Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov P.O.

parc. č. 2221,  k.ú. Havířov - město [637556]

Zpracováno dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

vypracoval:	Ing. Michal Klimša

vedoucí projektu:	Ing. Michal Klimša

datum:	Duben 2024

počet listů:	8

Pokud je uveden odkaz na názvy, nebo specifické označení výrobku, je tomu tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě lze použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Takovou změnu je však nutné odsouhlasit TDI a AD investora!

Obsah

a) účel objektu a funkční náplň

b) kapacitní údaje

c) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

d) bezbariérové užívání stavby

e) celkové provozní řešení, technologie výroby

f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

g) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

h) stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis řešení, zásady hospodaření s energiemi.

i) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

j) požadavky na požární ochranu konstrukcích

k) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

l) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcích

m) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace, zhotovení stanovených požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinností stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

n) výpis použitých norem

# a) účel objektu a funkční náplň

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci oddělení lůžkové stanice chirurgie III. v Havířovské nemocnici. Dotčený objekt je umístěn na pozemku s vlastnickým právem Moravskoslezského kraje, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/4, Město, 736 01, Havířov. Jedná se o území se stavbami pro bydlení, administrativní činnost.

# b) kapacitní údaje

Celková stávající zastavěná plocha objektu					9158    m2
Stávající zastavěná plocha oddělení						461,87 m2
Stávající zastavěná plocha řešené části						128,8 m2

Obestavěný prostor řešené části							384,73 m3

Řešená část je využívána jako lůžkové oddělení chirurgie III. Její využití se nemění.

# c) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

## architektonické a výtvarné řešení

Stavba, ve které se řešená část nachází, má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Oddělení lůžkové stanice chirurgie III. se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží. Objekt je zastřešen plochou střechou. Materiálové řešení týkající se oddělení, je specifikováno v technické zprávě. V rámci rekonstrukce budou na oddělení vybourány stávající příčky, dveřní otvory a následně budou vybudovány nové konstrukce s novými dveřními otvory nebo bude provedeno zazdění daných otvorů. V souvislosti s novými konstrukcemi budou provedeny úpravy, tykající se podlah, stěn a stropů, odvětrání prostorů bez denního osvětlení, nové rozvody elektřiny, teplá/studená voda, kanalizace, otopná tělesa, klimatizační jednotky, nové zařizovací předměty, nový nábytek. Rekonstruováno bude sociální zázemí a místnosti pro personál. Nově je navržen sklad.

## Materiálové řešení

Nově navrhované nenosné konstrukce se budou zdít z pórobetonových tvárnic. Nové dveřní otvory s obložkovou zárubní. SDK stěny u nového skladu a u konstrukce okna s dveřmi do sesterny.

# d) bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci oddělení lůžkové stanice chirurgie III. v Havířovské nemocnici. Bezbariérové užívání bude zachováno.

# e) celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o rekonstrukci oddělení lůžkové stanice chirurgie III. V rámci rekonstrukce budou na oddělení vybourány stávající příčky, dveřní otvory a následně budou vybudovány nové konstrukce s novými dveřními otvory nebo bude provedeno zazdění daných otvorů. V souvislosti s novými konstrukcemi budou provedeny úpravy, tykající se podlah, stěn a stropů, odvětrání prostorů bez denního osvětlení, nové rozvody elektřiny, teplá/studená voda, kanalizace, otopná tělesa, klimatizační jednotky, nové zařizovací předměty, nový nábytek. Rekonstruováno bude sociální zázemí a místnosti pro personál. Nově je navržen sklad.

# f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## f.1.konstrukční a stavebnětechnické řešení

## f.1.1 Stávající stav

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby:							-	Prohlídka 											-	Zaměření 											-	Fotodokumentace místa stavby

## f.1.3 Nový stav

### Základy a výkopy

Příprava území a zemní práce

Není součástí řešení. Jedná se o rekonstrukci již stávajícího oddělení lůžkové stanice chirurgie III., které je umístěno ve čtvrtém nadzemním podlaží.

Založení nových konstrukcí

Není součástí řešení. Jedná se o rekonstrukci již stávajícího oddělení lůžkové stanice chirurgie III., které je umístěno ve čtvrtém nadzemním podlaží.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy výrobce.

Překlady vnitřních nosných zdí jsou tvořeny z oceli.

Stropní konstrukce-podhled je tvořen minerálními kazetami nebo vápennou omítkou.

### Úprava povrchů vnitřních

Specifikace povrchových úprav je uvedena na výkresech v legendě úprav podlah, stěn a stropů.

### Úprava povrchů vnějších

Není součástí řešení.

### Podlahy

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle využití místnosti. Bude provedena nová keramická dlažba
a PVC. Jednotlivé skladby podlah jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Podklad musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy– Společná ustanovení
a požadavky kladečského předpisu výrobce. Podkladní vrstvy musí být plně vyzrálé, rovné, hladké, bez prachu, mastnoty, barev, laků, leštidel, olejů, vytvrzovacích prostředků, těsnících hmot a tmelů, jakož i všech ostatních materiálů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat adhezní vlastnosti použité stěrky i lepidla.

V mokrých provozech (soc. zařízení) je navržena pod keramickou dlažbou a lepícím tmelem nátěrová hydroizolace vyvedena 300 mm ve sprše do výšky 2,0m na svislé konstrukce Spáry mezi stěnou a podlahou budou utěsněny těsnící páskou.

Podlahové konstrukce je nutno po obvodě místností dilatovat v tl.10 mm, do dilatací vkládat pružné dilatační pásky. Dilatace v ploše bude probíhat v místech prahu dveří, kde budou osazeny hliníkové dilatační profily.

### Výplně otvorů

### Okna a dveře v obvodové stěně

Není součástí řešení.

Dveře v interiéru

Jsou navrženy interiérové dveře otvíravé s polodrážkou, plné, dřevěné s výplní DTD s povrchovou úpravou lamino. Dveře budou osazeny do obložkových zárubní. Navržené interiérové dveře posuvné po zdi.

Před výrobou jednotlivých výplní otvorů je nutné jednotlivé otvory na stavbě zaměřit.

Osazení výplní otvorů provést dle ČSN 74 6077,

Montáž jednotlivých výplní otvorů, provede dodavatel, který dává záruku, že výrobek jako celek včetně osazení je staticky dimenzované na mechanickou odolnost proti větru a na namáhání při otvírání oken. Způsob kotvení je součástí statického výpočtu výrobce. Kotvení musí respektovat typ obvodového zdiva.

### Podhledy

Veškeré podhledy provést až po provedení instalací.

### Klempířské práce

Není předmětem řešení.

## f.2.technické vlastnosti stavby

Řešená stavba splňuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
v aktuálním znění. Zejména:

§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení

§ 7 Oplocení pozemku

§ 8 Základní požadavky mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání,úspora energie a tepelná ochrana.

§ 9 Mechanická odolnost a stabilita

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech

§ 11Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

# h) stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis řešení, zásady hospodaření s energiemi.

## h.1.tepelná technika

Vytápění zajištěno pomocí otopných těles. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna stávajících otopných těles.

## h.2.osvětlení

Osvětlení je kombinované, částečně přirozené a umělé.

## h.3.oslunění

Proslunění místností stávajícího objektu je dáno stávající orientaci, navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu vedlejších budov. Proslunění místností je dáno orientací místností.

## h.4. akustika-hluk,vibrace

Řešená část je v souladu s okolní zástavbou. V řešené části se nenachází zdroje nadměrného hluku a vibrací.

# i) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není součástí řešení. Radonové riziko je nízké až střední.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Není součástí řešení. Nepředpokládá se výskyt bludných proudů.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešeno. Objekt se nenachází na poddolovaném území.

### d) ochrana před hlukem,

Není součástí řešení.

### e) protipovodňová opatření,

Není řešeno. Pozemek se nenachází v zátopové oblasti.

### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Objekt se nenachází na pozemku s vlivy pocházejícími z důlní činnosti.

# j) požadavky na požární ochranu konstrukcích

Součástí projektové dokumentace není požárně bezpečnostní řešení.

# k) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Jednotlivé jakosti jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace. V projektové dokumentaci jsou popsána použitá řešení zvolených systémů jednotlivých konstrukcí. Tyto materiály byly stanoveny jako standard pro zvolené typy konstrukcí. Zhotovitel je povinen se řídit technickými a technologickými pravidly výrobců zvolených materiálů. Dále je nutno se řídit platnými ČSN normami. Výrobci a dodavatelé materiálů doloží certifikáty k jednotlivým výrobků

# l) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcích

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670. ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému. Pro chemické kotvy je nutné použit materiály k tomuto Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Stavební konstrukce jsou navrženy jako systémová řešení jednotlivých dodavatelů. Je nutno dodržovat technická a technologická pravidla zvolených výrobců a platné ČSN normy.

# m) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace, zhotovení stanovených požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinností stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Před realizací je nutno vypracovat prováděcí projekt v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění 62/2013 Sb. , která bude sloužit jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace realizační firmou. Při zpracování dílenských výkresu musí dodrženy platné ČSN normy

### Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí.

Kontrolu a přejímku konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající stavební dozor, a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a autorským dozorem. K přejímce základové spáry bude přizván geolog, který zpracoval IGP a projektant statik. Kontrolu je nutné provádět při provedení každé jednotlivé konstrukce např.

Minimálně je nutno provést tyto kontroly

kontrola staveniště – oplocení, porost, stavby a materiál bránící provádění stavby, existence přípojek a měřidel, možnost příjezdu na staveniště, kontrola dokumentace zhotovitele, upozornění na stávající sítě, které by mohly bránit provádění stavby, upřesnit co s vytěženou zeminou, upřesnění výšky založení stavby

kontrola provádění hydroizolace – hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, provedení u okrajů)

kontrola před provedením podhledů – instalace, zavěšení

kontrola před provedením vývodů světel a zásuvek

kontrola před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál

celková kontrola před přejímkou stavby

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 5let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.

# n) výpis použitých norem

Vyhláška č.501/2006 Sb.-vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č.100/2001 Sb.-zákon o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon 183/2006 Sb=225/2017 Sb Stavební zákon

Zákon č.254/2001 Sb.-Vodní zákon

Zákon č.406/2000 Sb.-Zákon o hospodaření energií

Zákon č.13/1997 - zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nařízení vlády č.217/2016 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora.

Normy: Třída 73 a 74 - navrhování, provádění a zkoušení staveb

ČSN 01 3420 -Výkresy pozemních staveb.

ČSN 73 0532 -Akustika – Ochrana proti hluku v budovách

ČSN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0580-1 -Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN 73 4108 -Hygienická zařízení a šatny