## Přehled - EPS, NZS
SPECIFIKACE A ROZPOČET
Nemocnice Havířov | Systém | Termín kontroly | Cena za kontrolu
INFEKČNÍ+GERIATRIE (ústř. č.1 a 2) | EPS | Duben - Zkouška činnosti
Říjen - Kontrola provozuschopnosti
| NZS | Říjen - Kontrola provozuschopnosti
MONOBLOK (ústř. č.5) | EPS | Říjen - Zkouška činnosti
Duben - Kontrola provozuschopnosti
| NZS | Říjen - Kontrola provozuschopnosti
PSYCHIATRIE (ústř. č.3) | EPS | Březen - Zkouška činnosti
Září - Kontrola provozuschopnosti
| NZS | Září - Kontrola provozuschopnosti
DĚTSKÁ JIP (ústř. č.4) | EPS | Únor - Zkouška činnosti
Srpen - Kontrola provozuschopnosti
| NZS | Srpen - Kontrola provozuschopnosti
REHABILITACE (ústř. č.6) | EPS | Duben - Zkouška činnosti
Říjen - Kontrola provozuschopnosti
Prováděné práce a případné opravy nad rámec výše jmenovaných revizí a kontrol v Kč/hod.
CELKEM Kč bez DPH |  |  | 0

## Infekční
Ústředna č.1 - Infekční pavilón - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Integral B6-X2 | 1 | 3 | EKV - zámky
Automatický opticko-kouřový hlásič včetně patice | MTD 533X | 182 | 4 | Okno schodiště 3.NP
Automatický termo-diferenciál. hlásič včetně patice | MTD 533X | 2 | 5 | Evakuační rozhlas
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | MCP 545X | 21 | 6 | MaR 1.PP RA2 m.016
Vstupně-výstupní modul | BX-O2I4, BX-IOM, BX-IO3 | 1 | 7 | MaR 1.PP RA3 m.027
Vstupní modul | BX-I2, BXIM4 | 7 | 10 | Lůžkový výtah
Výstupní modul | BX-REL4 | 1 | 11 | Osobní výtah
|  |  | 12 | Rozvaděč RPO
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 13 | Rozvaděč RPO - JIP
|  |  | 14 | Vyp VZT, PPK, CHÚC B
|  |  | 20 | Výtah Zadní (přístavba)
Infekční pavilón - NZS | Počet
LBB 1938/20 Plena zesilovač | 1
LBB 1990/00 Plena řídící jednotka | 1
LBB 1995/00 Plena požární panel | 1
LBC 3011/41 reproduktorový panel 6W | 40
LBC 3012/01 montážní skříňka pro LBC 3011 na povrch | 40
LHM 0606/10 stropní reproduktor | 35
Náhradní zdroj AKU - UPS v rozvodně | 1

## Geriatrie
Ústředna č.2 - Geriatrie + porodní - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Integral B6-X2 | 1 | 30 | Evakuacni rozhlas
Automatický multisenzorový hlásič včetně patice | MTD 533X | 55 | 35 | 3.patro Vstupni dvere
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | MCP 545X | 5 | 36 | Blok B_3.NP-1
Výstupní modul | BX-REL4 | 3 | 37 | Blok B_3.NP-2
|  |  | 38 | Blok B_3.NP-3
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 39 | Blok B_3.NP-4
|  |  | 61 | GSM_POZAR_U-1
|  |  | 62 | GSM_POZAR_U-2
|  |  | 63 | GSM_POZAR_U-3
|  |  | 64 | GSM_POZAR_U-4
|  |  | 65 | GSM_POZAR_U-5
|  |  | 66 | GSM_POZAR_U-6
|  |  | 67 | PORUCHA_EPS_ALL
Geriatrie + porodní - NZS | Počet
PRS-4B125 EU zesilovač 4x125W | 1
PRS-1B500 EU výkonný zesilovač 500W | 1
LHM 0606/10 stropní reproduktor | 3
LBC 3011/41 reproduktorový panel 6W | 15
LBC 3012/01 montážní skříňka pro LBC 3011 na povrch | 15
PRS-16MCI Multikanálový interface | 1
PRS Dobíječ baterií pro systém Praesideo, 6x40A+3x5A, EN54-4 | 1

## Psychiatrie
Ústředna č.3 - Psychiatrie - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Schrack Integral Evoxx | 1 | 100 | ZAP nouzové osvětlení
Automatický opticko-kouřový hlásič včetně patice | Schrack MTD 533X | 98 | 101 | ZAP evak rozhlas
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | Schrack MCP 535 | 17 | 102 | ZAP větrání CHUC sekce 1
Vstupně-výstupní modul | Schrack BX-IO3 | 3 | 103 | ZAP větrání CHUC sekce 2
Výstupní modul | Schrack BX-REL4 | 4 | 106 | Vytah osobní 4NP
Paralelní signalizace | Schrack | 12 | 107 | Vytah lůžkový 4NP
|  |  | 109 | VYP Zdroje ACS
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 110 | VYP ozvuceni 351
|  |  | 111 | VYP ozvuceni 213
|  |  | 112 | Zavri dvere 3NP
|  |  | 113 | Zavri dvere 2NP
|  |  | 114 | Zavri klapky 3.4,3.5
|  |  | 115 | Zavri klapky 3.6,3.7
|  |  | 116 | Zavri klapky 3.1,3.2
|  |  | 117 | Zavri klapky 3.3
|  |  | 118 | MaR vyp VZT 303
Psychiatrie - NZS | Počet
Reproduktor EN54, nástěnný, 100V, 1.5-6W, bílý | 41
Reproduktor EN54, nástěnný, venkovní, 100V, 1.5-6W | 2
Deska dohledu nad linkami | 3
Záložní zdroj / dobíječ akumulátorů, 48V, 150A, EN54 | 1
Multikanálový interface, kontrolér pro připojení do systému ER | 1
Základní zesilovač, 4x125W | 1
Základní zesilovač, 1x500W | 1

## Dětská JIP
Ústředna č.4 - Dětská JIP - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Integral B6-X2 | 1 | 400 | Evakuacni Rozhlas
Automatický opticko-kouřový hlásič včetně patice | MTD 533X | 73 | 407 | Vypnuti VZT 2NP Rozv.MaR Pozar
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | MCP 545X | 11 | 408 | Vypnuti VZT 2NP Rozv.MaR Blokace od PK
Paralelní optická signalizace hlásiče | BX-UPI | 23 | 409 | Rozvadec NN Ovl. PK Pozar
Vstupně-výstupní modul | BX-O2I4 | 3 | 410 | Rozvadec NN Ovl. Provozni VZT
Vstupní modul | BXIM4 | 2 | 411 | Ovl. Dveri 2/11 Mistnost 105/106
Výstupní modul | BX-REL4 | 2 | 412 | Ovl. Dveri 2/12 Mistnost 106/125
|  |  | 413 | Ovl. Dveri 2/13 Mistnost 125/prostranstvi
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 415 | Ovl. Dveri 2/20 Mistnost 114/prostranstvi
|  |  | 416 | Ovl. Dveri 2/19 pridrzne magnety Mistnost 106/116
|  |  | 417 | Ovl. Dveri 2/31 Mistnost 102/105
|  |  | 418 | Ovl. Dveri 2/32 Mistnost 101/prostranstvi
|  |  | 419 | Ovl. Dveri 2/33 Mistnost 102/chodba
Dětská JIP - NZS | Počet
BOSCH Paviro PVA-2P500 | 1
BOSCH Paviro PVA-4CR12 | 1
Battery charger 24V | 1
Nástěný reproduktor | 18
Podhledový reproduktor | 10
BOSCH mikrofonní stanice PVA-15CST | 1

## Monoblok
Ústředna č.5 - Monoblok - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Integral B8-SCU | 1 | 500 | Zapnuti Ventilatoru filtr MOJIP
Automatický opticko-kouřový hlásič včetně patice | MTD 533X | 116 | 501 | Sirena strojovna VZT JIP
Automatický termo-diferenciál. hlásič včetně patice | MTD 533X | 10 | 502 | Vypnuti VZT pole X3
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | MCP 545X | 44 | 503 | Vypnuti VZT pole X4
Vstupně-výstupní modul | BX-02I4 | 9 | 504 | Magnet vstup dvere porodni odd. luzkove
Vstupní modul | BXIM4 | 2 | 505 | El zamek vstup dvere REZERVA porodni odd. luzkove
Výstupní modul | BX-REL4 | 5 | 506 | EKV vstup dvere REZERVA porodni odd. luzkove
|  |  | 508 | Vytah 6
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 509 | Vytah 7
|  |  | 510 | Vytah 8
|  |  | 512 | Vytah 9
|  |  | 514 | Vytah 3
|  |  | 515 | Vytah 4
|  |  | 516 | Vytah 5
|  |  | 518 | Ovl. ventilatoru filtr ARO
|  |  | 519 | Ovl. ventilatoru filtr ARO
Monoblok - NZS | Počet |  | 520 | Vypnutí VZT Traumatologie
BOSCH Paviro PVA-2P500 | 3 |  | 521 | Sireny 2x
BOSCH Paviro PVA-4CR12 | 1 |  | 522 | Vytah 1
Battery charger 24V | 1 |  | 524 | Vytah 11
Podhledový reproduktor | 70 |  | 526 | Ventilator CS + okno COS
Nástěný reproduktor | 27 |  | 527 | Ventilator COS
BOSCH mikrofonní stanice PVA-15CST | 1 |  | 528 | Ventilator unik schodiste
|  |  | 529 | Vypnuti VZT 5 COS
|  |  | 530 | Pozar Suma EPS 1
|  |  | 531 | Pozar Suma EPS 2
|  |  | 532 | Pozar Suma EPS 3
|  |  | 533 | Pozar Suma EPS 4
|  |  | 534 | Pozar Suma EPS 5
|  |  | 535 | Porucha Suma EPS
|  |  | 536 | ERO pozar z EPS c.5
|  |  | 537 | Pozar Suma EPS 6

## Rehabilitace
Ústředna č.1 - Infekční pavilón - EPS | Typ | Počet | OUT | Ovládaná zařízení
Ústředna s vnitřním vybavením a ovládacím panelem | Integral B9-X2 | 1 | 301 | Dvere-H001_Prostranstvi
Automatický multisenzorový hlásič pro detekci kouře, tepla včetně patice | MTD 535X | 24 | 302 | Dvere-H102_K2
Manuální tlačítkový hlásič včetně krytu | MCP 545X | 8 | 303 | Dvere-H102_H1
Vstupní modul | BX-IM4 | 4 | 304 | Vypnuti_VZT
Výstupní modul | BX-REL4 | 5 | 305 | Uzavreni_pozarnich_Klapek
|  |  | 306 | Spusteni_Vetrani_CHUC
Externí tablo obsluhy pro celou síť ústředen umístěné na vrátnici | B8-MMI-CIP | 1 | 307 | EKV_Odstaveni_Ctecek
|  |  | 308 | Vyp_VZT
|  |  | 309 | Vyp_VZT
|  |  | 310 | Napajeni_Ctecek
|  |  | 311 | Napajeni_Ctecek
|  |  | 312 | Dvere_NEW
|  |  | 313 | Dvere_NEW
|  |  | 316 | Dvere-1
|  |  | 317 | Dvere-2
|  |  | 318 | Dvere-3
|  |  | 319 | Sireny_1/1-3
|  |  | 320 | Sireny_2/1-10