## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | IMPORT | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 3. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | IMPORT
| Stavba: | [6 empty] | Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 3. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 D.1.4.1 |  |  |  | Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a67f1cfc-5d3d-40d9-90b9-5987e1bff1d0} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 01 D.1.4.2 |  |  |  | Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-A | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4c7cfce9-a138-4142-9896-c651484daa95} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 01 D.1.4.3 |  |  |  | Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-C | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1742277b-e120-41a4-8da8-2296b3e184f3} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 02 D.1.4.1 |  |  |  | Instalace kogeneračních jednotek | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {33503ca3-d5fa-4f88-bc05-7da4d4f66c07} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 02 D.1.4.2 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {eab5af0a-0a2d-4a02-bad6-1909acaf0f92} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 02 D.2.1.1. |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c341df32-7cae-4d8b-aa46-07915ad500be} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 03 D.1.4.1 |  |  |  | Instalace kogeneračních jednotek | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5f59432b-7298-440b-8a08-5cb85c9cb342} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 03 D.1.4.2 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {310acb34-5963-4072-8f96-300cd2565a66} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 03 D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ffb70636-7163-4e4d-ab7f-7511ce4e879c} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 04 D.1.4.1 |  |  |  | Instalace fotovoltaického systému v pavilonu N | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98f6fd24-da8c-4550-915a-e8be30acf6a0} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 04 D.1.4.2 |  |  |  | Instalace fotovoltaického systému v pavilonu V | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d3d629f0-4e77-4783-8a6c-080ba6b28986} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 05 D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a4b50169-2b7d-4c30-945f-d201aceaa74b} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 05 D.1.4.1 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ac15bcbb-1418-47aa-845f-0989e0823f16} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45baddb6-23e7-41c8-8b22-5e7739d6774b} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.1 |  |  |  | Instalace rekuperační jednotky v pavilonu VA pro prostory sterilizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e0210cc1-2706-4939-b1f9-6a9c1e1f0221} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.2 |  |  |  | Instalace rekuperačních jednotek v pavilonu N | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e15c33e5-5227-40bd-92e6-16e1d211d90d} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.3 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0dd0ffa9-3331-4064-b216-48247a16a237} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.4 |  |  |  | Elektrická požární signalizace pavilon N | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea3d4031-d9b1-479a-a79c-0cbd259cb906} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.4.2 |  |  |  | Elektrická požární signalizace pavilon V | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce73eb8f-a3e3-4088-b58d-a8ff18f7ac60} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 06 D.1.4.1a |  |  |  | Dopojení VZT jednotky v pavilonu V | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {081f32e5-3fce-4f83-8189-c65296c495cd} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 07 D.1.4.1 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e7d9c81-cf4c-44d5-b8ef-bd7f3669af1a} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 08 |  |  |  | Ostatní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e01f1de8-4de0-48e8-abad-30c2ffe6fd9c} | {934dfdb4-9333-44f2-b8a2-42bf3b98580b} | [13 empty] | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.1 - Úprava sy...
{a67f1cfc-5d3d-40d9-90b9-5987e1bff1d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.1 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.1 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D2 - DEMONTÁŽE 1.PP | [5 empty] | 0
| D3 - DEMONTÁŽE 1.NP | [5 empty] | 0
| D4 - DEMONTÁŽE 2.NP | [5 empty] | 0
| D5 - DEMONTÁŽE 3.NP | [5 empty] | 0
| D6 - DEMONTÁŽE 4.NP | [5 empty] | 0
| D7 - DEMONTÁŽE 5.NP | [5 empty] | 0
| D8 - DEMONTÁŽE 6.NP | [5 empty] | 0
| D9 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D10 - ROZVADĚČ RS01 | [5 empty] | 0
| D11 - ROZVADĚČ RS02 | [5 empty] | 0
| D12 - ROZVADĚČ RS10 | [5 empty] | 0
| D13 - ROZVADĚČ RS11 | [5 empty] | 0
| D14 - ROZVADĚČ RS20 | [5 empty] | 0
| D15 - ROZVADĚČ RS21 | [5 empty] | 0
| D16 - ROZVADĚČ RS30 | [5 empty] | 0
| D17 - ROZVADĚČ RS31 | [5 empty] | 0
| D18 - ROZVADĚČ RS40 | [5 empty] | 0
| D19 - ROZVADĚČ RS41 | [5 empty] | 0
| D20 - ROZVADĚČ RS50 | [5 empty] | 0
| D21 - ROZVADĚČ RS51 | [5 empty] | 0
| D22 - ROZVADĚČ RS60 | [5 empty] | 0
| D23 - ROZVADĚČ RS61 | [5 empty] | 0
| D24 - KABELY | [5 empty] | 0
| D25 - KABELY RS01 | [5 empty] | 0
| D26 - KABELY RS02 | [5 empty] | 0
| D27 - KABELY RS10 | [5 empty] | 0
| D28 - KABELY RS11 | [5 empty] | 0
| D29 - KABELY RS20 | [5 empty] | 0
| D30 - KABELY RS21 | [5 empty] | 0
| D31 - KABELY RS30 | [5 empty] | 0
| D32 - KABELY RS31 | [5 empty] | 0
| D33 - KABELY RS40 | [5 empty] | 0
| D34 - KABELY RS41 | [5 empty] | 0
| D35 - KABELY RS50 | [5 empty] | 0
| D36 - KABELY RS51 | [5 empty] | 0
| D37 - KABELY RS60 | [5 empty] | 0
| D38 - KABELY RS61 | [5 empty] | 0
| D39 - OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D40 - OSVĚTLENÍ 1.PP | [5 empty] | 0
| D41 - OSVĚTLENÍ 1.NP | [5 empty] | 0
| D42 - OSVĚTLENÍ 2.NP | [5 empty] | 0
| D43 - OSVĚTLENÍ 3.NP | [5 empty] | 0
| D44 - OSVĚTLENÍ 4.NP | [5 empty] | 0
| D45 - OSVĚTLENÍ 5.NP | [5 empty] | 0
| D46 - OSVĚTLENÍ 6.NP | [5 empty] | 0
| D47 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D47 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.1 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | DEMONTÁŽE 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
2 | K | R-002 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
3 | K | R-003 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
4 | K | R-004 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
5 | K | R-005 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | DEMONTÁŽE 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
7 | K | R-007 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
8 | K | R-008 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
9 | K | R-009 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
10 | K | R-010 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | DEMONTÁŽE 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R-011 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
12 | K | R-012 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
13 | K | R-013 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
14 | K | R-014 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R-015 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D5 | DEMONTÁŽE 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R-016 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
17 | K | R-017 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
18 | K | R-018 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
19 | K | R-019 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
20 | K | R-020 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D6 | DEMONTÁŽE 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | R-021 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
22 | K | R-022 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
23 | K | R-023 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
24 | K | R-024 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
25 | K | R-025 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D7 | DEMONTÁŽE 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R-026 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
27 | K | R-027 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
28 | K | R-028 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
29 | K | R-029 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
30 | K | R-030 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D8 | DEMONTÁŽE 6.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R-031 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
32 | K | R-032 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
33 | K | R-033 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
34 | K | R-034 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
35 | K | R-035 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D9 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | ROZVADĚČ RS01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R-036 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
37 | K | R-037 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
38 | K | R-038 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
39 | K | R-039 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D11 | ROZVADĚČ RS02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | R-040 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
41 | K | R-041 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R-042 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R-043 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D12 | ROZVADĚČ RS10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | R-044 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R-045 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
46 | K | R-046 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R-047 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D13 | ROZVADĚČ RS11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | R-048 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
49 | K | R-049 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
50 | K | R-050 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
51 | K | R-051 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D14 | ROZVADĚČ RS20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | R-052 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
53 | K | R-053 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
54 | K | R-054 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
55 | K | R-055 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D15 | ROZVADĚČ RS21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | R-056 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
57 | K | R-057 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
58 | K | R-058 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
59 | K | R-059 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D16 | ROZVADĚČ RS30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | R-060 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
61 | K | R-061 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
62 | K | R-062 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
63 | K | R-063 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D17 | ROZVADĚČ RS31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | R-064 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
65 | K | R-065 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
66 | K | R-066 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
67 | K | R-067 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D18 | ROZVADĚČ RS40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | R-068 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
69 | K | R-069 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
70 | K | R-070 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
71 | K | R-071 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D19 | ROZVADĚČ RS41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | R-072 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
73 | K | R-073 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
74 | K | R-074 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
75 | K | R-075 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D20 | ROZVADĚČ RS50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | R-076 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
77 | K | R-077 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
78 | K | R-078 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
79 | K | R-079 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D21 | ROZVADĚČ RS51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | R-080 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
81 | K | R-081 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
82 | K | R-082 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
83 | K | R-083 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D22 | ROZVADĚČ RS60 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | R-084 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
85 | K | R-085 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
86 | K | R-086 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
87 | K | R-087 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D23 | ROZVADĚČ RS61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | R-088 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
89 | K | R-089 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
90 | K | R-090 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
91 | K | R-091 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D24 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D25 | KABELY RS01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | R-092 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
93 | K | R-093 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D26 | KABELY RS02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | R-094 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
95 | K | R-095 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D27 | KABELY RS10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | R-096 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 762 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
97 | K | R-097 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D28 | KABELY RS11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | R-098 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 514 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
99 | K | R-099 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D29 | KABELY RS20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | R-100 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 872 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
101 | K | R-101 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D30 | KABELY RS21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | R-102 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
103 | K | R-103 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D31 | KABELY RS30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | R-104 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
105 | K | R-105 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D32 | KABELY RS31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | R-106 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
107 | K | R-107 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D33 | KABELY RS40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | R-108 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 316 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
109 | K | R-109 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D34 | KABELY RS41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | R-110 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
111 | K | R-111 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D35 | KABELY RS50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | R-112 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 316 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
113 | K | R-113 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D36 | KABELY RS51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | R-114 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
115 | K | R-115 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D37 | KABELY RS60 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | R-116 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
117 | K | R-117 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D38 | KABELY RS61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | R-118 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
119 | K | R-119 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
120 | K | R-120 | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 2
| D | D39 | OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D40 | OSVĚTLENÍ 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | R-121 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
122 | K | R-122 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
123 | K | R-123 | Průmyslové prachotěsné svítidlo, úzké, 1200mm, LED 840 , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA , možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | Průmyslové prachotěsné svítidlo, úzké, 1200mm, LED 840 , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA , možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
124 | K | R-124 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
125 | K | R-125 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
126 | K | R-126 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
127 | K | R-127 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D41 | OSVĚTLENÍ 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | R-128 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
129 | K | R-129 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
130 | K | R-130 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
131 | K | R-131 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
132 | K | R-132 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
133 | K | R-133 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
134 | K | R-134 | Posun stávajícího svítidla D6 v m.č. 153 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Posun stávajícího svítidla D6 v m.č. 153 | [14 empty] | PP | 2
135 | K | R-135 | Posun stávajícího svítidla G8 v m.č. 158 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Posun stávajícího svítidla G8 v m.č. 158 | [14 empty] | PP | 2
| D | D42 | OSVĚTLENÍ 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | R-136 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
137 | K | R-137 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
138 | K | R-138 | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (2. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 940, 4300lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (2. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 940, 4300lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
139 | K | R-139 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
140 | K | R-140 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
141 | K | R-141 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
142 | K | R-142 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D43 | OSVĚTLENÍ 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | R-143 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
144 | K | R-144 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
145 | K | R-145 | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
146 | K | R-146 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
147 | K | R-147 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
148 | K | R-148 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
149 | K | R-149 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D44 | OSVĚTLENÍ 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | R-150 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
151 | K | R-151 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
152 | K | R-152 | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| PP |  | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
153 | K | R-153 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
154 | K | R-154 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
155 | K | R-155 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
156 | K | R-156 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D45 | OSVĚTLENÍ 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | R-157 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
158 | K | R-158 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
159 | K | R-159 | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| PP |  | Podhledové svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 3700lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
160 | K | R-160 | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| PP |  | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
161 | K | R-161 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
162 | K | R-162 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
163 | K | R-163 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
164 | K | R-164 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D46 | OSVĚTLENÍ 6.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | R-165 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
166 | K | R-166 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
167 | K | R-167 | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| PP |  | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
168 | K | R-168 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
169 | K | R-169 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
170 | K | R-170 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
171 | K | R-171 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
172 | K | R-172 | Elektroinstalační krabice | ks | 344 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| PP |  | Elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
173 | K | R-173 | Rozebrání a znovusložení podhledů | ks | 415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| PP |  | Rozebrání a znovusložení podhledů | [14 empty] | PP | 2
174 | K | R-174 | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případně realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protip | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| PP |  | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případně realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: - Silikonový tmel s požární odolností - Pružné protipožární pěnamy - Protipožární malta - Deskami z minerálního materiálu (minerální vlna) - Kombinacemi výše uvedených | [14 empty] | PP | 2
175 | K | R-175 | Stavební úpravy ve stávajících podhledech: - zaslepení stávajících otvorů v plých podhledech (osazení nosné latě, zaklopení sádrokartem dle velikosti otvoru, instalace výstužné pásky, nanesení tmelu, přebroušení hladítkem, nanesení omítky, nanesení barvy | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| PP |  | Stavební úpravy ve stávajících podhledech: - zaslepení stávajících otvorů v plých podhledech (osazení nosné latě, zaklopení sádrokartem dle velikosti otvoru, instalace výstužné pásky, nanesení tmelu, přebroušení hladítkem, nanesení omítky, nanesení barvy dle stávající RAL) - příprava nových otvorů v plných podhledech (vyřezání otvoru dle požadované velikosti pro dané svítidlo, následné zapravení) | [14 empty] | PP | 2
176 | K | R-176 | Drážkování se zapravením do původního stavu (zjištění trasy stávajícího kabelu, provedení drážky, demontáž kabelu, osazení nového kabelu, nanesení sádry, vybroušení, nanesení barvy dle stávající RAL) | ks | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| PP |  | Drážkování se zapravením do původního stavu (zjištění trasy stávajícího kabelu, provedení drážky, demontáž kabelu, osazení nového kabelu, nanesení sádry, vybroušení, nanesení barvy dle stávající RAL) | [14 empty] | PP | 2
| D | D47 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D47 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | R-177 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 2
178 | K | R-178 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 2
179 | K | R-179 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 2
180 | K | R-180 | Úklid pracoviště po montáži v čistých prostorech, dekontaminace znečištěných prostorů | m2 | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži v čistých prostorech, dekontaminace znečištěných prostorů | [14 empty] | PP | 2
181 | K | R-181 | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| PP |  | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | [14 empty] | PP | 2
182 | K | R-182 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 2

## SO 01 D.1.4.2 - Úprava sy...
{4c7cfce9-a138-4142-9896-c651484daa95}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.2 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-A
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.2 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-A
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D2 - DEMONTÁŽE 1.NP | [5 empty] | 0
| D3 - DEMONTÁŽE 2.NP | [5 empty] | 0
| D4 - DEMONTÁŽE 3.NP | [5 empty] | 0
| D5 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D6 - ROZVADĚČ RS01A-1 | [5 empty] | 0
| D7 - ROZVADĚČ RS1A-2 | [5 empty] | 0
| D8 - ROZVADĚČ RS1A-3 | [5 empty] | 0
| D9 - ROZVADĚČ RS1A-4 | [5 empty] | 0
| D10 - ROZVADĚČ RS2A-1 | [5 empty] | 0
| D11 - ROZVADĚČ RS2A-2 | [5 empty] | 0
| D12 - ROZVADĚČ RS2A-3 | [5 empty] | 0
| D13 - ROZVADĚČ RS3A-4 | [5 empty] | 0
| D14 - KABELY | [5 empty] | 0
| D15 - KABELY RS01A-1 | [5 empty] | 0
| D16 - KABELY RS1A-2 | [5 empty] | 0
| D17 - KABELY RS1A-3 | [5 empty] | 0
| D18 - KABELY RS1A-4 | [5 empty] | 0
| D19 - KABELY RS2A-1 | [5 empty] | 0
| D20 - KABELY RS2A-2 | [5 empty] | 0
| D21 - KABELY RS2A-3 | [5 empty] | 0
| D22 - KABELY RS3A-4 | [5 empty] | 0
| D23 - OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D24 - OSVĚTLENÍ 1.NP | [5 empty] | 0
| D25 - OSVĚTLENÍ 2.NP | [5 empty] | 0
| D26 - OSVĚTLENÍ 3.NP | [5 empty] | 0
| D27 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D27 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.2 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-A
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | DEMONTÁŽE 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
2 | K | R-002 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
3 | K | R-003 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
4 | K | R-004 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
5 | K | R-005 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | DEMONTÁŽE 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
7 | K | R-007 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
8 | K | R-008 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
9 | K | R-009 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
10 | K | R-010 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | DEMONTÁŽE 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R-011 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
12 | K | R-012 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
13 | K | R-013 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
14 | K | R-014 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R-015 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D5 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | ROZVADĚČ RS01A-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R-016 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
17 | K | R-017 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
18 | K | R-018 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
19 | K | R-019 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D7 | ROZVADĚČ RS1A-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | R-020 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
21 | K | R-021 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
22 | K | R-022 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
23 | K | R-023 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D8 | ROZVADĚČ RS1A-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | R-024 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
25 | K | R-025 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
26 | K | R-026 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
27 | K | R-027 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D9 | ROZVADĚČ RS1A-4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | R-028 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
29 | K | R-029 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
30 | K | R-030 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
31 | K | R-031 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D10 | ROZVADĚČ RS2A-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | R-032 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
33 | K | R-033 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
34 | K | R-034 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
35 | K | R-035 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D11 | ROZVADĚČ RS2A-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R-036 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
37 | K | R-037 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
38 | K | R-038 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
39 | K | R-039 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D12 | ROZVADĚČ RS2A-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | R-040 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
41 | K | R-041 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R-042 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R-043 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D13 | ROZVADĚČ RS3A-4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | R-044 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R-045 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
46 | K | R-046 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R-047 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D14 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | KABELY RS01A-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | R-048 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
49 | K | R-049 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
50 | K | R-050 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D16 | KABELY RS1A-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | R-051 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
52 | K | R-052 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
53 | K | R-053 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D17 | KABELY RS1A-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | R-054 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
55 | K | R-055 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
56 | K | R-056 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D18 | KABELY RS1A-4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | R-057 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
58 | K | R-058 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
59 | K | R-059 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D19 | KABELY RS2A-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | R-060 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 463 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
61 | K | R-061 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D20 | KABELY RS2A-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | R-062 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
63 | K | R-063 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D21 | KABELY RS2A-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | R-064 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
65 | K | R-065 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D22 | KABELY RS3A-4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | R-066 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 779 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
67 | K | R-067 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 328 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
68 | K | R-068 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
69 | K | R-069 | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 2
| D | D23 | OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D24 | OSVĚTLENÍ 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | R-070 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
71 | K | R-071 | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
72 | K | R-072 | Průmyslové prachotěsné svítidlo, úzké, 1200mm, LED 840 , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA , možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Průmyslové prachotěsné svítidlo, úzké, 1200mm, LED 840 , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA , možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
73 | K | R-073 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
74 | K | R-074 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
75 | K | R-075 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
76 | K | R-076 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D25 | OSVĚTLENÍ 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | R-077 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
78 | K | R-078 | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
79 | K | R-079 | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (3. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 840, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (3. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 840, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
80 | K | R-080 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
81 | K | R-081 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
82 | K | R-082 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
83 | K | R-083 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
84 | K | R-084 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D26 | OSVĚTLENÍ 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | R-085 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
86 | K | R-086 | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářič 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
87 | K | R-087 | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (3. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 840, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo do čístých prostor (3. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 840, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
88 | K | R-088 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
89 | K | R-089 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
90 | K | R-090 | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Přisazený multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
91 | K | R-091 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
92 | K | R-092 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
93 | K | R-093 | Elektroinstalační krabice | ks | 222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
94 | K | R-094 | Rozebrání a znovusložení podhledů | ks | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Rozebrání a znovusložení podhledů | [14 empty] | PP | 2
95 | K | R-095 | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případně realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protip | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případně realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: - Silikonový tmel s požární odolností - Pružné protipožární pěnamy - Protipožární malta - Deskami z minerálního materiálu (minerální vlna) - Kombinacemi výše uvedených | [14 empty] | PP | 2
96 | K | R-096 | Stavební úpravy ve stávajících podhledech: - zaslepení stávajících otvorů v plých podhledech (osazení nosné latě, zaklopení sádrokartem dle velikosti otvoru, instalace výstužné pásky, nanesení tmelu, přebroušení hladítkem, nanesení omítky, nanesení barvy | ks | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Stavební úpravy ve stávajících podhledech: - zaslepení stávajících otvorů v plých podhledech (osazení nosné latě, zaklopení sádrokartem dle velikosti otvoru, instalace výstužné pásky, nanesení tmelu, přebroušení hladítkem, nanesení omítky, nanesení barvy dle stávající RAL) - příprava nových otvorů v plných podhledech (vyřezání otvoru dle požadované velikosti pro dané svítidlo, následné zapravení) | [14 empty] | PP | 2
97 | K | R-097 | Drážkování se zapravením do původního stavu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Drážkování se zapravením do původního stavu | [14 empty] | PP | 2
| D | D27 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D27 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | R-098 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 2
99 | K | R-099 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 2
100 | K | R-100 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 2
101 | K | R-101 | Úklid pracoviště po montáži v čistých prostorech, dekontaminace znečištěných prostorů | m2 | 458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži v čistých prostorech, dekontaminace znečištěných prostorů | [14 empty] | PP | 2
102 | K | R-102 | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | [14 empty] | PP | 2
103 | K | R-103 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 2

## SO 01 D.1.4.3 - Úprav...
{1742277b-e120-41a4-8da8-2296b3e184f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-C
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-C
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D2 - DEMONTÁŽE 1.NP - jih | [5 empty] | 0
| D3 - DEMONTÁŽE 1.NP - sever | [5 empty] | 0
| D4 - DEMONTÁŽE 2.NP - jih | [5 empty] | 0
| D5 - DEMONTÁŽE 2.NP - sever | [5 empty] | 0
| D6 - DEMONTÁŽE 3.NP - jih | [5 empty] | 0
| D7 - DEMONTÁŽE 3.NP - sever | [5 empty] | 0
| D8 - DEMONTÁŽE 4.NP - jih | [5 empty] | 0
| D9 - DEMONTÁŽE 4.NP - sever | [5 empty] | 0
| D10 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D11 - ROZVADĚČ RS1C-1 | [5 empty] | 0
| D12 - ROZVADĚČ RS1C-2 | [5 empty] | 0
| D13 - ROZVADĚČ RS1C-3 | [5 empty] | 0
| D14 - ROZVADĚČ RS2C-1 | [5 empty] | 0
| D15 - ROZVADĚČ RS2C-2 | [5 empty] | 0
| D16 - ROZVADĚČ RS3C-1 | [5 empty] | 0
| D17 - ROZVADĚČ RS3C-2 | [5 empty] | 0
| D18 - ROZVADĚČ RS4C-1 | [5 empty] | 0
| D19 - ROZVADĚČ RS4C-2 | [5 empty] | 0
| D20 - KABELY | [5 empty] | 0
| D21 - KABELY RS1C-1 | [5 empty] | 0
| D22 - KABELY RS1C-2 | [5 empty] | 0
| D23 - KABELY RS1C-3 | [5 empty] | 0
| D24 - KABELY RS2C-1 | [5 empty] | 0
| D25 - KABELY RS2C-2 | [5 empty] | 0
| D26 - KABELY RS3C-1 | [5 empty] | 0
| D27 - KABELY RS3C-2 | [5 empty] | 0
| D28 - KABELY RS4C-1 | [5 empty] | 0
| D29 - KABELY RS4C-2 | [5 empty] | 0
| D30 - OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
| D31 - OSVĚTLENÍ 1.NP - jih | [5 empty] | 0
| D32 - OSVĚTLENÍ 1.NP - sever | [5 empty] | 0
| D33 - OSVĚTLENÍ 2.NP - jih | [5 empty] | 0
| D34 - OSVĚTLENÍ 2.NP - sever | [5 empty] | 0
| D35 - OSVĚTLENÍ 3.NP - jih | [5 empty] | 0
| D36 - OSVĚTLENÍ 3.NP - sever | [5 empty] | 0
| D37 - OSVĚTLENÍ 4.NP - jih | [5 empty] | 0
| D38 - OSVĚTLENÍ 4.NP - sever | [5 empty] | 0
| D39 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D39 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 01 D.1.4.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V-C
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | DEMONTÁŽE 1.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
2 | K | R-002 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
3 | K | R-003 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
4 | K | R-004 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
5 | K | R-005 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | DEMONTÁŽE 1.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
7 | K | R-007 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
8 | K | R-008 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
9 | K | R-009 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
10 | K | R-010 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | DEMONTÁŽE 2.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R-011 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
12 | K | R-012 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
13 | K | R-013 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
14 | K | R-014 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R-015 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D5 | DEMONTÁŽE 2.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R-016 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
17 | K | R-017 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
18 | K | R-018 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
19 | K | R-019 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
20 | K | R-020 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D6 | DEMONTÁŽE 3.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | R-021 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
22 | K | R-022 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
23 | K | R-023 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
24 | K | R-024 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
25 | K | R-025 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D7 | DEMONTÁŽE 3.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R-026 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
27 | K | R-027 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
28 | K | R-028 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
29 | K | R-029 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
30 | K | R-030 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D8 | DEMONTÁŽE 4.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R-031 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
32 | K | R-032 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
33 | K | R-033 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
34 | K | R-034 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
35 | K | R-035 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D9 | DEMONTÁŽE 4.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R-036 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
37 | K | R-037 | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Demontáž kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
38 | K | R-038 | Likvidace stávajících svítidel | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Likvidace stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
39 | K | R-039 | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Likvidace kabeláže stávajících svítidel | [14 empty] | PP | 2
40 | K | R-040 | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Demontáž nástěnných vypínačů se zakrytím otvoru víčkem pro elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
| D | D10 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D11 | ROZVADĚČ RS1C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | R-041 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R-042 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R-043 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
44 | K | R-044 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D12 | ROZVADĚČ RS1C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | R-045 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
46 | K | R-046 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R-047 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
48 | K | R-048 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D13 | ROZVADĚČ RS1C-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | R-049 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
50 | K | R-050 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
51 | K | R-051 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
52 | K | R-052 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D14 | ROZVADĚČ RS2C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | R-053 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
54 | K | R-054 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
55 | K | R-055 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
56 | K | R-056 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D15 | ROZVADĚČ RS2C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | R-057 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
58 | K | R-058 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
59 | K | R-059 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
60 | K | R-060 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D16 | ROZVADĚČ RS3C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | R-061 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
62 | K | R-062 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
63 | K | R-063 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
64 | K | R-064 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D17 | ROZVADĚČ RS3C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | R-065 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
66 | K | R-066 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
67 | K | R-067 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
68 | K | R-068 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D18 | ROZVADĚČ RS4C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | R-069 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
70 | K | R-070 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
71 | K | R-071 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
72 | K | R-072 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D19 | ROZVADĚČ RS4C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | R-073 | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Řídící jednotka DALI, Integrace se systémy BMS přes Ethernet, 512 DALI Adres, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
74 | K | R-074 | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Brána DALI, BACnet IP nebo Modbus TCP/IP kompatibilní, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
75 | K | R-075 | Konfigurace řídící jednotky DALI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Konfigurace řídící jednotky DALI | [14 empty] | PP | 2
76 | K | R-076 | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce | [14 empty] | PP | 2
| D | D20 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D21 | KABELY RS1C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | R-077 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 224 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
78 | K | R-078 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
79 | K | R-079 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D22 | KABELY RS1C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | R-080 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
81 | K | R-081 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
82 | K | R-082 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D23 | KABELY RS1C-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | R-083 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
84 | K | R-084 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
85 | K | R-085 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D24 | KABELY RS2C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | R-086 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
87 | K | R-087 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
88 | K | R-088 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D25 | KABELY RS2C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | R-089 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 246 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
90 | K | R-090 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
91 | K | R-091 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D26 | KABELY RS3C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | R-092 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
93 | K | R-093 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
94 | K | R-094 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D27 | KABELY RS3C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | R-095 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 246 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
96 | K | R-096 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
97 | K | R-097 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D28 | KABELY RS4C-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | R-098 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
99 | K | R-099 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
100 | K | R-100 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D29 | KABELY RS4C-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | R-101 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | m | 246 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
102 | K | R-102 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
103 | K | R-103 | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | CXKH-R-O 2x1,5 mm² včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
104 | K | R-104 | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 2
| D | D30 | OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | OSVĚTLENÍ 1.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | R-105 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
106 | K | R-106 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
107 | K | R-107 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
108 | K | R-108 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
109 | K | R-109 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D32 | OSVĚTLENÍ 1.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | R-110 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
111 | K | R-111 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
112 | K | R-112 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
113 | K | R-113 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
114 | K | R-114 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D33 | OSVĚTLENÍ 2.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | R-115 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
116 | K | R-116 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
117 | K | R-117 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
118 | K | R-118 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
119 | K | R-119 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D34 | OSVĚTLENÍ 2.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | R-119.1 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
120 | K | R-120 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
121 | K | R-121 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
122 | K | R-122 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
123 | K | R-123 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D35 | OSVĚTLENÍ 3.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | R-123.1 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
124 | K | R-124 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
125 | K | R-125 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
126 | K | R-126 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
127 | K | R-127 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D36 | OSVĚTLENÍ 3.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | R-127.1 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
128 | K | R-128 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
129 | K | R-129 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
130 | K | R-130 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
131 | K | R-131 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D37 | OSVĚTLENÍ 4.NP - jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | R-131.1 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
132 | K | R-132 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
133 | K | R-133 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
134 | K | R-134 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
135 | K | R-135 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
| D | D38 | OSVĚTLENÍ 4.NP - sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | R-135.1 | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
136 | K | R-136 | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | LED Nouzové svítidlo 3W 1h, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
137 | K | R-137 | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| PP |  | Podhledový multisenzor DALI pro řízení intenzity osvětlení s funkcí PIR čidla, včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
138 | K | R-138 | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Propojovací krabice pro multisenzor (svorkovnice, průchodky) | [14 empty] | PP | 2
139 | K | R-139 | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Integrace svítidla do systému řízení osvětlení | [14 empty] | PP | 2
140 | K | R-140 | Elektroinstalační krabice | ks | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Elektroinstalační krabice | [14 empty] | PP | 2
141 | K | R-141 | Rozebrání a znovusložení podhledů | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| PP |  | Rozebrání a znovusložení podhledů | [14 empty] | PP | 2
| D | D39 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D39 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | R-142 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 2
143 | K | R-143 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 2
144 | K | R-144 | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| PP |  | Dodavatelská dokumentace (kusová zkouška, PoS, požadavek na vydání odborného stanoviska TIČR) | [14 empty] | PP | 2
145 | K | R-145 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 2
146 | K | R-146 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 2

## SO 02 D.1.4.1 - Inst...
{33503ca3-d5fa-4f88-bc05-7da4d4f66c07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| U - Upozornění | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713420823 | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 63154049 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 94620240 | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 28377735 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 19420825 | plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule | kg | 25.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 723233003 | Filtr plynový závitový G 1" PN 6 do 80°C těleso hliník | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Filtr plynový závitový G 1" PN 6 do 80°C těleso hliník | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 723233113 | Ventil solenoidový G 1" včetně cívky a konektoru s diodou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Ventil solenoidový G 1" včetně cívky a konektoru s diodou | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 723234312R | Regulátor tlaku plynu 20/2 kPa 15 m3/hod pro zemní plyn | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Regulátor tlaku plynu 20/2 kPa 15 m3/hod pro zemní plyn | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 38822272 | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, popis viz Specifikace (PM-1, PM-2) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, popis viz Specifikace (PM-1, PM-2) | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 732_2 | D+M Kogenerační jednotka 20kWe, včetně tlumiče hluku TH-1, popis viz Specifikace (KGJ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | D+M Kogenerační jednotka 20kWe, včetně tlumiče hluku TH-1, popis viz Specifikace (KGJ) | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 732_1 | Orientační štítky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Orientační štítky | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 732_3 | D+M Akumulační nádoba, objem 8m3. popis viz Specifikace (AKU) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | D+M Akumulační nádoba, objem 8m3. popis viz Specifikace (AKU) | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 732_8 | D+M Spalinový systém, nerezové potrubí dle projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | D+M Spalinový systém, nerezové potrubí dle projektové dokumentace | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 732294118 | Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 732_4 | D+M Uzavírací klapka s pohonem DN80. popis viz Specifikace (UA-2) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | D+M Uzavírací klapka s pohonem DN80. popis viz Specifikace (UA-2) | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 732_5 | D+M Kulový kohout s pohonem 6/4". popis viz Specifikace (UA-1) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | D+M Kulový kohout s pohonem 6/4". popis viz Specifikace (UA-1) | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 732_6 | D+M Teplovodní ohřívač vzduchu, popis viz Specifikace (TOH-1) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | D+M Teplovodní ohřívač vzduchu, popis viz Specifikace (TOH-1) | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 732_7 | D+M Měřič tepla Qn=3,5 m3/h, popis viz Specifikace (MT-1, MT-2) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | D+M Měřič tepla Qn=3,5 m3/h, popis viz Specifikace (MT-1, MT-2) | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Montáž orientačních štítků | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 732331616 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 50 l | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 50 l | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 48481000 | box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu (NK-1) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu (NK-1) | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 722160224_nerez | Potrubí vodovodní nerezové (1.4401) spojované lisováním DN 25 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Potrubí vodovodní nerezové (1.4401) spojované lisováním DN 25 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 733121214_6 | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 88,9x3,6mm, DN80, P235TR2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 88,9x3,6mm, DN80, P235TR2 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
47 | K | HZS3112 | Demontáže - Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Demontáže - Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 73422_003 | Vyvažovací ventil 1" PN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Vyvažovací ventil 1" PN25 | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 42241032 | regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku G 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku G 1" | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 40564135 | ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 80°C G 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 80°C G 1" | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 734411128 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky stonku dle TZ | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky stonku dle TZ | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 998734111 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 55300000 | drobné pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | drobné pomocné konstrukce pro uložení potrubí | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 158
| PP |  | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 1004 | Vypouštění systému,vč.pitné vody | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 160
| PP |  | Vypouštění systému,vč.pitné vody | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 1005 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 162
| PP |  | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 1007.1.1 | Návrh provozního řádu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 164
| PP |  | Návrh provozního řádu | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 1007.2 | Zaregulování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 166
| PP |  | Zaregulování | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 1017 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 168
| PP |  | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 1018 | Funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 170
| PP |  | Funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 1019 | Zkušební provoz | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 172
| PP |  | Zkušební provoz | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 1023 | vizuální kontrola svárů (dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018) v rozsahu dle ČSN EN 13480 - rozsah 100% | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 174
| PP |  | vizuální kontrola svárů (dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018) v rozsahu dle ČSN EN 13480 - rozsah 100% | [14 empty] | PP | 2
| D | U | Upozornění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možn |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možn | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby př |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby př | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povin |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povin | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 6 | Výkazy výměr jsou bez technologických přídavků a prořezů |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Výkazy výměr jsou bez technologických přídavků a prořezů | [14 empty] | PP | 2

## SO 02 D.1.4.2 - Elektroin...
{eab5af0a-0a2d-4a02-bad6-1909acaf0f92}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Řídicí stanice | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděče a skříňky | [5 empty] | 0
| D3 - Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R1 | [5 empty] | 0
| D4 - Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | [5 empty] | 0
| D5 - Kabely | [5 empty] | 0
| D6 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D7 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| D8 - | [5 empty] | 0
| D9 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| D10 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Řídicí stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, RS232, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, RS232, webserver | [14 empty] | PP | 1
2 | K | R-002 | Rozšiřující modul 12× analogový vstup, 24 V ss/st | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Rozšiřující modul 12× analogový vstup, 24 V ss/st | [14 empty] | PP | 1
3 | K | R-003 | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | [14 empty] | PP | 1
4 | K | R-004 | Rozšiřující modul 21× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Rozšiřující modul 21× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Převodník RS485/RS232, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Převodník RS485/RS232, na DIN lištu | [14 empty] | PP | 1
6 | K | R-006 | Převodník M-BUS/Ethernet, max. 64 SLAVE jednotek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Převodník M-BUS/Ethernet, max. 64 SLAVE jednotek | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R-007 | Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Komunikační modul GSM pro grafický operátorský terminál, včetně externí antény | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Komunikační modul GSM pro grafický operátorský terminál, včetně externí antény | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Ethernetový switch 24port na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Ethernetový switch 24port na DIN lištu | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R-010 | Media konvektor - optické vlákno/metalický Ethernet, single mode, SC, 9/125um, napájení 100-230V, 2U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Media konvektor - optické vlákno/metalický Ethernet, single mode, SC, 9/125um, napájení 100-230V, 2U | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Pigtail simplex SC 9x125 SM 1m | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Pigtail simplex SC 9x125 SM 1m | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Svar optického vlákna | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Svar optického vlákna | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Ochrana svaru | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Ochrana svaru | [14 empty] | PP | 1
14 | K | R-014 | Patchkabel SC-SC 9/125 SM simplex 2m | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Patchkabel SC-SC 9/125 SM simplex 2m | [14 empty] | PP | 1
15 | K | R-015 | Spojky SC-SC 9/125 SM simplex | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Spojky SC-SC 9/125 SM simplex | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R-016 | Meření optického vlákna | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Meření optického vlákna | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | Optický rozvaděč pro vnitřní i venkovní použití, 16x SC spojka, 24 svárů, uzamykatelný, IP65, bílý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Optický rozvaděč pro vnitřní i venkovní použití, 16x SC spojka, 24 svárů, uzamykatelný, IP65, bílý | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Rozvaděče a skříňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | R-020 | PVA10 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | PVA10 2A gG | [14 empty] | PP | 1
21 | K | R-021 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Zkušební svorkovnice | [14 empty] | PP | 1
22 | K | R-022 | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | [14 empty] | PP | 1
23 | K | R-023 | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | [14 empty] | PP | 1
24 | K | R-024 | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
25 | K | R-025 | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | [14 empty] | PP | 1
26 | K | R-026 | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | [14 empty] | PP | 1
27 | K | R-027 | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
28 | K | R-028 | Koncová vzpěra svorkovnic | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Koncová vzpěra svorkovnic | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | R-029 | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | [14 empty] | PP | 1
30 | K | R-030 | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | [14 empty] | PP | 1
31 | K | R-031 | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením HR2.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením HR2.1 | [14 empty] | PP | 1
18 | K | R-018 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nového rozvaděče R_KGJ_N včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nového rozvaděče R_KGJ_N včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
19 | K | R-019 | Jistič 3pólový - 250A, spoušť elektornikcá LSI, průřez připojovaných vodičů 1x150 mm2 včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Jistič 3pólový - 250A, spoušť elektornikcá LSI, průřez připojovaných vodičů 1x150 mm2 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
32 | K | R-032 | PVA10 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | PVA10 2A gG | [14 empty] | PP | 1
33 | K | R-033 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Zkušební svorkovnice | [14 empty] | PP | 1
34 | K | R-034 | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | [14 empty] | PP | 1
35 | K | R-035 | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | [14 empty] | PP | 1
38 | K | R-038 | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | [14 empty] | PP | 1
39 | K | R-039 | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
40 | K | R-040 | Koncová vzpěra svorkovnic | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Koncová vzpěra svorkovnic | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | R-041 | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | [14 empty] | PP | 1
42 | K | R-042 | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | [14 empty] | PP | 1
43 | K | R-043 | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením HR2.2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením HR2.2 | [14 empty] | PP | 1
68 | K | R-068 | Rozvaděč DMR_N včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Rozvaděč DMR_N včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
69 | K | R-069 | Rozvaděč R_KGJ_N včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Rozvaděč R_KGJ_N včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
44 | K | R-044 | Úprava, silového rozvaděče o doplnění nového ethernetové switche včetně montáže | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o doplnění nového ethernetové switche včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
45 | K | R-045 | Ethernetový switch 4port na DIN lištu včetně montáže | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Ethernetový switch 4port na DIN lištu včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | M | R-046 | CYKY-J 3x1,5 včetně montáže | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | CYKY-J 3x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
47 | M | R-047 | CYKY-J 5x2,5 včetně montáže | m | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | CYKY-J 5x2,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
48 | M | R-048 | CYKY-J 5x95 včetně montáže | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | CYKY-J 5x95 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
49 | M | R-049 | H07RN-F 5x1x10 včetně montáže | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | H07RN-F 5x1x10 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
50 | M | R-050 | CYKY-O 2x1,5 včetně montáže | m | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | CYKY-O 2x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
51 | M | R-051 | CYKY-O 3x1,5 včetně montáže | m | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | CYKY-O 3x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
52 | M | R-052 | CYKY-O 4x1,5 včetně montáže | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | CYKY-O 4x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
53 | M | R-053 | JYTY-O 2x1 včetně montáže | m | 587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | JYTY-O 2x1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
54 | M | R-054 | JYTY-O 4x1 včetně montáže | m | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | JYTY-O 4x1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
55 | M | R-055 | JYTY-O 7x1 včetně montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | JYTY-O 7x1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
56 | M | R-056 | JYTY-O 14x1 včetně montáže | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | JYTY-O 14x1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
57 | M | R-057 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 včetně montáže | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
58 | M | R-058 | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 včetně montáže | m | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
59 | M | R-059 | UTP 4x2x0,51 Cat 6e včetně montáže | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | UTP 4x2x0,51 Cat 6e včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
60 | M | R-060 | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 včetně montáže | m | 768 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
61 | M | R-061 | UNITRONIC BUS 2x2x0,75 včetně montáže | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | UNITRONIC BUS 2x2x0,75 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
62 | M | R-062 | CYY 4 ŽZ včetně montáže | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | CYY 4 ŽZ včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
63 | M | R-063 | CYY 6 ŽZ včetně montáže | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | CYY 6 ŽZ včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
64 | M | R-064 | 1-AYY 1x50 včetně montáže | m | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | 1-AYY 1x50 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
65 | M | R-065 | Ukončení - vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 712 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Ukončení - vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
66 | M | R-066 | Ukončení - vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Ukončení - vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
67 | M | R-067 | Ukončení - vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Ukončení - vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | R-070 | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka - včetně montáže | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
71 | K | R-071 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů - včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
72 | K | R-072 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů - včetně montáže | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
73 | K | R-073 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi pod úrovní terénu, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, pro kabelové chráničky a trubky průměru do 50mm. Tvořeno: kabelová průchodka s dvojitou ucpávkou, s víkem pro vedení 1x | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi pod úrovní terénu, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, pro kabelové chráničky a trubky průměru do 50mm. Tvořeno: kabelová průchodka s dvojitou ucpávkou, s víkem pro vedení 1x | [14 empty] | PP | 1
74 | K | R-074 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN110, včetně protahovacího drátu - včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN110, včetně protahovacího drátu - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
75 | K | R-075 | Fólie výstražná do výkopu 22cm/100m červená s bleskem - včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Fólie výstražná do výkopu 22cm/100m červená s bleskem - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
76 | K | R-076 | Výkopy ve volném terénu, hloubky 900mm, šíře 760mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Výkopy ve volném terénu, hloubky 900mm, šíře 760mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: -příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení -sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m -hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu -svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 -založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 -osivo směs travní parková -štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 | [14 empty] | P | 1
77 | K | R-077 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast - včetně montáže | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast - včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
78 | K | R-078 | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | [14 empty] | PP | 1
79 | K | R-079 | Kabelový prostup skrz obvodou stěnu objektu (pro venkovní čidlo teploty), včetně zapravení, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Kabelový prostup skrz obvodou stěnu objektu (pro venkovní čidlo teploty), včetně zapravení, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
80 | K | R-080 | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | M | R-081 | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
82 | M | R-082 | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
83 | M | R-083 | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
84 | M | R-084 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 120 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky G1/2", včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 120 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky G1/2", včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
85 | M | R-085 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku, včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
86 | M | R-086 | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | [14 empty] | PP | 1
87 | M | R-087 | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
88 | M | R-088 | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
89 | M | R-089 | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
90 | M | R-090 | Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
91 | M | R-091 | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby plynu; sériová komunikace RS485, 4x digitální vstup (3x NF impulzní, nebo 4x binární), 2x digitální výstup (NF impulzní, nebo binární), podpora komunikačního protokolu MODBUS-RTU včetně MODBUS mapy, montážní, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby plynu; sériová komunikace RS485, 4x digitální vstup (3x NF impulzní, nebo 4x binární), 2x digitální výstup (NF impulzní, nebo binární), podpora komunikačního protokolu MODBUS-RTU včetně MODBUS mapy, montážní, | [14 empty] | PP | 1
92 | M | R-092 | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby vody, vstup impuls/výstup M-Bus , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby vody, vstup impuls/výstup M-Bus , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
93 | M | R-093 | Elektrický topný kabel, samoregulační. Příkon při +10°C=30W/m; teplotní odolnost 80°C; maximální délka při jističi: 6A=70m / 10A=87m / 16A=109m. Včetně přepojovací krabičky s hliníkovou páskou, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Elektrický topný kabel, samoregulační. Příkon při +10°C=30W/m; teplotní odolnost 80°C; maximální délka při jističi: 6A=70m / 10A=87m / 16A=109m. Včetně přepojovací krabičky s hliníkovou páskou, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
94 | M | R-094 | Připojení servopohonů ventilů a klapek (ventily a klapky, včetně pohonu dodávkou profese Technologie) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Připojení servopohonů ventilů a klapek (ventily a klapky, včetně pohonu dodávkou profese Technologie) | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | SOFTWARE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | R-095 | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR_N | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR_N | [14 empty] | PP | 2
96 | K | R-096 | Zpracování SW - vizualizace grafického operátorského terminálu pro +DMR_N | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Zpracování SW - vizualizace grafického operátorského terminálu pro +DMR_N | [14 empty] | PP | 2
97 | K | R-097 | Integrace měřičů spotřeby (plynoměr, elektroměr, měřič tepla) přes rozhraní Modbus RTU - RS485; přenos do PLC, do operátorského panelu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Integrace měřičů spotřeby (plynoměr, elektroměr, měřič tepla) přes rozhraní Modbus RTU - RS485; přenos do PLC, do operátorského panelu | [14 empty] | PP | 2
98 | K | R-098 | Integrace měřičů spotřeby (vodoměr) přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do operátorského panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Integrace měřičů spotřeby (vodoměr) přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do operátorského panelu | [14 empty] | PP | 2
99 | K | R-099 | Integrace systému VZT jednotek přes rozhraní Modbus TCP/IP (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných hodnot, časové plány) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | Integrace systému VZT jednotek přes rozhraní Modbus TCP/IP (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných hodnot, časové plány) | [14 empty] | PP | 2
100 | K | R-0100 | Integrace systému KGJ přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | Integrace systému KGJ přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 2
101 | K | R-0101 | Integrace systému Dieselagregátu přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 20 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | Integrace systému Dieselagregátu přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 20 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení) | [14 empty] | PP | 2
102 | K | R-0102 | Integrace systému DALI osvětlení přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | Integrace systému DALI osvětlení přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 2
103 | K | R-0103 | Integrace stávajícího systému plynové kotelny (rozvaděč RT01) přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Integrace stávajícího systému plynové kotelny (rozvaděč RT01) přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 2
104 | K | R-0104 | Integrace systému FVE přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 40 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, monitoring spotřeby/výroby) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | Integrace systému FVE přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 40 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, monitoring spotřeby/výroby) | [14 empty] | PP | 2
105 | K | R-0105 | Zpracování SW - uživatelský SW pro DŘT (dispečerské řízení) - SW pro komunikaci s KGJ - řízení - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Zpracování SW - uživatelský SW pro DŘT (dispečerské řízení) - SW pro komunikaci s KGJ - řízení - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | [14 empty] | PP | 2
| D | D10 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | R-0106 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
107 | K | R-0107 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | [14 empty] | PP | 1
108 | K | R-0108 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
109 | K | R-0109 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
110 | K | R-0110 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 1
111 | K | R-0111 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1

## SO 02 D.2.1.1. - Architek...
{c341df32-7cae-4d8b-aa46-07915ad500be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.2.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.2.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 27 - Základy | [5 empty] | 0
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 02 D.2.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 073813211R00 | Vyplnění dilatačních spár vlnou nebo vatou | kg | 5.347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Vyplnění dilatačních spár vlnou nebo vatou | [14 empty] | PP | 1
| D | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 1.323 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Železobeton základových desek C 20/25 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 0.649 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Bednění stěn základových desek - zřízení | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 0.649 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Bednění stěn základových desek - odstranění | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 274315911R00 | Příplatek k betonáži ve stísněných podmínkách | m3 | 1.323 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Příplatek k betonáži ve stísněných podmínkách | [14 empty] | PP | 1
| D | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 317120010RA0 | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm | [14 empty] | PP | 1
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění, nadpraží - štuková, certifikovaná s požární odolností | m2 | 0.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Omítka vápenná vnitřního ostění, nadpraží - štuková, certifikovaná s požární odolností | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 6129011121R00 | Broušení povrchu betonu základu | m2 | 6.617 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Broušení povrchu betonu základu | [14 empty] | PP | 1
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 89.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 966079851R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 | [14 empty] | PP | 1
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 21.071 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 0.248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Naložení a složení suti | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 15416975 | Profil L nerovnoramenný S235 50x30x5 mm | t | 0.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Profil L nerovnoramenný S235 50x30x5 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 711404101R00 | Výztužná stěrka s armovací tkaninou | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Výztužná stěrka s armovací tkaninou | [14 empty] | PP | 1
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 713391192R00 | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | m | 10.695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 7135513121R00 | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 7135513172R00 | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | [14 empty] | PP | 1
| D | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767200002RA0 | Zábradlí, nátěry | m | 11.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Zábradlí, nátěry | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 767222220R00 | Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg | m | 11.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 7675908301R00 | Demontáž podlahových roštů ocelových pozinkovaných | m2 | 8.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Demontáž podlahových roštů ocelových pozinkovaných | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 998767192R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m | t | 0.286 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | [14 empty] | PP | 1

## SO 03 D.1.4.1 - Instala...
{5f59432b-7298-440b-8a08-5cb85c9cb342}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.1 - Instalace kogeneračních jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 713420813 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 2
1 | K | 713420823 | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 63154049 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 94620240 | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | t | 0.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 28377735 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
117 | M | 28377736 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací klapku bezpřírubovou s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 723233003 | Filtr plynový závitový G 1" PN 6 do 80°C těleso hliník | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Filtr plynový závitový G 1" PN 6 do 80°C těleso hliník | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 723233113 | Ventil solenoidový G 1" včetně cívky a konektoru s diodou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Ventil solenoidový G 1" včetně cívky a konektoru s diodou | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 38822272 | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, popis viz Specifikace (PM-1, PM-2) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, popis viz Specifikace (PM-1, PM-2) | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 998723104 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0.015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 731100883 | Demontáž kotlů litinových hmotnost kotle (t) cca 2,0 t | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Demontáž kotlů litinových hmotnost kotle (t) cca 2,0 t | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 731391814 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 732211821R | Demontáž ohříváku parního vyvíječe | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Demontáž ohříváku parního vyvíječe | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100 | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 500 do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 500 do 1000 l | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 12 m | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 12 m | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 998731112 | Přesun hmot tonážní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v přes 12m | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v přes 12m | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 732_1 | Orientační štítky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Orientační štítky | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 732_2 | D+M Kogenerační jednotka 20kWe, popis viz Specifikace (KGJ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | D+M Kogenerační jednotka 20kWe, popis viz Specifikace (KGJ) | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 732_3 | D+M Akumulační nádoba, objem 1,5m3. popis viz Specifikace (AKU) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | D+M Akumulační nádoba, objem 1,5m3. popis viz Specifikace (AKU) | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 732_8.1 | D+M Spalinový systém, nerezové potrubí dle projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | D+M Spalinový systém, nerezové potrubí dle projektové dokumentace | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 732294118 | Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 732_4 | D+M Uzavírací klapka s pohonem DN80. popis viz Specifikace (UA-2) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | D+M Uzavírací klapka s pohonem DN80. popis viz Specifikace (UA-2) | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 732_5 | D+M Kulový kohout s pohonem 6/4". popis viz Specifikace (UA-1) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | D+M Kulový kohout s pohonem 6/4". popis viz Specifikace (UA-1) | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 732_7 | D+M Měřič tepla Qn=3,5 m3/h, popis viz Specifikace (MT-1, MT-2) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | D+M Měřič tepla Qn=3,5 m3/h, popis viz Specifikace (MT-1, MT-2) | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 732_8 | D+M Regulační klapka s pohonem DN100, popis viz Specifikace (UA-3) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | D+M Regulační klapka s pohonem DN100, popis viz Specifikace (UA-3) | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Montáž orientačních štítků | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 732331616 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 50 l | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 50 l | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 48481000 | box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu (NK-1) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu (NK-1) | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 722160224_nerez | Potrubí vodovodní nerezové (1.4401) spojované lisováním DN 25 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Potrubí vodovodní nerezové (1.4401) spojované lisováním DN 25 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 733121214_5 | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 76,1x3,2mm, DN65, P235TR2 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 76,1x3,2mm, DN65, P235TR2 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 733121214_6 | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 88,9x3,6mm, DN80, P235TR2 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 88,9x3,6mm, DN80, P235TR2 | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 733121214_9 | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 168,3x4,5mm, DN150, P235TR2 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 168,3x4,5mm, DN150, P235TR2 | [14 empty] | PP | 2
98 | M | 31630560 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 168,3mm tl 4,5mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 168,3mm tl 4,5mm | [14 empty] | PP | 2
99 | M | 31630560R | T-kus se stejnými hrdly DN150 dle ČSN EN 10253-2 typ A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | T-kus se stejnými hrdly DN150 dle ČSN EN 10253-2 typ A | [14 empty] | PP | 2
100 | M | 31630560R1 | Redukce kocentrická DN150/DN100 dle ČSN EN 10253-2 typ A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Redukce kocentrická DN150/DN100 dle ČSN EN 10253-2 typ A | [14 empty] | PP | 2
101 | M | 31630560R2 | Redukce kocentrická DN150/DN80 dle ČSN EN 10253-2 typ A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Redukce kocentrická DN150/DN80 dle ČSN EN 10253-2 typ A | [14 empty] | PP | 2
102 | M | 31630560R3 | Redukce kocentrická DN125/DN80 dle ČSN EN 10253-2 typ A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Redukce kocentrická DN125/DN80 dle ČSN EN 10253-2 typ A | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 230023088 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 998733104 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 24 do 36 m | t | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | M | 73422_003 | Vyvažovací ventil 1" PN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Vyvažovací ventil 1" PN25 | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 2 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 734411128 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky stonku dle TZ | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky stonku dle TZ | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 998734114 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 998734104 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 55300000 | drobné pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | drobné pomocné konstrukce pro uložení potrubí | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 998767104 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m | t | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 190
| PP |  | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 1004 | Vypouštění systému,vč.pitné vody | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 192
| PP |  | Vypouštění systému,vč.pitné vody | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 1005 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 194
| PP |  | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 1007.1.1 | Návrh provozního řádu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 196
| PP |  | Návrh provozního řádu | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 1007.2 | Zaregulování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 198
| PP |  | Zaregulování | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 1017 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 200
| PP |  | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 1018 | Funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 202
| PP |  | Funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 1019 | Zkušební provoz | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 204
| PP |  | Zkušební provoz | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 1023 | vizuální kontrola svárů (dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018) v rozsahu dle ČSN EN 13480 - rozsah 100% | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 206
| PP |  | vizuální kontrola svárů (dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018) v rozsahu dle ČSN EN 13480 - rozsah 100% | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možn |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 208
| PP |  | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možn | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby př |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 210
| PP |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby př | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 212
| PP |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 214
| PP |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povin |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 216
| PP |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povin | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 6 | Výkazy výměr jsou bez technologických přídavků a prořezů |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 218
| PP |  | Výkazy výměr jsou bez technologických přídavků a prořezů | [14 empty] | PP | 2

## SO 03 D.1.4.2 - Elektroi...
{310acb34-5963-4072-8f96-300cd2565a66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Řídicí stanice | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděče a skříňky | [5 empty] | 0
| D3 - Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R1 | [5 empty] | 0
| D4 - Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | [5 empty] | 0
| D5 - Kabely | [5 empty] | 0
| D6 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D7 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| D8 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| D9 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Řídicí stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-001 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, RS232, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, RS232, webserver | [14 empty] | PP | 1
2 | M | R-002 | Rozšiřující modul 12× analogový vstup, 24 V ss/st | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Rozšiřující modul 12× analogový vstup, 24 V ss/st | [14 empty] | PP | 1
3 | M | R-003 | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | [14 empty] | PP | 1
4 | M | R-004 | Rozšiřující modul 21× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Rozšiřující modul 21× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | [14 empty] | PP | 1
5 | M | R-005 | Převodník RS485/RS232, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Převodník RS485/RS232, na DIN lištu | [14 empty] | PP | 1
6 | M | R-006 | Převodník M-BUS/Ethernet, max. 64 SLAVE jednotek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Převodník M-BUS/Ethernet, max. 64 SLAVE jednotek | [14 empty] | PP | 1
7 | M | R-007 | Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | [14 empty] | PP | 1
8 | M | R-008 | Komunikační modul GSM pro grafický operátorský terminál, včetně externí antény | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Komunikační modul GSM pro grafický operátorský terminál, včetně externí antény | [14 empty] | PP | 1
9 | M | R-009 | Ethernetový switch 24port na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Ethernetový switch 24port na DIN lištu | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Rozvaděče a skříňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | R-010 | Rozvaděč DMR_V, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Rozvaděč DMR_V, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Rozvaděč R_KGJ_V, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Rozvaděč R_KGJ_V, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nového rozvaděče R_KGJ_V , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nového rozvaděče R_KGJ_V , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Jistič 3pólový - 250A, spoušť elektornikcá LSI, průřez připojovaných vodičů 1x150 mm2, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Jistič 3pólový - 250A, spoušť elektornikcá LSI, průřez připojovaných vodičů 1x150 mm2, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R-014 | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | [14 empty] | PP | 1
15 | K | R-015 | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R-016 | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | PVA10 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | PVA10 2A gG | [14 empty] | PP | 1
18 | K | R-018 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Zkušební svorkovnice | [14 empty] | PP | 1
19 | K | R-019 | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | [14 empty] | PP | 1
20 | K | R-020 | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | [14 empty] | PP | 1
21 | K | R-021 | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
22 | K | R-022 | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | [14 empty] | PP | 1
23 | K | R-023 | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | [14 empty] | PP | 1
24 | K | R-024 | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
25 | K | R-025 | Koncová vzpěra svorkovnic | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Koncová vzpěra svorkovnic | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Doplnění podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R-026 | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. | [14 empty] | PP | 1
27 | K | R-027 | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Montáž podružného měření do stávajícího rozvaděče NN s označením R2 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | R-028 | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Pojistkový odpínač, 3p, 10x38 | [14 empty] | PP | 1
29 | K | R-029 | PVA10 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | PVA10 2A gG | [14 empty] | PP | 1
30 | K | R-030 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Zkušební svorkovnice | [14 empty] | PP | 1
31 | K | R-031 | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Měřící transformátor proudu, násuvný, 1000/5A, 10VA, 0,5S | [14 empty] | PP | 1
32 | K | R-032 | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet | [14 empty] | PP | 1
33 | K | R-033 | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
34 | K | R-034 | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá | [14 empty] | PP | 1
35 | K | R-035 | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Svorka průchozí řadová 2,5 žluto-zelená PE | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Koncová vzpěra svorkovnic | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Koncová vzpěra svorkovnic | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | M | R-040 | CYKY-J 3x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | CYKY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
41 | M | R-041 | CYKY-J 5x2,5 | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | CYKY-J 5x2,5 | [14 empty] | PP | 1
42 | M | R-042 | CYKY-J 5x95 | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | CYKY-J 5x95 | [14 empty] | PP | 1
43 | M | R-043 | H07RN-F 5x1x10 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | H07RN-F 5x1x10 | [14 empty] | PP | 1
44 | M | R-044 | CYKY-O 2x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | CYKY-O 2x1,5 | [14 empty] | PP | 1
45 | M | R-045 | CYKY-O 3x1,5 | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | CYKY-O 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
46 | M | R-046 | JYTY-O 2x1 | m | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | JYTY-O 2x1 | [14 empty] | PP | 1
47 | M | R-047 | JYTY-O 4x1 | m | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | JYTY-O 4x1 | [14 empty] | PP | 1
48 | M | R-048 | JYTY-O 7x1 | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | JYTY-O 7x1 | [14 empty] | PP | 1
49 | M | R-049 | JYTY-O 14x1 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | JYTY-O 14x1 | [14 empty] | PP | 1
50 | M | R-050 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
51 | M | R-051 | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 | m | 844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 | [14 empty] | PP | 1
52 | M | R-052 | UTP 4x2x0,51 Cat 6e | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | UTP 4x2x0,51 Cat 6e | [14 empty] | PP | 1
53 | M | R-053 | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 | m | 904 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 | [14 empty] | PP | 1
54 | M | R-054 | CYY 4 ŽZ | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | CYY 4 ŽZ | [14 empty] | PP | 1
55 | M | R-055 | CYY 6 ŽZ | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | CYY 6 ŽZ | [14 empty] | PP | 1
56 | M | R-056 | 1-AYY 1x50 | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | 1-AYY 1x50 | [14 empty] | PP | 1
57 | M | R-057 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
58 | M | R-058 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
59 | M | R-059 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | R-060 | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | [14 empty] | PP | 1
61 | K | R-061 | Kabelová lávka do kabelové stoupačky, 150x60mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, pozinkováno metodou Sendzimir | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Kabelová lávka do kabelové stoupačky, 150x60mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, pozinkováno metodou Sendzimir | [14 empty] | PP | 1
62 | K | R-062 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | [14 empty] | PP | 1
63 | K | R-063 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | [14 empty] | PP | 1
64 | K | R-064 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | [14 empty] | PP | 1
65 | K | R-065 | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | [14 empty] | PP | 1
66 | K | R-066 | Kabelový prostup skrz obvodou stěnu objektu (pro venkovní čidlo teploty), včetně zapravení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Kabelový prostup skrz obvodou stěnu objektu (pro venkovní čidlo teploty), včetně zapravení | [14 empty] | PP | 1
67 | K | R-067 | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | R-068 | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | [14 empty] | PP | 1
69 | K | R-069 | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | [14 empty] | PP | 1
70 | K | R-070 | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | [14 empty] | PP | 1
71 | K | R-071 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 120 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky G1/2" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 120 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky G1/2" | [14 empty] | PP | 1
72 | K | R-072 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | [14 empty] | PP | 1
73 | K | R-073 | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | [14 empty] | PP | 1
74 | K | R-074 | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz | [14 empty] | PP | 1
75 | K | R-075 | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss | [14 empty] | PP | 1
76 | K | R-076 | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | [14 empty] | PP | 1
77 | K | R-077 | Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED | [14 empty] | PP | 1
78 | K | R-078 | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby plynu; sériová komunikace RS485, 4x digitální vstup (3x NF impulzní, nebo 4x binární), 2x digitální výstup (NF impulzní, nebo binární), podpora komunikačního protokolu MODBUS-RTU včetně MODBUS mapy, montážní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby plynu; sériová komunikace RS485, 4x digitální vstup (3x NF impulzní, nebo 4x binární), 2x digitální výstup (NF impulzní, nebo binární), podpora komunikačního protokolu MODBUS-RTU včetně MODBUS mapy, montážní | [14 empty] | PP | 1
79 | K | R-079 | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby vody, vstup impuls/výstup M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Elektronický záznamík dat, pro měření spotřeby vody, vstup impuls/výstup M-Bus | [14 empty] | PP | 1
80 | K | R-080 | Připojení servopohonů ventilů (ventily, včetně pohonu dodávkou profese Technologie) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Připojení servopohonů ventilů (ventily, včetně pohonu dodávkou profese Technologie) | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | SOFTWARE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | R-081 | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR_V | d.b. | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR_V | [14 empty] | PP | 1
82 | K | R-082 | Zpracování SW - vizualizace grafického operátorského terminálu pro +DMR_V | d.b. | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Zpracování SW - vizualizace grafického operátorského terminálu pro +DMR_V | [14 empty] | PP | 1
83 | K | R-083 | Integrace měřičů spotřeby (plynoměr, elektroměr, měřič tepla, měřič chladu) přes rozhraní Modbus RTU - RS485; přenos do PLC, do operátorského panelu | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Integrace měřičů spotřeby (plynoměr, elektroměr, měřič tepla, měřič chladu) přes rozhraní Modbus RTU - RS485; přenos do PLC, do operátorského panelu | [14 empty] | PP | 1
84 | K | R-084 | Integrace měřičů spotřeby (vodoměr) přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do operátorského panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Integrace měřičů spotřeby (vodoměr) přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do operátorského panelu | [14 empty] | PP | 1
85 | K | R-085 | Integrace systému VZT jednotek přes rozhraní Modbus TCP/IP (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných hodnot, časové plány) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Integrace systému VZT jednotek přes rozhraní Modbus TCP/IP (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných hodnot, časové plány) | [14 empty] | PP | 1
86 | K | R-086 | Integrace systému KGJ přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Integrace systému KGJ přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 100 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 1
87 | K | R-087 | Integrace systému DALI osvětlení přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Integrace systému DALI osvětlení přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 1
88 | K | R-088 | Integrace stávajícího systému plynové kotelny (rozvaděč RD-PK) přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Integrace stávajícího systému plynové kotelny (rozvaděč RD-PK) přes rozhraní Ethernet (cca 50 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, nastavení požadovaných parametrů, časové plány) | [14 empty] | PP | 1
89 | K | R-089 | Integrace systému FVE přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 40 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, monitoring spotřeby/výroby) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Integrace systému FVE přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (cca 40 komunikovaných d.b. - provozní a poruchové hlášení, monitoring spotřeby/výroby) | [14 empty] | PP | 1
90 | K | R-090 | Zpracování SW - uživatelský SW pro DŘT (dispečerské řízení) - SW pro komunikaci s KGJ - řízení - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Zpracování SW - uživatelský SW pro DŘT (dispečerské řízení) - SW pro komunikaci s KGJ - řízení - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | [14 empty] | PP | 1
| D | D9 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | R-091 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
92 | K | R-092 | Demontáž stávající polní instrumentace, kabeláže, kabelových tras a ostatního pomocného materiálu zajištující řízení demontované technologie (3x plynový kotel, vyvíječ páry), včetně odpojení od stávajícího systému MaR v rozvaděči RD-PK | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Demontáž stávající polní instrumentace, kabeláže, kabelových tras a ostatního pomocného materiálu zajištující řízení demontované technologie (3x plynový kotel, vyvíječ páry), včetně odpojení od stávajícího systému MaR v rozvaděči RD-PK | [14 empty] | PP | 1
93 | K | R-093 | Likvidace nebezpečného odpadu (odhad) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Likvidace nebezpečného odpadu (odhad) | [14 empty] | PP | 1
94 | K | R-094 | Přeložka stávajícího rozvaděče MaR RD-PK, z důvodu instalace nového nosníku vedeného na podlaze a kotveného do sloupu vedle zmíněného rozvaděče (ustavení rozvaděče na novou ocelovou plošinu, úprava stávající kabelové trasy, úprava stávajících kabelů) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Přeložka stávajícího rozvaděče MaR RD-PK, z důvodu instalace nového nosníku vedeného na podlaze a kotveného do sloupu vedle zmíněného rozvaděče (ustavení rozvaděče na novou ocelovou plošinu, úprava stávající kabelové trasy, úprava stávajících kabelů) | [14 empty] | PP | 1
95 | K | R-095 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | [14 empty] | PP | 1
96 | K | R-096 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
97 | K | R-097 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
98 | K | R-098 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 1
99 | K | R-099 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1

## SO 03 D.1.1 - Architekto...
{ffb70636-7163-4e4d-ab7f-7511ce4e879c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 23 - Štětové stěny | [5 empty] | 0
| 27 - Základy | [5 empty] | 0
| 41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| M43 - Montáže ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| M65 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 03 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 23 | Štětové stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 2319423211R00 | Svařování ocelových konstrukcí | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Svařování ocelových konstrukcí | [14 empty] | PP | 1
| D | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | [14 empty] | PP | 1
| D | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 3.681 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | [14 empty] | PP | 1
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 632451062R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm | m2 | 36.814 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 36.814 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 36.814 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | [14 empty] | PP | 1
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 40.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | [14 empty] | PP | 1
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 79.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 966079881R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.878 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 2.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Naložení a složení suti | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 2.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 6.325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Příplatek za každé další podlaží | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | [14 empty] | PP | 1
| D | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 430864003R00 | Křivka cenová čtvrtá, hmotnost do 5000 kg | kg | 2862.182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Křivka cenová čtvrtá, hmotnost do 5000 kg | [14 empty] | PP | 1
| D | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 650031621R00 | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 650711181R00 | Demontáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Demontáž rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 22.506 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 13485335 | Tyč průřezu UPE 300 hrubé, jakost oceli S235 | t | 0.443 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Tyč průřezu UPE 300 hrubé, jakost oceli S235 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 13388440 | Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 | t | 0.807 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 13487115 | Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 | t | 1.594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 404459525 | Jekl FeZn 40x40mm, l=3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Jekl FeZn 40x40mm, l=3000 mm | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 2.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 1

## SO 04 D.1.4.1 - Instalace...
{98f6fd24-da8c-4550-915a-e8be30acf6a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.1 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu N
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.1 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděče a skříňky | [5 empty] | 0
| D3 - Kabely | [5 empty] | 0
| D4 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D5 - ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D6 - UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| D7 - HROMOSVODY | [5 empty] | 0
| D8 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.1 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-001 | Fotovoltaický panel, včetně montáže | ks | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Fotovoltaický panel, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Jmenovitý výkon 425W - účinnost minimálně 21,8 % - rozměry 1722x1134x30mm - hmotnost přibližně 20 kg | [14 empty] | P | 1
2 | M | R-002 | Optimizér Fotovoltaického panelu max 440W , včetně montáže | ks | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Optimizér Fotovoltaického panelu max 440W , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Optimizér výkonu panelu - IP68 | [14 empty] | P | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R-003 | Nosná konstrukce pro FVE Panely na fasádě - pro 90 panelů, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Nosná konstrukce pro FVE Panely na fasádě - pro 90 panelů, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Hliníkové profily - Profilové spojky - Kotvící prvky - Držáky panelů - Spojovací materiál | [14 empty] | P | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | R-004 | Nosná konstrukce pro FVE Panely na střeše - pro 58 panelů, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Nosná konstrukce pro FVE Panely na střeše - pro 58 panelů, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Konstrukce pro rovné střechy s balastní zátěží | [14 empty] | P | 1
5 | K | R-005 | Konstrukce pro montáž rozvaděčů a technologie, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Konstrukce pro montáž rozvaděčů a technologie, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Konstrukce pro montáž na stěnu - Stříška nad kontrukcí - Úkapová vana | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Rozvaděče a skříňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | Rozvaděč +R_FVE_N, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Rozvaděč +R_FVE_N, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x400mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na fasádě. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven klimatizační jednotkou. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat U/f ochranu 3st. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. Z důvodu instalace v exteriéru je požadavek na osazení krycí stříšky pro eliminaci působení atmosférických vlivů na rozvaděč a střídače - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 120x600x400m (V x Š x H), s příslušenstvím - RTU jednotka obsahující: - napájecí modul, vstup 24VDC - komunikační rozhraní - 3x RS485, 3x Ethernet metalický, 2x Ethernet optický - SFP - 1x komunikace ethernet s hlavní RTU - IEC 104 / Modbus TCP/IP - 3x komunikace RS485 / Modbus RTU s okolními zařízeními - Modul DI - 4xDI - Modul DO - 2xDO - včetně SFP modulu - licenční balíčky - jistič kompaktní 100A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷100A, s příslušenstvím - svorky, napěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače - odpínač pojistek PNA000, 3p, včetně pojistkové vložky gG 160A - odpínač pojistek 10x38, 3p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 25A - jistič B6/1, 10kA - jistič C40/3, 10kA - jistič C63/3, 10kA - 4Q elektroměr pro nepřímé měření, X/5 A, komunikace RS485 -MTP 80/5 A, 10 VA 0,5S 120 % - hlídací napěťové relé, přibližný rozsah 48-280 VAC - průmyslový ethernetový switch, 10/100/1000 Mbit/s; minimálně 2 SFP rozhraní; včetně SFP modulů - Nepřerušitelný napájecí zdroj Lišta DIN, vstupní: 100 › 240V ac, výstup: 24V dc 120W 5A - baterie, 24 VDC, 7 Ah - svorkovnicový blok 200A, 1P - PE/N lišta - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním - třístupňová napěťová a frekvenční ochrana - Výkonový stykač 100A 3P - svorkovnice řadová, pro vodiče do 185mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
7 | M | R-007 | Krabice +MX1, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Krabice +MX1, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lišta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
8 | M | R-008 | Krabice +MX2, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Krabice +MX2, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lišta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
9 | K | R-009 | Podružná ekvipotenciální přípojnice -MET1, včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Podružná ekvipotenciální přípojnice -MET1, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovnice ekvipotenciální K12 10x2,5-95/Rd10, krytá, přip. 30x4mm, 10x6-95mm2 | [14 empty] | P | 1
10 | K | R-010 | Úprava rozvaděče +RAC2 (stávající rozvaděč pro FVE na koridoru), včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Úprava rozvaděče +RAC2 (stávající rozvaděč pro FVE na koridoru), včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x400mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na fasádě. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven klimatizační jednotkou. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat U/f ochranu 3st. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. Z důvodu instalace v exteriéru je požadavek na osazení krycí stříšky pro eliminaci působení atmosférických vlivů na rozvaděč a střídače - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 120x600x400m (V x Š x H), s příslušenstvím - RTU jednotka obsahující: - napájecí modul, vstup 24VDC - komunikační rozhraní - 3x RS485, 3x Ethernet metalický, 2x Ethernet optický - SFP - 1x komunikace ethernet s hlavní RTU - IEC 104 / Modbus TCP/IP - 3x komunikace RS485 / Modbus RTU s okolními zařízeními - Modul DI - 4xDI - Modul DO - 2xDO - včetně SFP modulu - licenční balíčky - jistič kompaktní 100A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷100A, s příslušenstvím - svorky, napěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače - odpínač pojistek PNA000, 3p, včetně pojistkové vložky gG 160A - odpínač pojistek 10x38, 3p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 25A - jistič B6/1, 10kA - jistič C50/3, 10kA - 4Q elektroměr pro nepřímé měření, X/5 A, komunikace RS485 -MTP 80/5 A, 10 VA 0,5S 120 % - hlídací napěťové relé, přibližný rozsah 48-280 VAC - průmyslový ethernetový switch, 10/100/1000 Mbit/s; minimálně 2 SFP rozhraní; včetně SFP modulů - Nepřerušitelný napájecí zdroj Lišta DIN, vstupní: 100 › 240V ac, výstup: 24V dc 120W 5A - baterie, 24 VDC, 7 Ah - svorkovnicový blok 200A, 1P - PE/N lišta - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním - třístupňová napěťová a frekvenční ochrana - Výkonový stykač 100A 3P - svorkovnice řadová, pro vodiče do 185mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. - Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. - Svorka průchozí řadová 16 béžová - Svorka průchozí řadová 16 zemnící PE - Koncová vzpěra svorkovnic - Jistič , In 250 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť (LSI), Ir 100 ÷ 250 A, Ii 12x In, 3pól, přední přívod - Bloková svorka Cu/Al kabely 2x(70 ÷ 300) mm2, s prodlouženým krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks, do 630 A | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | R-011 | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm2, černý plášť , včetně montáže | m | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm2, černý plášť , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | M | R-012 | 1-CSKH-V180 P60-R 2x1,5, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | 1-CSKH-V180 P60-R 2x1,5, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
13 | M | R-013 | 1-CXKH-R 5x70, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | 1-CXKH-R 5x70, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
14 | M | R-014 | 1-CYKY-J 5x16 , včetně montáže | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | 1-CYKY-J 5x16 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
15 | M | R-015 | TP 2x2x0,75, kabel určený pro venkovní použití, UV odolnost , včetně montáže | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | TP 2x2x0,75, kabel určený pro venkovní použití, UV odolnost , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
16 | M | R-016 | JYTY-O 2x1 , včetně montáže | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | JYTY-O 2x1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
17 | M | R-017 | CYA 1x10 GNYE , včetně montáže | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | CYA 1x10 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
18 | M | R-018 | 1-YY 1x25 GNYE , včetně montáže | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | 1-YY 1x25 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
19 | M | R-019 | CAT 5e FTP PE , včetně montáže | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | CAT 5e FTP PE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
20 | M | R-020 | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel, včetně montáže | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
21 | M | R-021 | Zakončení vodičů , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Zakončení vodičů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R-022 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 125x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 125x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
23 | K | R-023 | Kabelový žlab, žárově pozinkovaný, 60x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, požární odolnost min. P30-R , včetně montáže | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Kabelový žlab, žárově pozinkovaný, 60x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, požární odolnost min. P30-R , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
24 | K | R-024 | Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6 , včetně montáže | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
25 | K | R-025 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm , včetně montáže | kpt | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
26 | K | R-026 | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | [14 empty] | PP | 1
27 | K | R-027 | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipo | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipo | [14 empty] | PP | 1
28 | K | R-028 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
29 | K | R-029 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | R-030 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 25 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 36 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 840 x 320 x 300mm - hmotnost přibližně 37 kg | [14 empty] | P | 1
31 | K | R-031 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 35 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 50 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 840 x 320 x 300mm - hmotnost přibližně 37 kg | [14 empty] | P | 1
32 | K | R-032 | Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | R-033 | Parametrizace RTU jednotky: | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Parametrizace RTU jednotky: | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - SW pro komunikaci s FVE - řízení - SW pro komunikaci s elektroměrem - výroba FVE - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | [14 empty] | P | 1
| D | D6 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | R-034 | Pás zemnící 30x4 mm FeZn , včetně montáže | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Pás zemnící 30x4 mm FeZn , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | K | R-035 | Drát zemnící průměr 10mm FeZn , včetně montáže | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Drát zemnící průměr 10mm FeZn , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Spojky pro Nerez pásek 30x3,5mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | ks | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Spojky pro Nerez pásek 30x3,5mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | [14 empty] | PP | 1
38 | K | R-038 | Štítky na vývody | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Štítky na vývody | [14 empty] | PP | 1
39 | K | R-039 | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | [14 empty] | PP | 1
40 | K | R-040 | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | [14 empty] | PP | 1
41 | K | R-041 | Měření uzemňovací soustavy | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Měření uzemňovací soustavy | [14 empty] | PP | 1
42 | K | R-042 | Výchozí revize | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
43 | K | R-043 | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | [14 empty] | PP | 1
44 | K | R-044 | CYY 1x6 GNYE , včetně montáže | m | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | CYY 1x6 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
45 | K | R-045 | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
46 | K | R-046 | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
47 | K | R-047 | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
48 | K | R-048 | Ekvipotenciální svorkovnice, 1x vodič do 30mm2, 7x do 25 mm2, 2x do 95mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Ekvipotenciální svorkovnice, 1x vodič do 30mm2, 7x do 25 mm2, 2x do 95mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
49 | K | R-049 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | [14 empty] | PP | 1
50 | K | R-050 | Výkopy pod pojížděnou vydlážděnou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Výkopy pod pojížděnou vydlážděnou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | [14 empty] | PP | 1
51 | K | R-051 | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | m | 162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | HROMOSVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | M | R-052 | Izolovaný vodič (dle ČSN EN 62561-8), Cu, s<75cm , včetně montáže | m | 979 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Izolovaný vodič (dle ČSN EN 62561-8), Cu, s<75cm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
53 | M | R-053 | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
54 | M | R-054 | Sada 4 pomocných stranových jímačů pro podpůrnou trubku, Al, délka 1030mm, včetně upevňovacího materiálu , včetně montáže | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Sada 4 pomocných stranových jímačů pro podpůrnou trubku, Al, délka 1030mm, včetně upevňovacího materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
55 | M | R-055 | Tříramenný stojan velký (poloměr 1330mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Tříramenný stojan velký (poloměr 1330mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
56 | M | R-056 | Držák na stěnu/konstrukci pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku, včetně ocelových kotev M10 nebo jiného montážního materiálu | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Držák na stěnu/konstrukci pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku, včetně ocelových kotev M10 nebo jiného montážního materiálu | [14 empty] | PP | 1
57 | K | R-057 | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI pro uložení vně trubky. Zakončení Svod - jímač nebo jímač-jímač , včetně montáže | kpt | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI pro uložení vně trubky. Zakončení Svod - jímač nebo jímač-jímač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
58 | K | R-058 | Svorka pro řízení elektrického pole izolovaný vodiče, nerez , včetně montáže | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Svorka pro řízení elektrického pole izolovaný vodiče, nerez , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
59 | K | R-059 | Upevňovací sada pro připojení vodičů HVI k podpůrné trubce. Připojovací destička, pojistné matice, upevňovací kroužek se čtyřmi podpěrami vedení pro, opatřenými zářezem pro zajištění oblasti koncovky, stahovací pásky. Včetně montáže | kpt | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Upevňovací sada pro připojení vodičů HVI k podpůrné trubce. Připojovací destička, pojistné matice, upevňovací kroužek se čtyřmi podpěrami vedení pro, opatřenými zářezem pro zajištění oblasti koncovky, stahovací pásky. Včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
60 | K | R-060 | Upevňovací svorník pro montáž závěsného hliníkového lana do 50mm2 na jímací tyč , včetně montáže | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Upevňovací svorník pro montáž závěsného hliníkového lana do 50mm2 na jímací tyč , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
61 | K | R-061 | Kabelová dutinka pro zajištění hliníkového lana s průřezem 50mm2, 10ks , včetně montáže | kpt | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Kabelová dutinka pro zajištění hliníkového lana s průřezem 50mm2, 10ks , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
62 | K | R-062 | Lano 50mm2 Al (19x1,8mm) EN 50182 , včetně montáže | m | 218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Lano 50mm2 Al (19x1,8mm) EN 50182 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
63 | K | R-063 | Podpěra vedení, do zdi / ke konstrukci nerez, včetně hmožidnky a šroubu, příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | ks | 496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Podpěra vedení, do zdi / ke konstrukci nerez, včetně hmožidnky a šroubu, příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
64 | K | R-064 | Držák vedení nerez s betonovou zátěží s podložkou, pro uložení vodiče HVI na ploché střechy, 4,7kg , včetně montáže | ks | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Držák vedení nerez s betonovou zátěží s podložkou, pro uložení vodiče HVI na ploché střechy, 4,7kg , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
65 | K | R-065 | Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm , včetně montáže | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
66 | K | R-066 | Štítky na vývody , včetně montáže | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Štítky na vývody , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
67 | K | R-067 | Zaváděcí tyč, FeZn, délka 2000mm, průměr 16mm, včetně svorky pro připojení zemniče průměr 10mm , včetně montáže | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Zaváděcí tyč, FeZn, délka 2000mm, průměr 16mm, včetně svorky pro připojení zemniče průměr 10mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
68 | K | R-068 | Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky | [14 empty] | PP | 1
70 | K | R-070 | Demontáž stávajících jímačů a úprava jímacího vedení | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Demontáž stávajících jímačů a úprava jímacího vedení | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | R-071 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
72 | K | R-072 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu | [14 empty] | PP | 1
73 | K | R-073 | Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
74 | K | R-074 | Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny | [14 empty] | PP | 1
75 | K | R-075 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
76 | K | R-076 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
77 | K | R-077 | Pronájem autojeřábu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Pronájem autojeřábu | [14 empty] | PP | 1
78 | K | R-078 | Pronájem plošiny pracovní výška max 31,8m, dieselová | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Pronájem plošiny pracovní výška max 31,8m, dieselová | [14 empty] | PP | 1
79 | K | R-079 | Doprava plošiny závoz/odvoz | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Doprava plošiny závoz/odvoz | [14 empty] | PP | 1
80 | K | R-080 | Naložení / složení plošiny | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Naložení / složení plošiny | [14 empty] | PP | 1

## SO 04 D.1.4.2 - Instalac...
{d3d629f0-4e77-4783-8a6c-080ba6b28986}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.2 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu V
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.2 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D3 - ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D4 - UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| D5 - HROMOSVODY | [5 empty] | 0
| D6 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 04 D.1.4.2 - Instalace fotovoltaického systému v pavilonu V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Fotovoltaický panel, včetně montáže | ks | 655 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Fotovoltaický panel, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Jmenovitý výkon 425W - účinnost minimálně 21,8 % - rozměry 1722x1134x30mm - hmotnost přibližně 20 kg | [14 empty] | P | 1
2 | K | R-002 | Optimizér Fotovoltaického panelu max 440W , včetně montáže | ks | 655 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Optimizér Fotovoltaického panelu max 440W , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Optimizér výkonu panelu - IP68 | [14 empty] | P | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R-003 | Nosná konstrukce pro FVE Panely na šikmé střechy - pro 648 panelů , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Nosná konstrukce pro FVE Panely na šikmé střechy - pro 648 panelů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Hliníkové profily - Profilové spojky - Kotvící prvky - Držáky panelů - Spojovací materiál | [14 empty] | P | 1
4 | K | R-004 | Konstrukce pro montáž rozvaděčů a technologie na budově V-A a V-C , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Konstrukce pro montáž rozvaděčů a technologie na budově V-A a V-C , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - Konstrukce pro montáž na stěnu - Stříška nad kontrukcí - Úkapová vana | [14 empty] | P | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | R-005 | Rozvaděč +R_FVE_VA , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Rozvaděč +R_FVE_VA , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x400mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na fasádě. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven klimatizační jednotkou. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat U/f ochranu 3st. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. Z důvodu instalace v exteriéru je požadavek na osazení krycí stříšky pro eliminaci působení atmosférických vlivů na rozvaděč a střídače - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 120x600x400m (V x Š x H), s příslušenstvím - RTU jednotka obsahující: - napájecí modul, vstup 24VDC - komunikační rozhraní - 3x RS485, 3x Ethernet metalický, 2x Ethernet optický - SFP - 1x komunikace ethernet s hlavní RTU - IEC 104 / Modbus TCP/IP - 3x komunikace RS485 / Modbus RTU s okolními zařízeními - Modul DI - 4xDI - Modul DO - 2xDO - včetně SFP modulu - licenční balíčky - jistič kompaktní 400A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 160÷400A, s příslušenstvím - svorky, napěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače - odpínač pojistek PNA000, 3p, včetně pojistkové vložky gG 160A - odpínač pojistek 10x38, 3p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 25A - jistič B6/1, 10kA - jistič C100/3, 10kA - jistič C80/3, 10kA - 4Q elektroměr pro nepřímé měření, X/5 A, komunikace RS485 -MTP 250/5 A, 10 VA 0,5S 120 % - hlídací napěťové relé, přibližný rozsah 48-280 VAC - průmyslový ethernetový switch, 10/100/1000 Mbit/s; minimálně 2 SFP rozhraní; včetně SFP modulů - průmyslový spínaný zdroj 24 VDC, 120 W - baterie, 24 VDC, 7 Ah - svorkovnicový blok 400A, 1P - PE/N lišta - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním - třístupňová napěťová a frekvenční ochrana - svorkovnice řadová, pro vodiče do 185mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
6 | K | R-006 | Rozvaděč +R_FVE_VC , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Rozvaděč +R_FVE_VC , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x400mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na fasádě. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven klimatizační jednotkou. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat U/f ochranu 3st. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. Z důvodu instalace v exteriéru je požadavek na osazení krycí stříšky pro eliminaci působení atmosférických vlivů na rozvaděč a střídače - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 120x600x400m (V x Š x H), s příslušenstvím - RTU jednotka obsahující: - napájecí modul, vstup 24VDC - komunikační rozhraní - 3x RS485, 3x Ethernet metalický, 2x Ethernet optický - SFP - 1x komunikace ethernet s hlavní RTU - IEC 104 / Modbus TCP/IP - 3x komunikace RS485 / Modbus RTU s okolními zařízeními - Modul DI - 4xDI - Modul DO - 2xDO - včetně SFP modulu - licenční balíčky - jistič kompaktní 400A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 160÷400A, s příslušenstvím - svorky, napěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače - odpínač pojistek PNA000, 3p, včetně pojistkové vložky gG 160A - odpínač pojistek 10x38, 3p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 25A - jistič B6/1, 10kA - jistič C100/3, 10kA - 4Q elektroměr pro nepřímé měření, X/5 A, komunikace RS485 -MTP 200/5 A, 10 VA 0,5S 120 % - hlídací napěťové relé, přibližný rozsah 48-280 VAC - průmyslový ethernetový switch, 10/100/1000 Mbit/s; minimálně 2 SFP rozhraní; včetně SFP modulů - průmyslový spínaný zdroj 24 VDC, 120 W - baterie, 24 VDC, 7 Ah - svorkovnicový blok 400A, 1P - PE/N lišta - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním - třístupňová napěťová a frekvenční ochrana - svorkovnice řadová, pro vodiče do 185mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
7 | K | R-007 | Krabice +MX1 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Krabice +MX1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lšta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
8 | K | R-008 | Krabice +MX2 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Krabice +MX2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lšta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
9 | K | R-009 | Krabice +MX3 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Krabice +MX3 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lšta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
10 | K | R-010 | Krabice +MX4 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Krabice +MX4 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lšta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
11 | K | R-011 | Krabice +MX5 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Krabice +MX5 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Plastová skříň o rozměrech 800x600x300, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné sdola. - plastová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 800x600x300m (V x Š x H), s příslušenstvím - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC - PE lšta - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
12 | K | R-012 | Podružná ekvipotenciální přípojnice -MET1 , včetně montáže | kpt | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Podružná ekvipotenciální přípojnice -MET1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovnice ekvipotenciální K12 10x2,5-95/Rd10, krytá, přip. 30x4mm, 10x6-95mm2 | [14 empty] | P | 1
13 | K | R-013 | Úprava rozvaděče +RAC1 (stávající rozvaděč pro FVE na koridoru) , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Úprava rozvaděče +RAC1 (stávající rozvaděč pro FVE na koridoru) , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x400mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na fasádě. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven klimatizační jednotkou. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat U/f ochranu 3st. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. Z důvodu instalace v exteriéru je požadavek na osazení krycí stříšky pro eliminaci působení atmosférických vlivů na rozvaděč a střídače - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 120x600x400m (V x Š x H), s příslušenstvím - RTU jednotka obsahující: - napájecí modul, vstup 24VDC - komunikační rozhraní - 3x RS485, 3x Ethernet metalický, 2x Ethernet optický - SFP - 1x komunikace ethernet s hlavní RTU - IEC 104 / Modbus TCP/IP - 3x komunikace RS485 / Modbus RTU s okolními zařízeními - Modul DI - 4xDI - Modul DO - 2xDO - včetně SFP modulu - licenční balíčky - jistič kompaktní 100A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷100A, s příslušenstvím - svorky, napěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače - odpínač pojistek PNA000, 3p, včetně pojistkové vložky gG 160A - odpínač pojistek 10x38, 3p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 2A - odpínač pojistek 10x38, 1p, včetně pojistkové vložky gG 25A - jistič B6/1, 10kA - jistič C50/3, 10kA - 4Q elektroměr pro nepřímé měření, X/5 A, komunikace RS485 -MTP 80/5 A, 10 VA 0,5S 120 % - hlídací napěťové relé, přibližný rozsah 48-280 VAC - průmyslový ethernetový switch, 10/100/1000 Mbit/s; minimálně 2 SFP rozhraní; včetně SFP modulů - baterie, 24 VDC, 7 Ah - svorkovnicový blok 200A, 1P - PE/N lišta - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním - třístupňová napěťová a frekvenční ochrana - Výkonový stykač 100A 3P - svorkovnice řadová, pro vodiče do 185mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. | [14 empty] | P | 1
14 | K | R-014 | Úprava rozvaděče R1.2 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Úprava rozvaděče R1.2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. Jistič , In 400 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť (LSI), Ir 160 ÷ 400 A, Ii 10x In, 3pól, přední přívod Bloková svorka Cu/Al kabely 2x(70 ÷ 300) mm2, s prodlouženým krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks, do 630 A | [14 empty] | P | 1
15 | K | R-015 | Úprava rozvaděče R2.2 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Úprava rozvaděče R2.2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Příslušenství - vývodky, DIN lišty, vkládací žlaby, propojovací vodiče, označovací systémy a štítky, návlečky na vodiče, spojovací materiál, kapsa na dokumentaci apod. Jistič , In 400 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť (LSI), Ir 160 ÷ 400 A, Ii 10x In, 3pól, přední přívod Bloková svorka Cu/Al kabely 2x(70 ÷ 300) mm2, s prodlouženým krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks, do 630 A | [14 empty] | P | 1
16 | K | R-016 | Úprava VN kobky a kobky měření , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Úprava VN kobky a kobky měření , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - 3 ks transformátor proudu 30 // 5/5/5 A; 10 VA, 10VA, 10VA; t.p. 0,5S úřední ověření - 3 ks transformátor napětí 22000/?3 // 100/?3 / 100/?3 / 100/3 V; 10 VA / 10VA / 30VA; 0,5S / 0,5 /6P, úřední ověření - jistič sekundární strany MTN, včetně pomocného kontaktu - zkušební svorkovnice - propojovací vodiče, montážní materiál, příslušenství - výměna transformátorů, včetně oživení, zprovoznění a funkčních zkoušek u zákazníka. | [14 empty] | P | 1
17 | K | R-017 | Skříň +AXV1 , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Skříň +AXV1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | R-018 | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm2, černý plášť , včetně montáže | m | 2793 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm2, černý plášť , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
19 | M | R-019 | 1-CSKH-V180 P60-R 2x1,5, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | 1-CSKH-V180 P60-R 2x1,5, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
20 | M | R-020 | 1-AXKH-R 5x120, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | 1-AXKH-R 5x120, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
21 | M | R-021 | 1-AXKH-R 4x185, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | m | 319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | 1-AXKH-R 4x185, kabel určený pro venkovní použití, voděodolný , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
22 | M | R-022 | 1-CYKY-J 4x50 , včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | 1-CYKY-J 4x50 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
23 | M | R-023 | 1-CYKY-J 4x70 , včetně montáže | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | 1-CYKY-J 4x70 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
24 | M | R-024 | TP 2x2x0,75, kabel určený pro venkovní použití, UV odolnost , včetně montáže | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | TP 2x2x0,75, kabel určený pro venkovní použití, UV odolnost , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
25 | M | R-025 | JYTY-O 2x1 , včetně montáže | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | JYTY-O 2x1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
26 | M | R-026 | CYA 1x10 GNYE , včetně montáže | m | 801 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | CYA 1x10 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
27 | M | R-027 | 1-YY 1x25 GNYE , včetně montáže | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | 1-YY 1x25 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
28 | M | R-028 | CAT 5e FTP PE , včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | CAT 5e FTP PE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
29 | M | R-029 | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel , včetně montáže | ks | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
30 | M | R-030 | Zakončení vodičů , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Zakončení vodičů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R-031 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 300x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 300x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
32 | K | R-032 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 125x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | m | 492 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 125x100 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
33 | K | R-033 | Kabelový žlab, žárově pozinkovaný, 60x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, požární odolnost min. P30-R , včetně montáže | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Kabelový žlab, žárově pozinkovaný, 60x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, požární odolnost min. P30-R , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
34 | K | R-034 | Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6 , včetně montáže | ks | 333 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | K | R-035 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm , včetně montáže | kpt | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Zatěsnění prostupů střešním pláštěm , včetně montáže | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Zatěsnění prostupů střešním pláštěm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
38 | K | R-038 | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipo | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipo | [14 empty] | PP | 1
39 | K | R-039 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
40 | K | R-040 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | R-041 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 70 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 100 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 560 x 560 x 300mm - hmotnost přibližně 80 kg | [14 empty] | P | 1
42 | K | R-042 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 70 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 100 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 560 x 560 x 300mm - hmotnost přibližně 80 kg | [14 empty] | P | 1
43 | K | R-043 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 50 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 72 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 560 x 560 x 300mm - hmotnost přibližně 80 kg | [14 empty] | P | 1
44 | K | R-044 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 70 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 100 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 560 x 560 x 300mm - hmotnost přibližně 80 kg | [14 empty] | P | 1
45 | K | R-045 | FV Střídač , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | FV Střídač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - jmenovitý výkon přibližně 70 000VA - maximální vstupní napětí 1000VDC - 90A max - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - max. výstupní proud přibližně 100 A - integrovaná SPD T1+T2, DC switch, poj. odpojovače včetně pojistek na stringy - RS485, Ethernet, USB - rozměry přibližně 560 x 560 x 300mm - hmotnost přibližně 80 kg | [14 empty] | P | 1
46 | K | R-046 | Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | R-047 | Parametrizace RTU jednotek: | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Parametrizace RTU jednotek: | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - SW pro komunikaci s FVE - řízení - SW pro komunikaci s elektroměrem - výroba FVE - SW pro komunikaci s MaR - energetický managment - SW pro komunikaci s hlavní RTU jednotkou - dispečerské řízení - oživení - funkční zkoušky a testy bod-bod | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | R-048 | Pás zemnící 30x4 mm FeZn , včetně montáže | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Pás zemnící 30x4 mm FeZn , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
49 | K | R-049 | Drát zemnící průměr 10mm FeZn , včetně montáže | m | 315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Drát zemnící průměr 10mm FeZn , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
50 | K | R-050 | Spojky pro Nerez pásek 30x3,5mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | ks | 179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Spojky pro Nerez pásek 30x3,5mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
51 | K | R-051 | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | [14 empty] | PP | 1
52 | K | R-052 | Štítky na vývody | ks | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Štítky na vývody | [14 empty] | PP | 1
53 | K | R-053 | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | m | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | [14 empty] | PP | 1
54 | K | R-054 | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | [14 empty] | PP | 1
55 | K | R-055 | Měření uzemňovací soustavy | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Měření uzemňovací soustavy | [14 empty] | PP | 1
56 | K | R-056 | Výchozí revize | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
57 | K | R-057 | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | [14 empty] | PP | 1
58 | K | R-058 | CYY 1x6 GNYE , včetně montáže | m | 660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | CYY 1x6 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
59 | K | R-059 | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
60 | K | R-060 | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
61 | K | R-061 | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
62 | K | R-062 | Ekvipotenciální svorkovnice, 1x vodič do 30mm2, 7x do 25 mm2, 2x do 95mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Ekvipotenciální svorkovnice, 1x vodič do 30mm2, 7x do 25 mm2, 2x do 95mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
63 | K | R-063 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | [14 empty] | PP | 1
64 | K | R-064 | Výkopy pod pojížděnou vydlážděnou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Výkopy pod pojížděnou vydlážděnou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | [14 empty] | PP | 1
65 | K | R-065 | Výkopy pod pojížděnou asfaltovou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | m | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Výkopy pod pojížděnou asfaltovou plochou, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | [14 empty] | PP | 1
66 | K | R-066 | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | HROMOSVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | R-067 | Izolovaný vodič (dle ČSN EN 62561-8), Cu, s<75cm , včetně montáže | m | 2971 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Izolovaný vodič (dle ČSN EN 62561-8), Cu, s<75cm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
68 | K | R-068 | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s dlouhou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 2400mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s dlouhou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 2400mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
69 | K | R-069 | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1230mm GFK část, jímací tyč délky 1000mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
70 | K | R-070 | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1535mm GFK část, jímací tyč délky 2500mm , včetně montáže | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka Al/GFK délky 3200mm, z toho 1535mm GFK část, jímací tyč délky 2500mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
71 | K | R-071 | Sada 4 pomocných stranových jímačů pro podpůrnou trubku, Al, délka 1030mm, včetně upevňovacího materiálu , včetně montáže | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Sada 4 pomocných stranových jímačů pro podpůrnou trubku, Al, délka 1030mm, včetně upevňovacího materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
72 | K | R-072 | Držák na plochou střechu o sklonu 5÷53°, pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, průměr trubky 40mm, rozsah 550÷900mm, nerez, včetně montážního materiálu a příslušenství , včetně montáže | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Držák na plochou střechu o sklonu 5÷53°, pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, průměr trubky 40mm, rozsah 550÷900mm, nerez, včetně montážního materiálu a příslušenství , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
73 | K | R-073 | Tříramenný stojan velký (poloměr 1330mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Tříramenný stojan velký (poloměr 1330mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
74 | K | R-074 | Tříramenný stojan malý (poloměr 680mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Tříramenný stojan malý (poloměr 680mm) se vzpěrami, včetně nezbytných součástí - se závažím, montážní příslušenství apod. , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
75 | K | R-075 | Držák na stěnu/konstrukci pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku, včetně ocelových kotev M10 nebo jiného montážního materiálu , včetně montáže | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Držák na stěnu/konstrukci pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku, včetně ocelových kotev M10 nebo jiného montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
76 | K | R-076 | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI pro uložení vně trubky. Zakončení Svod - jímač nebo jímač-jímač , včetně montáže | kpt | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI pro uložení vně trubky. Zakončení Svod - jímač nebo jímač-jímač , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
77 | K | R-077 | Svorka pro řízení elektrického pole izolovaný vodiče, nerez , včetně montáže | ks | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Svorka pro řízení elektrického pole izolovaný vodiče, nerez , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
78 | K | R-078 | Upevňovací sada pro připojení vodičů HVI k podpůrné trubce. Připojovací destička, pojistné matice, upevňovací kroužek se čtyřmi podpěrami vedení pro, opatřenými zářezem pro zajištění oblasti koncovky, stahovací pásky, včetně montáže | kpt | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Upevňovací sada pro připojení vodičů HVI k podpůrné trubce. Připojovací destička, pojistné matice, upevňovací kroužek se čtyřmi podpěrami vedení pro, opatřenými zářezem pro zajištění oblasti koncovky, stahovací pásky, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
79 | K | R-079 | Podpěra vedení, do zdi / ke konstrukci nerez, včetně hmožidnky a šroubu, příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | ks | 1068 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Podpěra vedení, do zdi / ke konstrukci nerez, včetně hmožidnky a šroubu, příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
80 | K | R-080 | Podpěra vedení, na šikmé plechové střechy, včetně spojovacího materiály (šrouby, nýty), příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | ks | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Podpěra vedení, na šikmé plechové střechy, včetně spojovacího materiály (šrouby, nýty), příapdně jiného montážního materiálu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
81 | K | R-081 | Držák vedení nerez s betonovou zátěží s podložkou, pro uložení vodiče HVI na ploché střechy, 4,7kg , včetně montáže | ks | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Držák vedení nerez s betonovou zátěží s podložkou, pro uložení vodiče HVI na ploché střechy, 4,7kg , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
82 | K | R-082 | Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm , včetně montáže | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
83 | K | R-083 | Štítky na vývody , včetně montáže | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Štítky na vývody , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
84 | K | R-084 | Zaváděcí tyč, FeZn, délka 2000mm, průměr 16mm, včetně svorky pro připojení zemniče průměr 10mm , včetně montáže | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Zaváděcí tyč, FeZn, délka 2000mm, průměr 16mm, včetně svorky pro připojení zemniče průměr 10mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
85 | K | R-085 | Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky | [14 empty] | PP | 1
87 | K | R-086 | Demontáž stávajících jímačů a úprava jímacího vedení | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Demontáž stávajících jímačů a úprava jímacího vedení | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | R-087 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
89 | K | R-088 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu | [14 empty] | PP | 1
90 | K | R-089 | Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
91 | K | R-090 | Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny | [14 empty] | PP | 1
92 | K | R-091 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
93 | K | R-092 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
94 | K | R-093 | Pronájem autojeřábu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Pronájem autojeřábu | [14 empty] | PP | 1
95 | K | R-094 | Pronájem plošiny pracovní výška max 31,8m, dieselova | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Pronájem plošiny pracovní výška max 31,8m, dieselova | [14 empty] | PP | 1
96 | K | R-095 | Doprava plošiny závoz/odvoz | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Doprava plošiny závoz/odvoz | [14 empty] | PP | 1
97 | K | R-096 | Naložení / složení plošiny | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Naložení / složení plošiny | [14 empty] | PP | 1

## SO 05 D.1.1 - Architekto...
{a4b50169-2b7d-4c30-945f-d201aceaa74b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 12 - Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 27 - Základy | [5 empty] | 0
| 28 - Zpevňování hornin a konstrukcí | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 0
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106000RAB | Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 25.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Vytrhání obrub obrubníků silničních | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 7.001 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.001 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 67.728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 22.576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | [14 empty] | PP | 1
| D | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 23.882 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 8.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ | [14 empty] | PP | 1
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [14 empty] | PP | 1
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 181201111R00 | Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně | [14 empty] | PP | 1
| D | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Beton základových pasů prostý C 16/20 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 | m3 | 7.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Železobeton základových pasů C 25/30 | [14 empty] | PP | 1
| D | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 35.077 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | [14 empty] | PP | 1
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 451504112R00 | Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 451504111R00 | Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 632921413R00 | Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 7626211210R00 | Montáž branky jednokřídlé | m2 | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Montáž branky jednokřídlé | [14 empty] | PP | 1
| D | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 767900040RA0 | Demontáž oplocení z pletiva | m | 25.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Demontáž oplocení z pletiva | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 767920820R00 | Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 767915130R00 | Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 50 kg | m | 48.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 50 kg | [14 empty] | PP | 1
| D | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 900100001RAA | Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky | 100 m | 0.488 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky | [14 empty] | PP | 1
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 916561111RT2 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | [14 empty] | PP | 1
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 9.516 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Bourání základů železobetonových | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 583418024 | Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj | t | 10.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 58344170 | Štěrkodrtě frakce 0-32 B | t | 12.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Štěrkodrtě frakce 0-32 B | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 583414037 | Kamenivo drcené frakce 4/8 E Olomoucký kraj | t | 8.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Kamenivo drcené frakce 4/8 E Olomoucký kraj | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 5534260101 | Branka otočná oplocení, 204x100 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Branka otočná oplocení, 204x100 cm | [14 empty] | PP | 1

## SO 05 D.1.4.1 - Elektroi...
{ac15bcbb-1418-47aa-845f-0989e0823f16}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - DIESEL GENERÁTOR | [5 empty] | 0
| D2 - NN Rozvaděč +HR01_DO | [5 empty] | 0
| D3 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| D4 - KABELY | [5 empty] | 0
| D5 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D6 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 05 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | DIESEL GENERÁTOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Diesel generátor 1MVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Diesel generátor 1MVA | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Uvažovaný nový agregát o výkonu 1000kVA se uvažuje s následujícími technickými parametry. Jmenovité napětí : 400V Jmenovitá frekvence: 50Hz Výkon standby : 1000kVA / 800kWe Výkon prime : 909kVA / 727 kWe Jmenovitý proud (při Standby) : 1443A @ 400/230 VAC Spotřeba 100% ESP (Standby) : 204 l/h Spotřeba 100% PRP (Standby) : 180 l/h Motor Palivo : motorová nafta Počet válců: 12 Objem: 26,97 l Otáčky : 1500 ot./min Olejová náplň : 101 l Sání vzduchu : 923,82 l/s Výfuk spalin PRP : 2428 l/s Výfuk spalin ESP : 2727 l/s Teplota spalin : 558 °C Odvod tepla do výfuku: 648 Kw Objem chladící kapaliny (motor+chladič) : 116 l Chladící kapalina : G12 (na bázi ethylenglykolu) Emise PM 50Hz : 0,01 (g/kW.h) Emise CO 50Hz : 0,30 (g/kW.h) Emise NOx 50Hz : 8,90 (g/kW.h) Emise HC 50Hz : 0,03(g/kW.h) Alternátor Počet pólů : 4 Technologie : bezkartáčový Krytí : IP23 Třída izolace : H Účiník : 0,8 Celkové rozměry soustrojí (D x Š V): 4190 x 1720 x 2275mm Objem nádrže : 500l Objem dodatečné nádrže : 1000l Hladina akustického tlaku @1m – v kontejneru : 77 dB(A) Hladina akustického tlaku @7m – v kontejneru : 68 dB(A) Parametry kontejneru Délka : max 13500mm Šířka : max 2800mm Výška : max 3000mm Výška včetně tlumiče : max 4800mm Požadované certifikace soustrojí: Směrnice pro strojní zařízení : 2006/42/EC Schváleno pro použití s HVO : EN15940 Směrnice EMC : 2014/30/UE Směrnice o nízkém napětí : 2014/35/UE Emise motoru : ISO 8178 Výkon motoru : ISO 3046-1 Elektrické točivé stroje : IEC 60034-1 Bezpečnost motoru : ISO 1679-1 Bezpečnost zdrojových soustrojí : EN ISO 8528-13 Ochrana před úrazem el. proudem : IEC 60364-4-41 Řídicí a spínací přístroje : ISO 8528-4 Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezováníchemických látek (REACH):1907/2006 Kabelové propoje Vnitřní běžná elektroinstlace - osvětlení, temperace, ventilace, nezbytná technologická zařízení související se soustrojím Doprava agregátu na místo instalace Pronájem jeřábu, včetně uložení jeřábem agregátu na přirpavenou pozici Uvedení agregátu do provozu, včetně nezbytných zkoušek a dokuemntace | [14 empty] | P | 1
2 | K | R-002 | Demontáž a přesun stávajícího diesel generátoru AKSA 410kVA na pozici vybranou provozovatelem v rámci areálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Demontáž a přesun stávajícího diesel generátoru AKSA 410kVA na pozici vybranou provozovatelem v rámci areálu | [14 empty] | PP | 1
3 | K | R-003 | Pronájem diesel generátoru pro potřeby zálohování objektu N během prací na instalaci nového diesel generátoru, včetně propojovací kabeláže pro napojení na stávající HR01-DO, včetně montáže a dopravy | dny | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Pronájem diesel generátoru pro potřeby zálohování objektu N během prací na instalaci nového diesel generátoru, včetně propojovací kabeláže pro napojení na stávající HR01-DO, včetně montáže a dopravy | [14 empty] | PP | 1
4 | K | R-004 | Dočasné stanoviště (např. silniční napěly) pro pronajatý a následně stávjaící diesel agregát přesunutý na dočasnou novou pozici u objektu N během prací na instalaci nového diesel generátoru - rozěmry agregátu cca 4500 x 1600 x 2600mm (D x Š x V), hmotnost | dny | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Dočasné stanoviště (např. silniční napěly) pro pronajatý a následně stávjaící diesel agregát přesunutý na dočasnou novou pozici u objektu N během prací na instalaci nového diesel generátoru - rozěmry agregátu cca 4500 x 1600 x 2600mm (D x Š x V), hmotnost | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Propojovací kabeláž pro napojení přesunutého agregátu na dočasné pozici a stávajícím místem napojení, včetně ,echanické ochrany kabeláže na staveništi - přenášený výkon: 410kVA, délka trasy: max 10m, počet vedení: 2. | dny | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Propojovací kabeláž pro napojení přesunutého agregátu na dočasné pozici a stávajícím místem napojení, včetně ,echanické ochrany kabeláže na staveništi - přenášený výkon: 410kVA, délka trasy: max 10m, počet vedení: 2. | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | NN Rozvaděč +HR01_DO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | NN Rozvaděč +HR01_DO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | NN Rozvaděč +HR01_DO | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Sestava skříňových rozváděčů o celkovém rozměru 4200x2100x600 (ŠxVxH), složena celkem z 1 pole o rozměrech 1000x 2000x600 a 5 polí o rozměrech 800 x 2000 x 600 se soklem 100mm. Paramety viz. JSP součástí dokumentace, především však: In 1000A. Ik 25kA, ip 50kA Včetně ventilace a temperace rozváděče IP44, po otevření IP20 Jitič - odjištění přívodů 2x síť - 800A, nastavitelné charakteristiky LSIN, s časovou selektivitou, včetně ovládacích a signalizačních obvodů vyvedených na dveřích rozvaděče. Jitič - přívod sítě - 800A, nastavitelné charakteristiky LSIN, s časovou selektivitou, včetně ovládacích a signalizačních obvodů vyvedených na dveřích rozvaděče. S návazností na ovládání řs záskoků zdroj - požadavek na motorový pohon, dálkové ovládání a signalizaci. Jistič - přívod DA - 800 A , nastavitelné charakteristiky LSIN, s časovou selektivitou, včetně ovládacích a signalizačních obvodů vyvedených na dveřích rozvaděče. S návazností na ovládání řs záskoků zdroj - požadavek na motorový pohon, dálkové ovládání a signalizaci. Svodiče bleskových proudů T1+T2 Ovládací obvody v rámci ovládaných prvků rozvaděče Měření pro zákazníka - přívod síť - 3x MTP 800/5A, 3x pojistkový odpínač, Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet Měření pro zákazníka - přívod DA - 3x MTP 800/5A, 3x pojistkový odpínač, Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet Měření pro zákazníka - Celkový odběr - 3x MTP 800/5A, 3x pojistkový odpínač, Multifunkční měřící přístroj - analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, vstup 3x x/5A, 3x 230/400V, komunikační rozhraní RS485, Ethernet Vazební jistič vypnutí tlačítky TS/CS/CSZ - In 800A, vypínací spoušť, pomocné kontakty Vývod - 250A, pojistkový odpínač vel.1: 23x Jistič odjištení vývodového pole - In 400A, 3p, nastavitelná spoušť: 3x Včetně řídící jednotky pro řízení záskoku a fázování, dle požadavků dodaného diesel agregátu, včetně komunikace s DA a okolními systémy | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R-007 | Pás zemnící 30x4 mm FeZn, včetně montáže | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Pás zemnící 30x4 mm FeZn, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Spojky pro FeZn pásek 30x4mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Spojky pro FeZn pásek 30x4mm typu páska/páska nebo páska/drát , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R-010 | Zemnící tyč, průměr 25mm, délka 2000 mm, s připojovací svorkou , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Zemnící tyč, průměr 25mm, délka 2000 mm, s připojovací svorkou , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Štítky na vývody | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Štítky na vývody | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Plastová izolace na vývody / antikorózní nátěr | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) | [14 empty] | PP | 1
14 | K | R-014 | Měření uzemňovací soustavy | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Měření uzemňovací soustavy | [14 empty] | PP | 1
15 | K | R-015 | Výchozí revize | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R-016 | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Podružný materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy, apod. | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | Připojovací svorka, pro připojení ocelové konstrukce k zemnící soustavě, pro přivaření/šroubování , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Připojovací svorka, pro připojení ocelové konstrukce k zemnící soustavě, pro přivaření/šroubování , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
18 | K | R-018 | Teleskopický jímaci stožár Výška nad zemí 7000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Teleskopický jímaci stožár Výška nad zemí 7000mm | [14 empty] | PP | 1
19 | K | R-019 | H07V–K 50 GNYE , včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | H07V–K 50 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
20 | K | R-020 | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | H07V–K 25 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
21 | K | R-021 | H07V–K 16 GNYE , včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | H07V–K 16 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
22 | K | R-022 | H07V–K 6 GNYE , včetně montáže | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | H07V–K 6 GNYE , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
23 | K | R-023 | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
24 | K | R-024 | Ukončení vodičů, izolovaný do 16mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 16mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
25 | K | R-025 | Ukončení vodičů, izolovaný do 25mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 25mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
26 | K | R-026 | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
27 | K | R-027 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras | [14 empty] | PP | 1
28 | K | R-028 | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 1800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Výkopy ve volném terénu, hloubky 1000mm, šíře 1800mm, se zaprevením do původního stavu zatravnění | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 500 m -příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení -hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu -svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -kabelové lože - štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 -poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 a založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 -založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 -osivo směs travní parková | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | R-029 | 1-CYKY-J 4x240, včetně montáže | m | 307 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | 1-CYKY-J 4x240, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
30 | K | R-030 | 1-AYY 1x120 , včetně montáže | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | 1-AYY 1x120 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
31 | K | R-031 | S-FTP 4X2x0,51 , včetně montáže | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | S-FTP 4X2x0,51 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
32 | K | R-032 | Ukončení vodičů, izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | [14 empty] | PP | 1
33 | K | R-033 | Ukončení vodičů, izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji, kabelovým okem | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Ukončení vodičů, izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji, kabelovým okem | [14 empty] | PP | 1
34 | K | R-034 | Příslušenství pro zakončení vodičů - lisovací dutinky, oka, bužírky apod. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Příslušenství pro zakončení vodičů - lisovací dutinky, oka, bužírky apod. | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | R-035 | Kabelová lávka 500x110mm, pozinkovaní sendzimr , včetně montáže | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Kabelová lávka 500x110mm, pozinkovaní sendzimr , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Držák těžký, pozinkovaní sendzimr, délka 500mm , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Držák těžký, pozinkovaní sendzimr, délka 500mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN160 , včetně montáže | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN160 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
38 | K | R-038 | Těnění pro zatěsnění prostupů kabelů vstupujících do prostoru rozvodny NN-DO . - 5x oboustranný prostup - dvojitá ucpávka, pro kabely max 120mm - 4x systémové víko pro chráničku 160mm - 1x systémové víko pro trubky 3x56mm - 4x systémové víko pro kabel 25 | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Těnění pro zatěsnění prostupů kabelů vstupujících do prostoru rozvodny NN-DO . - 5x oboustranný prostup - dvojitá ucpávka, pro kabely max 120mm - 4x systémové víko pro chráničku 160mm - 1x systémové víko pro trubky 3x56mm - 4x systémové víko pro kabel 25 | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | R-039 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
40 | K | R-040 | Inženýrská činnost | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 1
41 | K | R-041 | Zkoušky elektrických rozvodů a zařízení | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Zkoušky elektrických rozvodů a zařízení | [14 empty] | PP | 1
42 | K | R-042 | Zpracování návrhu místního provozního předpisu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Zpracování návrhu místního provozního předpisu | [14 empty] | PP | 1
43 | K | R-043 | Zkoušky na převzetí zátěže a zpětného fázování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Zkoušky na převzetí zátěže a zpětného fázování | [14 empty] | PP | 1
44 | K | R-044 | Zkušební provoz (zajištění přítomnosti pracovníka na stavbě v průběhu uvádění do provozu a v průběhu zkušebního provozu dle potřeby investora, odstraňování vzniklých poruch v rámci zkušebního provozu, apod.) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Zkušební provoz (zajištění přítomnosti pracovníka na stavbě v průběhu uvádění do provozu a v průběhu zkušebního provozu dle potřeby investora, odstraňování vzniklých poruch v rámci zkušebního provozu, apod.) | [14 empty] | PP | 1

## SO 06 D.1.1 - Architekton...
{45baddb6-23e7-41c8-8b22-5e7739d6774b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0
| 34 - Stěny a příčky | [5 empty] | 0
| 41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 64 - Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 073813211R00 | Vyplnění dilatačních spár vlnou nebo vatou | kg | 1331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Vyplnění dilatačních spár vlnou nebo vatou | [14 empty] | PP | 1
| D | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 317120010RA0 | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.097 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | [14 empty] | PP | 1
| D | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 340237211R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 3422645161R00 | Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 342264515R00 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 416022121R00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 88.708 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 416022123R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | m2 | 9.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | [14 empty] | PP | 1
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění, nadpraží - štuková, certifikovaná s požární odolností | m2 | 4.803 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Omítka vápenná vnitřního ostění, nadpraží - štuková, certifikovaná s požární odolností | [14 empty] | PP | 1
| D | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 642940092RA0 | Montáž brány dvoukřídlové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montáž brány dvoukřídlové | [14 empty] | PP | 1
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 711404101R00 | Výztužná stěrka s armovací tkaninou | m2 | 36.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Výztužná stěrka s armovací tkaninou | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 7114011131R00 | Vzduchotechnická páska - pro utěsnění prostupů VZT potrubí přes konstrukce | m | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Vzduchotechnická páska - pro utěsnění prostupů VZT potrubí přes konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 713391192R00 | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | m | 133.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 7135513121R00 | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 7135513172R00 | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Protipožární povlak včetně tmele, EI 60 | [14 empty] | PP | 1
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1584.748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 1682.866 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 9001000011RA0 | Oplocení ze sítě KARI, ocelové sloupky | 100 m | 0.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Oplocení ze sítě KARI, ocelové sloupky | [14 empty] | PP | 1
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 664.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 1
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 98.118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 963016211R00 | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 26.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 966079851R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 | [14 empty] | PP | 1
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 971042551R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl | m3 | 0.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 0.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 7.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 7.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Naložení a složení suti | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 21.071 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 7.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 15416975 | Profil L nerovnoramenný S235 50x30x5 mm | t | 0.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Profil L nerovnoramenný S235 50x30x5 mm | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 15425830 | Profil I č. 160 rovnoramenný S235 160x74x6,3 mm | t | 0.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Profil I č. 160 rovnoramenný S235 160x74x6,3 mm | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 608601865 | Brána plotová dvoukříd. KLASIK v=200 cm, dl=200 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Brána plotová dvoukříd. KLASIK v=200 cm, dl=200 cm | [14 empty] | PP | 1

## SO 06 D.1.4.1 - Instalac...
{e0210cc1-2706-4939-b1f9-6a9c1e1f0221}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1 - Instalace rekuperační jednotky v pavilonu VA pro prostory sterilizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1 - Instalace rekuperační jednotky v pavilonu VA pro prostory sterilizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA A NAPOJENÍ VĚTRÁNÍ PROSTOR STERILIZACE | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| Rp02 - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1 - Instalace rekuperační jednotky v pavilonu VA pro prostory sterilizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA A NAPOJENÍ VĚTRÁNÍ PROSTOR STERILIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp/o=4500/4500 m3/h, s deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem a vodním chladičem, Qt=25.32 kW (70/50 oC), Qch=17.6 kW (6/12oC), včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp/o=4500/4500 m3/h, s deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem a vodním chladičem, Qt=25.32 kW (70/50 oC), Qch=17.6 kW (6/12oC), včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných m | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: m.č.013 | [14 empty] | P | 1
2 | K | R-002 | Krycí mřížka, pozinkovaná, se sítem, 560x560mm , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Krycí mřížka, pozinkovaná, se sítem, 560x560mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
3 | K | R-003 | Tlumič kulisový, s náběhovou hranou, kulisa/mezera 100/110mm, 630x260x1000mm , včetně montáže | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Tlumič kulisový, s náběhovou hranou, kulisa/mezera 100/110mm, 630x260x1000mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
4 | K | R-004 | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, 560x560mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, 560x560mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, 630x315mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, 630x315mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
6 | K | R-006 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2300 mm, vč. tvarovek 75%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | m2 | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2300 mm, vč. tvarovek 75%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R-007 | Ocelové potrubí odvodu kondenzátu DN25, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu , včetně montáže | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Ocelové potrubí odvodu kondenzátu DN25, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Čerpadlo kondenzátu, vč vany z pozinkovaného plechu , včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Čerpadlo kondenzátu, vč vany z pozinkovaného plechu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Protipožární izolace 40mm, pož.odolnost 45 min. , včetně montáže | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Protipožární izolace 40mm, pož.odolnost 45 min. , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R-010 | Tepelná minerální izolace tl. 60 mm , včetně montáže | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Tepelná minerální izolace tl. 60 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Demontáž stávajícího potrubí a komponent (5bm), vč. ekologické likvidace a dopravy, 30kg, 120 Kč/kgh , včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Demontáž stávajícího potrubí a komponent (5bm), vč. ekologické likvidace a dopravy, 30kg, 120 Kč/kgh , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Rp02 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R-013 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 2
14 | K | R-014 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R-015 | Lešení a jeřábová technika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Lešení a jeřábová technika | [14 empty] | PP | 2
16 | K | R-016 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR | [14 empty] | PP | 2
17 | K | R-017 | Kniha požárních klapek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Kniha požárních klapek | [14 empty] | PP | 2
18 | K | R-018 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | [14 empty] | PP | 2

## SO 06 D.1.4.2 - Instalac...
{e15c33e5-5227-40bd-92e6-16e1d211d90d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.2 - Instalace rekuperačních jednotek v pavilonu N
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.2 - Instalace rekuperačních jednotek v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ RECEPCE A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D2 - Větrání mísnosti sanitářů | [5 empty] | 0
| D3 - VĚTRÁNÍ VYBRANÝCH PROSTOR 3-5.NP | [5 empty] | 0
| D04 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D05 - Ostatni | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.2 - Instalace rekuperačních jednotek v pavilonu N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ RECEPCE A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=400/400 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým předehřevem a dohřevem, Qt=1.5 kW, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1400x1045x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=400/400 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým předehřevem a dohřevem, Qt=1.5 kW, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1400x1045x | [14 empty] | PP | 1
2 | K | R-002 | Nasávací protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 315x315mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Nasávací protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 315x315mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
3 | K | R-003 | Výfuková protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 200x200mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Výfuková protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 200x200mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
4 | K | R-004 | Tlumič potrubní, o200 mm, délka 900mm , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Tlumič potrubní, o200 mm, délka 900mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Mřížka přívodní, dvouřadá, do kruhového potrubí s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 325x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Mřížka přívodní, dvouřadá, do kruhového potrubí s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 325x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
6 | K | R-006 | Mřížka odtahová, jednořadá, do kruhového potrubí, s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 325x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Mřížka odtahová, jednořadá, do kruhového potrubí, s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 325x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R-007 | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, o200 mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, o200 mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o200 mm , včetně montáže | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o200 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R-010 | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | kg | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Větrání mísnosti sanitářů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R-013 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=250/250 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým předehřevem a dohřevem, Qt=1.5 kW, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1250x604x2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=250/250 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým předehřevem a dohřevem, Qt=1.5 kW, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1250x604x2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 153 | [14 empty] | P | 2
14 | K | R-014 | Nasávací protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 280x250mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Nasávací protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 280x250mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R-015 | Výfuková protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 160x160mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Výfuková protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 160x160mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
16 | K | R-016 | Tlumič potrubní, o160 mm, délka 900mm , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Tlumič potrubní, o160 mm, délka 900mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
17 | K | R-017 | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o160 mm, vč. zděře a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o160 mm, vč. zděře a montáže | [14 empty] | PP | 2
18 | K | R-018 | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o125 mm, vč. zděře a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o125 mm, vč. zděře a montáže | [14 empty] | PP | 2
19 | K | R-019 | Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, o125 mm, vč. zděře a montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, o125 mm, vč. zděře a montáže | [14 empty] | PP | 2
20 | K | R-020 | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o160 mm , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o160 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
21 | K | R-021 | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o125 mm , včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o125 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
22 | K | R-022 | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, o160 mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Požární klapka se servopohonem 230V, pružina, o160 mm, s hlídáním polohy , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
23 | K | R-023 | Dveřní mřížka komplet, 400x100 mm, hliníková , včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Dveřní mřížka komplet, 400x100 mm, hliníková , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž zajistí Stavba | [14 empty] | P | 2
24 | K | R-024 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
25 | K | R-025 | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o160 mm , včetně montáže | bm | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o160 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
26 | K | R-026 | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
27 | K | R-027 | Potrubí flexibilní, hliníkové do o160 mm , včetně montáže | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Potrubí flexibilní, hliníkové do o160 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
28 | K | R-028 | Požární ucpávka , včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Požární ucpávka , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
29 | K | R-029 | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
30 | K | R-030 | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | kg | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | VĚTRÁNÍ VYBRANÝCH PROSTOR 3-5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R-031 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=1000/1000 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřevem, Qt=4.5 kW/6.5A/3x400V, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1360x1050x4 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=1000/1000 m3/h, s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřevem, Qt=4.5 kW/6.5A/3x400V, včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet a ovládacího panelu, 1360x1050x4 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | R-032 | Nasávací protihluková žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 500x400/ 400mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Nasávací protihluková žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 500x400/ 400mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
33 | K | R-033 | Výfuková protihluková žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 500x400/ 400mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Výfuková protihluková žaluzie, pozinkovaná, se sítem, 500x400/ 400mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
34 | K | R-034 | Tlumič potrubní, o125 mm, délka 600mm , včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Tlumič potrubní, o125 mm, délka 600mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
35 | K | R-035 | Tlumič kulisový, s náběhovou hranou, kulisa/mezera 100/100 mm, 315x160mm, délka 500 mm, obal pozinkovaný plech , včetně montáže | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Tlumič kulisový, s náběhovou hranou, kulisa/mezera 100/100 mm, 315x160mm, délka 500 mm, obal pozinkovaný plech , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
36 | K | R-036 | Mřížka přívodní, dvouřadá, do čtyřhranného potrubí s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 425x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Mřížka přívodní, dvouřadá, do čtyřhranného potrubí s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 425x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
37 | K | R-037 | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o100 mm, vč. zděře , včetně montáže | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Talířový ventil, přívodní, plastový, bílý, o100 mm, vč. zděře , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
38 | K | R-038 | Mřížka odtahová, jednořadá, do čtyřhranného potrubí, s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 425x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Mřížka odtahová, jednořadá, do čtyřhranného potrubí, s regulací R2, pozinkovaná, vč. nástavce do podhledu, 425x75mm, RAL dle investora/architekta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
39 | K | R-039 | Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, o100 mm, vč. zděře a montáže | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, o100 mm, vč. zděře a montáže | [14 empty] | PP | 2
40 | K | R-040 | Regulační klapka s ručním nastavením, 315x160 mm , včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Regulační klapka s ručním nastavením, 315x160 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
41 | K | R-041 | Regulační klapka s ručním nastavením, 200x160 mm , včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Regulační klapka s ručním nastavením, 200x160 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R-042 | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o125 mm , včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o125 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R-043 | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o100 mm , včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, o100 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
44 | K | R-044 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R-045 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 30%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | bm | 134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1200 mm, vč. tvarovek 30%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
46 | K | R-046 | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o125 mm , včetně montáže | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do o125 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R-047 | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%,zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
48 | K | R-048 | Potrubí flexibilní, hliníkové, do o125 mm , včetně montáže | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Potrubí flexibilní, hliníkové, do o125 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
49 | K | R-049 | Potrubí flexibilní, hliníkové, tepelně izolované, 50 mm ,o315 mm , včetně montáže | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Potrubí flexibilní, hliníkové, tepelně izolované, 50 mm ,o315 mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
50 | K | R-050 | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl.15mm s Al polepem , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
51 | K | R-051 | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Montážní, spojovací a kotvící materiál , včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| D | D04 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | R-052 | Demontáž VZT komponentů, vč. distribučních prvků, potrubí, hadic, kotvícího materiálu, zaslepení potrubí a likvidace odpadu - viz výkres demontáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Demontáž VZT komponentů, vč. distribučních prvků, potrubí, hadic, kotvícího materiálu, zaslepení potrubí a likvidace odpadu - viz výkres demontáže | [14 empty] | PP | 3
| D | D05 | Ostatni |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | R-053 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 3
54 | K | R-054 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Přesun hmot | [14 empty] | PP | 3
55 | K | R-055 | Lešení a jeřábová technika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Lešení a jeřábová technika | [14 empty] | PP | 3
56 | K | R-056 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR | [14 empty] | PP | 3
57 | K | R-057 | Kniha požárních klapek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Kniha požárních klapek | [14 empty] | PP | 3
58 | K | R-058 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | [14 empty] | PP | 3

## SO 06 D.1.4.3 - Elektroi...
{0dd0ffa9-3331-4064-b216-48247a16a237}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.3 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.3 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč DMR_N | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč DMR_V | [5 empty] | 0
| D3 - Úprava silového rozvaděče RS10 (objekt N) | [5 empty] | 0
| D4 - Úprava silového rozvaděče RS30 (objekt N) | [5 empty] | 0
| D5 - Úprava silového rozvaděče RS40 (objekt N) | [5 empty] | 0
| D6 - Úprava silového rozvaděče RS50 (objekt N) | [5 empty] | 0
| D7 - Úprava požárního rozvaděče R01-EVAK (objekt N) | [5 empty] | 0
| D8 - Úprava silového rozvaděče RV01 (objekt V) | [5 empty] | 0
| D9 - | [5 empty] | 0
| D9 - | [5 empty] | 0
| D10 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.3 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč DMR_N |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Řešeno v rámci objektu RS-24-3a D2142 Instalace dvou kogeneračních jednotek v pavilonu N - D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Řešeno v rámci objektu RS-24-3a D2142 Instalace dvou kogeneračních jednotek v pavilonu N - D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Rozvaděč DMR_V |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | R-002 | Řešeno v rámci objektu RS-24-3a D3142 Instalace dvou kogeneračních jednotek v pavilonu V - D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Řešeno v rámci objektu RS-24-3a D3142 Instalace dvou kogeneračních jednotek v pavilonu V - D.1.4.2 - Elektroinstalace a MaR | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Úprava silového rozvaděče RS10 (objekt N) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R-003 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
4 | M | R-004 | Jistič 1pólový - charakteristika C16/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Jistič 1pólový - charakteristika C16/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
6 | M | R-006 | 1fázový elektroměr, 0,25÷45A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | 1fázový elektroměr, 0,25÷45A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Úprava silového rozvaděče RS30 (objekt N) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R-007 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
8 | M | R-008 | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
10 | M | R-010 | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Úprava silového rozvaděče RS40 (objekt N) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R-011 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | M | R-012 | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
14 | M | R-014 | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Úprava silového rozvaděče RS50 (objekt N) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R-015 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
16 | M | R-016 | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
18 | M | R-018 | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Úprava požárního rozvaděče R01-EVAK (objekt N) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R-019 | Úprava, silového rozvaděče o napájení požárních klapek , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o napájení požárních klapek , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
20 | M | R-020 | Jistič 3pólový - charakteristika C10/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C10/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | Úprava silového rozvaděče RV01 (objekt V) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | R-021 | Úprava, silového rozvaděče o napájení požárních klapek , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o napájení požárních klapek , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
22 | M | R-022 | Jistič 3pólový - charakteristika C10/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C10/1, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
23 | K | R-023 | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Úprava, silového rozvaděče o jištění nové VZT jednotky , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
24 | M | R-024 | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C16/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
25 | K | R-025 | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Úprava silového rozvaděče o doplnění podružného elektroměru , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
26 | M | R-026 | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | 3fázový elektroměr, 0,25÷100A (přímé měření), na DIN lištu, výstup Modbus RTU - RS485 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | M | R-027 | CXKH-R-J 3x1,5 , včetně montáže | m | 374 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | CXKH-R-J 3x1,5 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
28 | M | R-028 | CXKH-R-J 5x1,5 , včetně montáže | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | CXKH-R-J 5x1,5 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
29 | M | R-029 | CXKH-R-J 5x2,5 , včetně montáže | m | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | CXKH-R-J 5x2,5 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
30 | M | R-030 | JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0 , včetně montáže | m | 842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
31 | M | R-031 | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 , včetně montáže | m | 558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
32 | M | R-032 | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 , včetně montáže | m | 499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
33 | M | R-033 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji , včetně montáže | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | M | R-034 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | M | R-035 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
36 | M | R-036 | Kabelová lávka do kabelové stoupačky, 150x60mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, pozinkováno metodou Sendzimir , včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Kabelová lávka do kabelové stoupačky, 150x60mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, pozinkováno metodou Sendzimir , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
37 | M | R-037 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast , včetně montáže | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
38 | M | R-038 | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | kpt | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo | [14 empty] | PP | 1
39 | M | R-039 | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | [14 empty] | PP | 1
| D | D10 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | M | R-040 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
41 | M | R-041 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, zkoušky komunikace | [14 empty] | PP | 1
42 | M | R-042 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
43 | M | R-043 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
44 | M | R-044 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 1

## SO 06 D.1.4.4 - Elektri...
{ea3d4031-d9b1-479a-a79c-0cbd259cb906}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4 - Elektrická požární signalizace pavilon N
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4 - Elektrická požární signalizace pavilon N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| N00 - Materiál | [5 empty] | 0
| HZS - Práce | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4 - Elektrická požární signalizace pavilon N
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-001 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 včetně montáže | kus | 1160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
2 | M | R-002 | příchytka kabelová kov včetně montáže | kus | 1160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | příchytka kabelová kov včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
3 | M | R-003 | Kabel EPS obvodů včetně montáže | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Kabel EPS obvodů včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | N00 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | R-004 | OPT/TD interaktivní multisenzor včetně montáže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| PP |  | OPT/TD interaktivní multisenzor včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
5 | M | R-005 | 4B_patice senzoru pro řadu 830,802,601 včetně montáže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| PP |  | 4B_patice senzoru pro řadu 830,802,601 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
6 | M | R-006 | Držák samolepky adresy 800F, balení 100ks včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| PP |  | Držák samolepky adresy 800F, balení 100ks včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
7 | M | R-007 | Samolepky adres bílé včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 14
| PP |  | Samolepky adres bílé včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
8 | M | R-008 | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 včetně montáže | kus | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
| PP |  | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | M | R-009 | Kopllerová jednotka 12 včetně krabice povrchová úprava včetně montáže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 18
| PP |  | Kopllerová jednotka 12 včetně krabice povrchová úprava včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
10 | M | R-010 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 včetně montáže | kus | 1160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
| PP |  | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | M | R-011 | Ocelové oko - kotvící kabel včetně montáže | kus | 1160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 22
| PP |  | Ocelové oko - kotvící kabel včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 24
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | HZS | Práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R-013 | úprava systému EPS na propojeni s MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
| PP |  | úprava systému EPS na propojeni s MaR | [14 empty] | PP | 1
14 | K | R-014 | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 28
| PP |  | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | [14 empty] | PP | 1
15 | K | R-015 | Montážní práce EPS - technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
| PP |  | Montážní práce EPS - technologie | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R-016 | Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 32
| PP |  | Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 34
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
18 | K | R-018 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 36
| PP |  | Revize elektro | [14 empty] | PP | 1
19 | K | R-019 | Naprogramování ústředny, SW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 38
| PP |  | Naprogramování ústředny, SW | [14 empty] | PP | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | R-020 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 40
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1

## SO 06 D.1.4.4.2 - Elektr...
{ce73eb8f-a3e3-4088-b58d-a8ff18f7ac60}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4.2 - Elektrická požární signalizace pavilon V
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4.2 - Elektrická požární signalizace pavilon V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Práce | [5 empty] | 0
| N00 - Materiál | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.4.2 - Elektrická požární signalizace pavilon V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-001 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 včetně montáže | kus | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
2 | M | R-002 | příchytka kabelová kov včetně montáže | kus | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | příchytka kabelová kov včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
3 | M | R-003 | Kabel EPS obvodů včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Kabel EPS obvodů včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | HZS | Práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | R-004 | Montážní práce EPS - technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| PP |  | Montážní práce EPS - technologie | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | úprava systému EPS na propojeni s MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| PP |  | úprava systému EPS na propojeni s MaR | [14 empty] | PP | 1
6 | K | R-006 | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| PP |  | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R-007 | Naprogramování ústředny, SW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 14
| PP |  | Naprogramování ústředny, SW | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R-009 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 18
| PP |  | Revize elektro | [14 empty] | PP | 1
| D | N00 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | R-010 | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 včetně montáže | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
| PP |  | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | M | R-011 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 včetně montáže | kus | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 22
| PP |  | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | M | R-012 | Ocelové oko - kotvící kabel včetně montáže | kus | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 24
| PP |  | Ocelové oko - kotvící kabel včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Podružný materiál včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
| PP |  | Podružný materiál včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R-014 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 28
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1

## SO 06 D.1.4.1a - Dopojení...
{081f32e5-3fce-4f83-8189-c65296c495cd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1a - Dopojení VZT jednotky v pavilonu V
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1a - Dopojení VZT jednotky v pavilonu V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D2 - Dopojení VZT - potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Dopojení VZT - armatury | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 06 D.1.4.1a - Dopojení VZT jednotky v pavilonu V
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-001 | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 1
2 | M | R-002 | Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | [14 empty] | PP | 1
3 | M | R-003 | pouzdro izolační potrubní z kaučukové izolace. -50/105°C 48/20mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z kaučukové izolace. -50/105°C 48/20mm | [14 empty] | PP | 1
4 | K | R-004 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 1
5 | K | R-005 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry kaučukové izolace 1x D do 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry kaučukové izolace 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Dopojení VZT - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R-006 | Potrubí měděnné v kotelnách nebo strojovnách DN 25, potrubí spojováno pájením | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Potrubí měděnné v kotelnách nebo strojovnách DN 25, potrubí spojováno pájením | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R-007 | Potrubí měděnné v kotelnách nebo strojovnách DN 40, potrubí spojováno pájením | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Potrubí měděnné v kotelnách nebo strojovnách DN 40, potrubí spojováno pájením | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R-008 | Montáž měděnného potrubí do DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Montáž měděnného potrubí do DN40 | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Dopojení VZT - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | R-009 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R-010 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R-011 | Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2 PN 14 do 120°C včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2 PN 14 do 120°C včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R-012 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C | [14 empty] | PP | 1
13 | K | R-013 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C | [14 empty] | PP | 1
14 | K | R-014 | Přechodky a vsuvky, kolena, T-kusy pro měděnné potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Přechodky a vsuvky, kolena, T-kusy pro měděnné potrubí | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R-015 | Požární ucpávka pro prostup svazku potrubí do technické místnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Požární ucpávka pro prostup svazku potrubí do technické místnosti | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R-016 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 1
17 | K | R-017 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 1
18 | K | R-018 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | [14 empty] | PP | 1
19 | K | R-019 | Zkouška těsnosti potrubí měděnná do DN 40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí měděnná do DN 40 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | R-020 | Vypouštění systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Vypouštění systému | [14 empty] | PP | 1
21 | K | R-021 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Napouštění systému, včetně odvzdušnění | [14 empty] | PP | 1
22 | K | R-022 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | [14 empty] | PP | 1

## SO 07 D.1.4.1 - Elektroi...
{8e7d9c81-cf4c-44d5-b8ef-bd7f3669af1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 07 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 07 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| D2 - Doplnění silového rozvaděče +RS4A-1 | [5 empty] | 0
| D3 - Kabely | [5 empty] | 0
| D4 - | [5 empty] | 0
| D5 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| D4 - | [5 empty] | 0
| D6 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 07 D.1.4.1 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R-001 | Datový rozvaděč, stojanový, 19",42U, 1900x800x600 (vxšxh) , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Datový rozvaděč, stojanový, 19",42U, 1900x800x600 (vxšxh) , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
2 | M | R-002 | Ventilační jednotka pro rozvaděč, včetně termostatu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Ventilační jednotka pro rozvaděč, včetně termostatu | [14 empty] | PP | 1
3 | M | R-003 | Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB/s, ST 3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB/s, ST 3 | [14 empty] | PP | 1
4 | M | R-004 | Jističová lišta DIN, výška 3U, včetně jističů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Jističová lišta DIN, výška 3U, včetně jističů | [14 empty] | PP | 1
5 | M | R-005 | Rozvodný panel, 8x zásuvka, 2m kabel, 1U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Rozvodný panel, 8x zásuvka, 2m kabel, 1U | [14 empty] | PP | 1
6 | M | R-006 | Záložní zdroj 230VAC/230VAC 1500VA - 1350W, rack-tower(2U), 8 zásuvek, 1USB port, 1RS232 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Záložní zdroj 230VAC/230VAC 1500VA - 1350W, rack-tower(2U), 8 zásuvek, 1USB port, 1RS232 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
7 | M | R-007 | Přídavná baterie pro záložní zdroj, 48V, 2U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Přídavná baterie pro záložní zdroj, 48V, 2U | [14 empty] | PP | 1
8 | M | R-008 | Pevný disk 4TB 3.5" SATA III, pro datová centra , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Pevný disk 4TB 3.5" SATA III, pro datová centra , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
9 | M | R-009 | Datové úložiště, 1U RAID server, CPU Intel Atom C2538 Quac-core 2.4GHz, 2GB DDR3 RAM, 4x 3.5/2.5" SATA HDD/SSD hot-swap, 4x GLAN, 2x USB 3.0, 1x eSATA , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Datové úložiště, 1U RAID server, CPU Intel Atom C2538 Quac-core 2.4GHz, 2GB DDR3 RAM, 4x 3.5/2.5" SATA HDD/SSD hot-swap, 4x GLAN, 2x USB 3.0, 1x eSATA , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
10 | M | R-010 | Server 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB DDR4 UDIMM, 1 TB HDD SATA, SW RADI, iDRAC8 basic, 2x GLAN, 250W, operační systém , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Server 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB DDR4 UDIMM, 1 TB HDD SATA, SW RADI, iDRAC8 basic, 2x GLAN, 250W, operační systém , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
11 | M | R-011 | Patch kabel RJ45, cat.6, UTP, 2m , včetně montáže | ks | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Patch kabel RJ45, cat.6, UTP, 2m , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
12 | M | R-012 | Patch panel UTP, cat.6 48p 2U , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Patch panel UTP, cat.6 48p 2U , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
13 | M | R-013 | Router, 6 GLAN portů, 2GLAN/SFP Combo porty, 2GB DDR3 RAM, Dual-Core 1GHz , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Router, 6 GLAN portů, 2GLAN/SFP Combo porty, 2GB DDR3 RAM, Dual-Core 1GHz , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
14 | M | R-014 | Řízený switch; 19" rack; 12x GB SFP port; 12 x 1GB RJ45; IPv6LED diagnostika; funkce správy stíě; správce redundance; napájení 230 VAC , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Řízený switch; 19" rack; 12x GB SFP port; 12 x 1GB RJ45; IPv6LED diagnostika; funkce správy stíě; správce redundance; napájení 230 VAC , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
15 | M | R-015 | 19" výsuvná optická vana 1U, včetně optické kazety pro 24 svarů, panelů pro SC konektory, včetně průchodek a organizéru kabelů | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | 19" výsuvná optická vana 1U, včetně optické kazety pro 24 svarů, panelů pro SC konektory, včetně průchodek a organizéru kabelů | [14 empty] | PP | 1
16 | M | R-016 | Výsuvná police | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Výsuvná police | [14 empty] | PP | 1
17 | M | R-017 | Licence Windows server 2022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Licence Windows server 2022 | [14 empty] | PP | 1
18 | M | R-018 | Parametrizovaní aktivních prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Parametrizovaní aktivních prvků | [14 empty] | PP | 1
19 | M | R-019 | Pigtail simplex SC 9x125 SM 1m | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Pigtail simplex SC 9x125 SM 1m | [14 empty] | PP | 1
20 | M | R-020 | Svar optického vlákna | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Svar optického vlákna | [14 empty] | PP | 1
21 | M | R-021 | Ochrana svaru | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Ochrana svaru | [14 empty] | PP | 1
22 | M | R-022 | Patchkabel SC-SC 9/125 SM simplex 2m | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Patchkabel SC-SC 9/125 SM simplex 2m | [14 empty] | PP | 1
23 | M | R-023 | Spojky SC-SC 9/125 SM simplex | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Spojky SC-SC 9/125 SM simplex | [14 empty] | PP | 1
24 | M | R-024 | Meření optického vlákna | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Meření optického vlákna | [14 empty] | PP | 1
25 | M | R-025 | Drobné příslušensví (spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový management, atd) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Drobné příslušensví (spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový management, atd) | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Doplnění silového rozvaděče +RS4A-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R-026 | Úprava, napájecího rozvaděče o jištění rozvaděče +DT1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Úprava, napájecího rozvaděče o jištění rozvaděče +DT1 | [14 empty] | PP | 1
27 | K | R-027 | Jistič 3pólový - charakteristika C32/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Jistič 3pólový - charakteristika C32/3, průřez připojovaných vodičů 1 - 25 mm2 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | R-028 | Optický kabel 24 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Optický kabel 24 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
29 | K | R-029 | Optický kabel 16 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | m | 2046 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Optický kabel 16 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
30 | K | R-030 | Optický kabel 8 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | m | 1418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Optický kabel 8 vláken 9/125, HDPE plášť , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
31 | K | R-031 | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 , včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
32 | K | R-032 | CXKH-R-J 5x4 , včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | CXKH-R-J 5x4 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
33 | K | R-033 | CXKH-R 1x16 ŽZ B2ca,s1,d0 , včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | CXKH-R 1x16 ŽZ B2ca,s1,d0 , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | R-034 | Chránička optického kabelu HDPE, tlustostěnná, 50/40mm , včetně montáže | m | 3644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Chránička optického kabelu HDPE, tlustostěnná, 50/40mm , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | K | R-035 | Šroubovací spojka HDPE pro chráničku 50/40mm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Šroubovací spojka HDPE pro chráničku 50/40mm | [14 empty] | PP | 1
36 | K | R-036 | Kontrola těsnosti a kalibrace chráničky, případně provedení zprůchodnění chráničky , včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Kontrola těsnosti a kalibrace chráničky, případně provedení zprůchodnění chráničky , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
37 | K | R-037 | Ethernetová dvojzásuvka, 2xRJ45, Cat6, UTP , včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Ethernetová dvojzásuvka, 2xRJ45, Cat6, UTP , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
38 | M | R-038 | Elektroinstalační lišta , včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Elektroinstalační lišta , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
39 | M | R-039 | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
40 | M | R-040 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi pod úrovní terénu, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, pro kabelové chráničky a trubky průměru do 50mm. Tvořeno: kabelová průchodka s dvojitou ucpávkou, s víkem pro vedení 1x | kpt | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi pod úrovní terénu, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, pro kabelové chráničky a trubky průměru do 50mm. Tvořeno: kabelová průchodka s dvojitou ucpávkou, s víkem pro vedení 1x | [14 empty] | PP | 1
41 | M | R-041 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN110, včetně protahovacího drátu , včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN110, včetně protahovacího drátu , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
42 | M | R-042 | Fólie výstražná do výkopu 22cm/100m červená s bleskem , včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Fólie výstražná do výkopu 22cm/100m červená s bleskem , včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
43 | K | R-043 | Výkopy ve volném terénu, hloubky 900mm, šíře 760mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Výkopy ve volném terénu, hloubky 900mm, šíře 760mm, se zaprevením do původního stavu a pískovým lože pro kabelová vedení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: -příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení -sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m -hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu -svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 -poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 -založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 -osivo směs travní parková -štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 | [14 empty] | P | 1
44 | K | R-044 | Provedení průtlaku pod pojízdnou plochou o šířce cca 5m, včetně pomocných prací a příslušenství potřebného k provedení průtlaku | kpt | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Provedení průtlaku pod pojízdnou plochou o šířce cca 5m, včetně pomocných prací a příslušenství potřebného k provedení průtlaku | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | SOFTWARE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | R-045 | Zpracování SW - vizualizace, programování vizualizace, vizualizace technologie, historické trendy, alermy, víceúrovňový uživatelský přístup, webserver, komunikace s historian serverem pro jednotlivé rozvaděče MaR (rozvaděče +DMR_x) | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Zpracování SW - vizualizace, programování vizualizace, vizualizace technologie, historické trendy, alermy, víceúrovňový uživatelský přístup, webserver, komunikace s historian serverem pro jednotlivé rozvaděče MaR (rozvaděče +DMR_x) | [14 empty] | PP | 1
46 | M | R-046 | Integrace měřičů spotřeby (měřiče tepla a chladu, vodoměry, elektroměry a plynoměry) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Integrace měřičů spotřeby (měřiče tepla a chladu, vodoměry, elektroměry a plynoměry) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
47 | M | R-047 | Integrace systému VZT jednotky (komunikace Modbus TCP/IP - cca 100 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Integrace systému VZT jednotky (komunikace Modbus TCP/IP - cca 100 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
48 | M | R-048 | Integrace systému FVE (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 40 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Integrace systému FVE (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 40 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
49 | M | R-049 | Integrace systému Dieselagregátu (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 20 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Integrace systému Dieselagregátu (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 20 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
50 | M | R-050 | Integrace systému DALI osvětlení (komunikace Ethernet - cca 50 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Integrace systému DALI osvětlení (komunikace Ethernet - cca 50 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
51 | M | R-051 | Integrace systému KGJ (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 100 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Integrace systému KGJ (komunikace Modbus RTU - RS485 - cca 100 komunikovaných d.b. na jeden kus) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
52 | M | R-052 | Licence vizualizace, server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Licence vizualizace, server | [14 empty] | PP | 1
53 | M | R-053 | Licence vizualizace, web server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Licence vizualizace, web server | [14 empty] | PP | 1
54 | M | R-054 | Licence vizualizace, historian server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Licence vizualizace, historian server | [14 empty] | PP | 1
55 | M | R-055 | Licence vizualizace, client | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Licence vizualizace, client | [14 empty] | PP | 1
56 | M | R-056 | Pracovní stanice - počítač, 2x monitor 24", klávesnice, myš | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Pracovní stanice - počítač, 2x monitor 24", klávesnice, myš | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | M | R-057 | Zpracování integrace měřičů do energetického managementu včetně prvotního nastavení a školení - měřiče spotřeby (měřiče tepla a chladu, vodoměry, elektroměry a plynoměry) do vizualizace | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Zpracování integrace měřičů do energetického managementu včetně prvotního nastavení a školení - měřiče spotřeby (měřiče tepla a chladu, vodoměry, elektroměry a plynoměry) do vizualizace | [14 empty] | PP | 1
58 | M | R-058 | Licence SW energetického managementu - server | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Licence SW energetického managementu - server | [14 empty] | PP | 1
59 | M | R-059 | Licence SW energetického managementu - client | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Licence SW energetického managementu - client | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | M | R-060 | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 1
61 | M | R-061 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu , zkoušky komunikace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu , zkoušky komunikace | [14 empty] | PP | 1
62 | M | R-062 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 1
63 | M | R-063 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 1
64 | M | R-064 | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | [14 empty] | PP | 1
65 | M | R-065 | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 1

## SO 08 - Ostatní
{e01f1de8-4de0-48e8-abad-30c2ffe6fd9c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 08 - Ostatní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 08 - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE a KVET u hlavních budov V,N
Objekt:
SO 08 - Ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 030001001 | Zařízení staveniště (zpevněné plochy včetně oplocení viz koordinační situační výkres) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| PP |  | Zařízení staveniště (zpevněné plochy včetně oplocení viz koordinační situační výkres) | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 034403001 R | Demontáže, bourání a odvoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| PP |  | Demontáže, bourání a odvoz staveniště | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 012002000 | Geodetické uzaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| PP |  | Geodetické uzaměření | [14 empty] | PP | 1