## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.1.8

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.1.8.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.1.8.-02	HROMOSVOD

OBJEKT    : 	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEMOCNICE KRNOV

- Zakázka : 00725
Datum   : I.2025

Investor:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Stupeň  : 	DPS

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas, ČKAIT 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je ochrana proti blesku střechy v nemocnici Krnov.  Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů nové střechy prohlídky na místě samém.

Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu  z hlediska ochrany před bleskem LPS I. Systém ochrany před bleskem LPS I. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy jímací soustava bude mřížová doplněná  jímači které zajistí rovnoměrné rozložení bleskového proudu na stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 20m. VZT potrubí na střeše- bude se nacházet v ochranném prostoru jímačů.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  novým strojeným páskovým zemničem .který je doplněný původními zemniči . Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny na výkrese).

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách  dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Ochranné úrovni LPS I.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS I je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 10 metrů, přičemž

svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou pomocí  vodičů AlMgSi 8 na podpěrách PV. Každý svod  bude opatřen zkušební svorkou a dále napojen na původní uzemňovací soustavu .V případě nevyhovující země se tato posílí trojicí zemních tyčí.

Průchod kulatiny z volného prostoru k zemniči musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla(platí pro vodiče v ochranné trubce).

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody  mimo komunikační prostor kde pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá   . Výstražné tabulky u svodů.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 ed.3 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky NV194/2022(ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Technická specifikace materiálu

Ochrana před bleskem

- AlMgSi 8 na PV21/100									m 90

- AlMgSi 8 na PV3p-55									m 175

- AlMgSi 8 na PV22									m 80

- AlMgSi (FeZn)8 na PV3p-55								m 30

- FeZn 8 na PV32										m 10

- FeZn 10 v zemi										m 65

- Svorka SZ s popis štítkem									ks 13

- Svorka SS											ks 98

- Svorka SK											ks 17

- Svorka SP1										ks 2

- Svorka SO											ks 12

- Svorka SR03										ks 26

- Svorka SR02										ks 6

- Zemnící tyč ZTp2 vč.osazení+posilujíc							ks 3

- Ochranný úhelník vč.držáků OU+2DUZ							ks 10

- Izlovaný svod CUI vč. držáků								ks 4

- Jímací tyč AlMgSi 3m na betonovém podstavci se stavitelným kloubem  a podložkou+ svorka SJ01										ks 5

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla						m  12

- Demontáž původního hromosvodu							hod 32

- Plošina 12m 										hod 16

- Pásek FeZn30x4 mm									m75

- Revize											ks 1

Stavební úpravy

- Ruční výkop 70/40cm ve III.tř.zeminy vč.výstraž.fólie					m 140

- Vrtání otvoru 8 do bet.zdiva vč.hmoždinky						ks 150

- Vrtání otvoru 8 do cihl.zdiva vč.hmoždinky						ks 150

- Vrtání otvoru 10 do cihl.zdiva vč.hmoždinky						ks 26