# Příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

**VZ „****Vybudování záložního zdroje – nemocnice Orlová“**

**POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízené zařízení požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného zařízení. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%.  Účastník zároveň přiloží technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Parametr** | **Ano / Ne** | **Reálná hodnota** | **Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce)** | | ***Motorgeneráror DA*** |  |  |  | | Motorgenerátor v kapotovaném odhlučněném provedení LPT: 650kVA,/520kW PRP: 590kVA/472kW, napětí:400/230V, 50 Hz |  |  |  | | Princip motorgenerátoru: plně automatický provoz |  |  |  | | Motor: kapalinou chlazený, 6-válcový ,naftový |  |  |  | | Počet otáček motoru:1500 ot./min |  |  |  | | Regulátor otáček: elektronický s přesností ±1% |  |  |  | | Spotřeba nafty při zatížení 75%: 88 l/h |  |  |  | | Nádrž: v rámu soustrojí min. 400 litrů |  |  |  | | Start: plně automatický elektrický start |  |  |  | | Hluk (7m):69 db(A) |  |  |  | | Maximální rozměry: 4500 x1450 x 2190  (D x Š x V) |  |  |  | | Hmotnost max. 5000 kg bez PHM |  |  |  | | Servis a dodávka spotřebních a standardních náhradních dílů: max.do 24 hod. |  |  |  | | Záruka: min.24 měsíců (další podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo) |  |  |  | | Řídící systém: pro fázování motorgenerátoru k síti s řízením výkonu v paralelním běhu |  |  |  | | Začlenění stávajícího MG ČKD do systému  dle přiložené projektové dokumentace (Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídek) |  |  |  | |