## VV_přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650kVA v Nemocnici Orlová
Investor: | NsP Karviná Ráj, p. o.
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č. 1 – diesel agregát
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650kVA v Nemocnici Orlová
Investor: | NsP Karviná Ráj, p. o.
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č. 1 – diesel agregát
1.1 | Pružná manžeta orientačních rozměrů 900x1300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | doměřit na stavbě dle agregátu
1.2 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 900x1400 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 900x800 mm. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Servopohon se zpětnou pružinou. Kroutící moment 20 Nm. U= 1x230VAC, P= 7 W. Otevření do 20s přes pružinu. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s profesí Elektro
1.5 | Sací kus, pozink do potrubí o rozměrech 900x800 mm. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Výfukový kus, pozink do potrubí o rozměrech 900x1400 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 6 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 900x800 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 3 x JTH 200/300/1000, 9 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 900x1400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 3500 mm | m2 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4460 mm | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 5600 mm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření akustického tlaku (v exteriéru) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pouze při požadavku KHS
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,32 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0