## REKAP ETAPA 1
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Stavební úpravy pavilonu G | Strana:
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | Zakázkové číslo:
D.1.4.5 - VÝKAZ - ETAPA 1 | Archivní číslo:
REKAPITULACE | DODÁVKA + MONTÁŽ | +
Zařízení č. 1 – Větrání vybraných místností v 1.np (zóny A, B) | 0
Zařízení č. 2 – Větrání vybraných místností v 1.np (zóny C, D) | 0
Zařízení č.4 – Větrání skladu odpadu v 1.np | 0
Zařízení č. 9 – Teplovzdušná dveřní clona | 0
Zařízení č. K01 – Chlazení místností 162, 110, 1,05, 109, 108, 118, 107, 1,17, 1,13 | 0
Zařízení č. K02 – Chlazení místností 174, 1.10, 176, 177, 1.22 | 0
Ostatní | 0
CELKEM BEZ DPH | 0

## ETAPA 1
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
| Stavební úpravy pavilonu G | [6 empty] | Strana:
| VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [6 empty] | Zakázkové číslo:
| D.1.4.5 - VÝKAZ - ETAPA 1 | [6 empty] | Datum
Pozice | Název | M.J | Množ. | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
Zařízení č. 1 – Větrání vybraných místností v 1.np (zóny A, B)
1.1 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní hygienické provedení, vč. frekvenčních měničů a MaR vybavená viz. popis níže: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnýma nohama, kompaktní provedení - místní montáž, vzduchotěsnost třídy L1, mechanická stabilita D1, koef. prostupu tepla T2, faktor tep. mostů TB2, technické parametry opláštění a komponent jednotky v souladu s ČSN EN1886, certifikace vydaná nezávislou autoritou např.Státním zdravotním ústavem, jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č.1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čele jednotky, opláštění z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, rám ohřívače a chladiče – nerezový plech AISI304 + opatřen ochranným lakováním, vnitřní i vnější povrchová úprava práškovým lakem, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a EC motory, vodní ohřívač se směšovacím uzlem, přímý chladič, zvlhčovací komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu a M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, každý ventilátor opatřen od výrobce ventilátoru odběrnými místy pro osazení snímače diferenčního tlaku k regulaci průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování změn statického tlaku v systému, tato odběrná místa jsou vyvedena na vnější plášť VZT jednotky , servisní vypínače. Převodník snímání průtoku vzduchu-dodávka MaR, transport jednotky v rozloženém stavu a přesun na místo určení a následné složení komor. Všechny tech. parametry v tabulce zařízení která je spolu s standardy pro VZT jednotky součástí technické zprávy VZT. Před objednáním ověřit strany a připojení médií v souladu s výkresem VZT. Rozvaděč MaR od výrobce VZT jednotky, vnitřní provedení, IP54 ,samostatný rozvaděč do 5,0m od jednotky, vč. propojovací kabeláže, řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V, plynulé řízení výkonu měřením průtoku, regulace topného výkonu směšovacím uzlem, řízení výkonu externího parního elektrodového zvlhčovače, zpětná vazba od otevření požárních klapek, možnost ovládání přes web.rozhraní, příprava pro komunikaci s nadřazeným systémem (např.Modbus), vč. veškerého dalšího nutného příslušenství
1.2 | Odporový parní vyvíječ k přímému vlhčení vzduchu, zvlhčovací výkon 30kg/h, topení: 3f/400V/50Hz, regulace: 1f/230V/50Hz, Pimax=22,5kW, 32,5A, vybavení jenotky viz. popis níže: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektrodový parní vyvíječ k přímému nebo k nepřímému vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v práškově lakované skříni odolné korozi, včetně regulace, relé, kondenzátní hadice, parní hadice, distribuční hadice, vč. soupravy pro vychlazování kondenzátu (ve skříni vyvíječe), bezpečnostní čidlo, čidlo tlakové diference, čidlo vlhkosti na přívodu a odvodu, ventil s filtrem, parní distribuční systém pro krátké rozptylové vzdálenosti, instalaci parního vyvíješe na stěnu, umístění nad úrovni zvlhčovací komory, připojení prostřednictvím protokolů Modbus RTU, dovybavení prvky MaR zajistí profese VZT/MaR. Všechny tech.parametry v tabulce zařízení která je spolu s standardy pro vybrané VZT komponenty součástí technické zprávy VZT.
1.3 | Venkovní kondenzační jednotka, dvou-ventilátorová k VZT jednotce, Qch=19kW, chladivo R410A, komunikační modul pro přímé ovládání jednotky, řízení jednotky signálem 0-10V - MaR VZT, expanzní ventil, kabelový ovladač, rozměry:1430x940x320[mm] (VxŠxH), hmotnost: 165kg, LwA=73dB(A), | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Požární klapka EI90, rozměr: 500X250mm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Požární klapka EI90, rozměr: 450X300mm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Požární klapka EI90, rozměr: 450X250mm, 2x koncový spínač | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Požární klapka EI90, rozměr: 350X250mm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Požární klapka EI90, rozměr:300X200mm, 2x koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulátor konstantního průtoku kruhový, ruční ovládání, těsnost pláště třída C, izolované provedení
1.5.1 | Ø100 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Ø125 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Ø200 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulátor konstantního průtoku čtyřhranný, ruční ovládání, těsnost pláště třída C, izolované provedení
1.6.1 | 500x250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | 400x250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulační klapka těsná kruhová (na spiro potrubí) , ruční ovládání
1.7.1 | Ø100 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Ø160 mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Ø200 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Ø250 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Tlumič hluku buňkový 600x500, 3x buňka 200x500x1500 mm, náběhy na obou koncích, hygienické provedení, děrovaný plech, bez potrubí (potrubí započteno v ceně potrubí VZT) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Tlumič hluku buňkový 750x250, 3x buňka 250x250x1500 mm, náběhy na obou koncích, hygienické provedení, děrovaný plech, bez potrubí (potrubí započteno v ceně potrubí VZT) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Tlumič hluku buňkový 600x250, 3x buňka 200x250x1500 mm, náběhy na obou koncích, hygienické provedení, děrovaný plech, bez potrubí (potrubí započteno v ceně potrubí VZT) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Vířivý anemostat přívodní velikost 400, čelní deska čtvercová 600/8 mm, RAL9010, boční připojení d160-200mm, osazení do rastru | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.2 | Vířivý anemostat přívodní velikost 500, čelní deska čtvercová 600/16 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do těsného podhledu - rastru | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.3 | Vířivý anemostat přívodní velikost 600, čelní deska čtvercová 600/24 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do rastru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.4 | Vířivý anemostat odvodní velikost 400, čelní deska čtvercová 600/8 mm, RAL9010, boční připojení d160-200mm, osazení do rastru | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.5 | Vířivý anemostat odvodní velikost 500, čelní deska čtvercová 600/16 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do těsného podhledu - rastru | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.6 | Vířivý anemostat odvodní velikost 600, čelní deska čtvercová 600/24 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do rastru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Odvodní talířový ventil kovový, vč. montážního rámečku, RAL 9010
1.10 | Ø100 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, hliník + RAL 9010, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Protidešťová žaluzie 1000x400, pozink.ocelový plech včetně síta proti ptactvu a upevňovacího rámečku | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I tř. těsnosti C, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| do obvodu 1050mm vč. 50% tvarovek | m2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm vč. 40% tvarovek | m2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm vč. 40% tvarovek | m2 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2360 mm vč. 50% tvarovek | m2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Potrubí čtyřhranné z předizolovaného panelu tl.20mm, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem, vzorkovaný, hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 0,019W/m2, třída vzduchotěsnosti "C", sestavený na komplet, spoje pomocí skrytého spojovacího profilu, exteriérové použití
| do obvodu 3500 mm vč. 20% tvarovek | m2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I ve. tř. těsnosti D, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø125mm, vč. 30% tvarovek | m | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 30% tvarovek | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 30% tvarovek | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø225mm, vč. 30% tvarovek | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø250mm, vč. 30% tvarovek | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Ohebná hadice, provedení Al, hlukově izolovaná
| - Ø160mm | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Cu potrubí chladiva do pr.25/12 mm tepelně předizolované, komunikační kabel třídy reakce na oheň B-s1 d0, vnitřní část vedení v drátěném žlabu, venkovní část vedení v uzavřenm plechovém žlabu, uvnitř v drátěném žlabu, dopojení jednotky s izolací odolnou proti UV záření, svařování pod ochrannou atmosférou (dusík) | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Doplnění chladiva R410A | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | protipožární ucpávka pro otvor do otvor pr.100mm, pro potrubí chladiva komunikační kabeláže, pož.odolnost 30min, vč. příslušenství, nátěru, montáže, označení a atestu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Kovová konstrukce z lehčených profilů, délka profilu 15m, 8x pryžová patka, žárový pozink, nosnost celkem 450kg, vč. veškerého nutného příslušenství (kce společná pro zaž.č.1.3, 2.3, K.02) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Tepelná izolace minerální vata tvrzená protihluková tl.60mm vč. AL folie, kotvení na trny, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou, objem.hm. Izolace 80kg/m3, kotvení na trny | m2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Tepelná izolace minerální vata tl.40mm vč. AL folie, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou, kotvení na trny | m2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Příplatek za balení konců VZT potrubí a tvarovek | m2 | 305 |  |  | 0 |  | 0
1.24 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 89 |  |  | 0 |  | 0
1.25 | Zaregulování zařízení č.1, koordinace s MaR | hod | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.26 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.27 | Vakuování systému | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.28 | Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.30 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.31 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  |  | 0 |  | 0
1.32 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  |  | 0 |  | 0
1.33 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.34 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.35 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 – Větrání vybraných místností v 1.np (zóny C, D)
2.4.1 | Požární klapka EI90, rozměr: 450X250mm, 2x koncový spínač | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulátor konstantního průtoku kruhový, ruční ovládání, těsnost pláště třída C, izolované provedení
2.5.2 | Ø250 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulátor konstantního průtoku čtyřhranný, ruční ovládání, těsnost pláště třída C, izolované provedení
2.6.2 | 400x250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | 300x200mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Regulační klapka těsná kruhová (na spiro potrubí) , ruční ovládání
2.7.3 | Ø160 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Ø200 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Vířivý anemostat přívodní velikost 400, čelní deska čtvercová 600/8 mm, RAL9010, boční připojení d160-200mm, osazení do rastru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Vířivý anemostat přívodní velikost 500, čelní deska čtvercová 600/16 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do těsného podhledu - rastru | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Vířivý anemostat odvodní velikost 400, čelní deska čtvercová 600/8 mm, RAL9010, boční připojení d160-200mm, osazení do rastru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Vířivý anemostat odvodní velikost 500, čelní deska čtvercová 600/16 mm, RAL9010, boční připojení d200-250mm, osazení do těsného podhledu - rastru | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I tř. těsnosti C, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| do obvodu 1050mm vč. 50% tvarovek | m2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm vč. 40% tvarovek | m2 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I ve. tř. těsnosti D, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø125mm, vč. 30% tvarovek | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 30% tvarovek | m | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø180mm, vč. 30% tvarovek | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 30% tvarovek | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø225mm, vč. 30% tvarovek | m | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø250mm, vč. 30% tvarovek | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Ohebná hadice, provedení Al, hlukově izolovaná
| - Ø160mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Cu potrubí chladiva do pr.25/12 mm tepelně předizolované, komunikační kabel třídy reakce na oheň B-s1 d0, vnitřní část vedení v drátěném žlabu, venkovní část vedení v uzavřenm plechovém žlabu, uvnitř v drátěném žlabu, dopojení jednotky s izolací odolnou proti UV záření, svařování pod ochrannou atmosférou (dusík) | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | protipožární ucpávka pro otvor do otvor pr.100mm, pro potrubí chladiva komunikační kabeláže, pož.odolnost 30min, vč. příslušenství, nátěru, montáže, označení a atestu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | neobsazeno
2.20 | Tepelná izolace minerální vata tl.40mm vč. AL folie, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou, kotvení na trny | m2 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Příplatek za balení konců VZT potrubí a tvarovek | m2 | 130 |  |  | 0 |  | 0
2.22 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 40 |  |  | 0 |  | 0
2.24 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.25 | Vakuování systému | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.26 | Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 |  | 0
2.27 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.28 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.29 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 12 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č.4 – Větrání skladu odpadu v 1.np
4.1 | Odvodní radiální potrubní ventilátor, kovový, 2x pružná spojka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- velikost 100mm
- průtok vzduchu 120m3/h (70Pa)
- Pi=0,03kW, 1f/230V/50Hz
4.2 | Zpětná klapka pr.100mm, plastová magnetická pro vsunutí do potrubí | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Tlumič hluku kruhový, kovový Ø100mm, tl. izolace 50mm, délka 900-1000mm, pozink, napojení na spiro, těsné provedení třída C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Odvodní talířový ventil Ø160 mm, kovový, vč. montážního rámečku, RAL 9010 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, hliník + RAL 9010, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Střešní výfuková hlavice pr.100mm, pozink | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I ve. tř. těsnosti B, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 100% tvarovek | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně izolovaná
| - Ø160mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.10 | Zaregulování zařízení č.4, koordinace s MaR | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.11 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.12 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.14 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.15 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.16 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 9 – Teplovzdušná dveřní clona
9.1 | Vzduchová clona s teplovodním ohřevem Qt=20kW, vnitřní horizontální provedení, délka 2,0m, dofuk až 3,5m, průtok vzduchu 1800 - 3400m3/h, motor: Pi=0,67kW, 1f/230V/50Hz, integrovaná regulace, nástěnný ovladač s příslušenstvím, barva bílá RAL 9016, výška 306mm, hmotnost 71kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 10 |  |  | 0 |  | 0
9.3 | Zaregulování zařízení č.9, koordinace s El a ÚT | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.4 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.5 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.6 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.7 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.8 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.9 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č. K01 – Chlazení místností 162, 110, 1,05, 109, 108, 118, 107, 1,17, 1,13
K01.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF mini Qch=15,5kW, chladivo R32, výška 840mm, G=72kg, LwA=71dB(A), EER 2,75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.1a | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=3,6kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.1b | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=2,8kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.1c | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=2,2kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.1d | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=1,6kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.2 | Cu potrubí chladiva do pr.18/10 mm tepelně předizolované, komunikační kabel třídy reakce na oheň B-s1 d0, vnitřní část vedení v drátěném žlabu, venkovní část vedení v uzavřenm plechovém žlabu, dopojení jednotky s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření, svařování pod ochrannou atmosférou (dusík) | m | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.3 | Rozbočovače chladiva, pár | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.4 | Doplnění chladiva R32 | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.5 | Komunikační kabeláž z vnitřních jednotek k ovladačům | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.6 | Kovová konstrukce z lehčených profilů, délka profilu 7m, 4x pryžová patka, žárový pozink, nosnost celkem 150kg, vč. veškerého nutného příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K01.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 4 |  |  | 0 |  | 0
K01.8 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
K01.9 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
K01.10 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K01.11 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K01.12 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K01.13 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
K01.14 | Vakuování systému | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
K01.15 | Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 |  | 0
K01.16 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č. K02 – Chlazení místností 174, 1.10, 176, 177, 1.22
K02.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF mini Qch=15,5kW, chladivo R32, výška 840mm, G=72kg, LwA=71dB(A), EER 2,75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.1a | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=2,8kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.1b | Vnitřní kazetová jednotka velikost 600x600, Qch=2,2kW, 1f/230V/50Hz, dekorační kryt, hmotnost=cca 16kg, nástěnný drátový ovladač, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.2 | Cu potrubí chladiva do pr.18/10 mm tepelně předizolované, komunikační kabel třídy reakce na oheň B-s1 d0, vnitřní část vedení v drátěném žlabu, venkovní část vedení v uzavřenm plechovém žlabu, dopojení jednotky s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření, svařování pod ochrannou atmosférou (dusík) | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.3 | Rozbočovače chladiva, pár | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.4 | Doplnění chladiva R32 | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.5 | Komunikační kabeláž z vnitřních jednotek k ovladačům | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
K02.6 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kg | 4 |  |  | 0 |  | 0
K02.7 | Doprava veškerého materiálu na stavbu (% z ceny dodávky) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
K02.8 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
K02.9 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K02.10 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K02.11 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 |  | 0
K02.12 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
K02.13 | Vakuování systému | hod | 10 |  |  | 0 |  | 0
K02.14 | Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 |  | 0
K02.15 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | Demontážní práce stávajícícho VZT potrubí čtyřhranného vč. všech izolací, potrubních a koncových elementů. V 1.pp a 1.np, vč. přesunu na skládku stavby do 300m | m2 | 400 |  |  |  | 0 | 0
2 | Demontáž VZT jednotek ve stávajcí strojovně v 1.pp vč. přesunu na skládku stavby do 300m, 7x radiální ventilátor, 6x filtrační komora, 7x teplovodní výměník, 4x rotační rekuperátor, apod. (výrobce Janka Radotín) | ks | 24 |  |  |  | 0 | 0
3 | Prohlídka na stavbě, stanovené rozsahu prací, možnosti odpojení jednotlivých zařízení, koordinace s investorem a navazujícími profesemi | hod | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0