OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

2. předmět a rozsah	3

3. podklady pro zpracování	3

4. napěťové soustavy	3

5. ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

6. Stávající stav	4

7. navržené technické řešení	4

8. požadavky po a bozp	13

9. Přílohy	14

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:                Rekonstrukce dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku

Adresa stavby:	Parc. č.654, k.ú. Frýdek

Investor:                Nemocnice ve Frýdku – Místku p.o., El. Krásnohorské 312, 738 01 	Frýdek – Místek, IČO: 00534188

Profese:                D.1.2.8 Měření a regulace

Stupeň:	DPS

Vypracoval:	Ing. Pavel Klika, č. autorizace 0602467 – technologická zařízení

staveb

# předmět a rozsah

Předmětem této dokumentace pro provedení stavby je  zpracování návrhu MaR pro ovládání  a monitoring nově nainstalované/repasované VZT zařízení a starého a nového zdroje chladu.  Rozsah a zpracování  dokumentace odpovídá poskytnutým podkladů.

Dokumetace byla vydána 12/2024  pod číslem 97/24. V 8/2025 byla dokumentace doplněna o zdroj chladu a změněné dokumenty mají aktuální datum a číslo.

# podklady pro zpracování

- ČSN a EN související s tímto projektem

- Dokumentace VZT a chlazení pro tento projekt vypracovaná Ing. Janem Bosákem

- Manuály použitých výrobků

- Dokumentace Stavební části pro tento projekt vypracovaná Ing. Michalem Klimšou

- PBŘ Rekonstrukce dětského odděleni, stupně pro stavební povolení, vypracovala Ing. Barbora Hrdinova, 10/2024 – tato dokumentace neřeší strojovnu VZT

Za správnost vstupních dat nenese zpracovatel této dokumentace žádnou právní zodpovědnost

# napěťové soustavy

- 3f+PE+N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

- 24VAC-SELV,  24VDC-SELV, 12VDC-SELV

# ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana základní (ochrana před dotykem živých částí):

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace živých částí

- kryty, přepážky

- zábrany

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- automatickým odpojením v případě poruchy

Ochrana doplňková:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- ochranné pospojování, proudový chránič s ΔI = 30mA

Vnější vlivy:

Vnitřní prostory – AA5, AB5, BA4, BD4 ostatní vlivy na úrovni 1, ČSN 33 20000 – 7-710

Venkovní prostředí – AA7, AB7, AD4,  AL2, AN2, AR2, AS2, ostatní vlivy na úrovni 1

Instalovaný výkon

Rozvaděč  RM1-DIP 27kW

# Stávající stav

### Ve stávajícím areálu nemocnice dochází k rekonstrukci dětského oddělení. Ve stávajícím areálu je instalován systém MaR, je zde zřízeno dispečerské pracoviště nemocnice. Předmětné prostory jsou větrány stávající VZT jednotkou. Tato jednotka bude vyměněna/repasována. Profese MaR provede demontáž stávajícího MaR pro předmětnou jednotku a ekologickou likvidace demontovaných součástí. Stávající rozvody chladu mají stávající zdroj chladu řízený stávající MaR.

# navržené technické  řešení

### Profese MaR provede demontáž stávajícího MaR pro předmětnou stávající VZT jednotku a ekologickou likvidace demontovaných součástí. Dále zajistí funkčnost stávajících systémů.

Nově navržený systém MaR bude založen na  volně programovatelné procesní podstanici s  I/O moduly.  Je ekonomicky výhodné instalovat podstanici od stejného výrobce jako jsou stávající již nainstalované podstanice.   Podstanice bude nainstalována v novém rozvaděči, kde na dveřích bude též  instalován  ovládací panel pro potřeby lokálního – servisního ovládání. Výše popsaný systém bude zapojen do ETH sítě objektu. Výše popsaný  systém bude připojen přes   místní ethernetovou síť na stávající dispečerské pracoviště nemocnice.  Dispečerské pracoviště bude rozšířeno a doplněno  o tyto nová zařízení.

Rozvaděč  RM1-DIP o rozměrech 1000x400x2000 (šxhxv) + sokl 100mm, IP min 44, Dvoukřídlé dveře, vývody, přívody vrchem.  Požární parametry dle PBŘ pro předmětnou strojovnu VZT – v době tvorby této PD nebylo k dispozici.  Umístěn dle přiloženého výkresu  místnosti m.č. 6106 Strojovna VZT.

Rozvaděč bude napájen dvěma druhy napájecích napětí. Zálohované (z UPS, UPS jednotka bude odpojována aktivací tlačítka TOTAL STOP objektu, nebo ze zálohovaného napětí nemocnice) napětí bude použito pro napájení  podstanice a periférií. A napájecím napětím určeném pro napájení motorů  VZT, čerpadel atd.… (MDO??)

Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač s ovládací rukovětí vně rozvaděče, pro vypínání napájecího napětí  (MDO???) i zálohového, hlavní jistič B40A/3 napájecího napětí, zálohované napájení bude mít hlavní jistič B16A/1. Dále bude obsahovat montážní plato, větrací mřížky, svorkovnice, přechodové relé a stykače, servisní zásuvky, svítidlo, přepěťová ochrana I+II+III stupeň, napájecí vývody a obvody opatřeny nadproudými a zkratovými ochranami. Připojení pomocí řadové svorkovnice, stínící lišta. Větrací ventilátor s termostatem.   Zdroj 24VAC – SELV, 24VDC – SELV, 12VDC - SELV.   Prostorové rezervy min 10%.

MaR bude monitorovat přítomnost napájecího napětí ve všech fázích.

EPS signál pro odstavení VZT a chlazení dává do MaR profese EPS (na straně EPS bezpotenciálový kontakt). Odstavení zařízení ovládaných MaR od signálu EPS  musí být možné bez účasti automatizační stanice. Systém MaR bude do systému EPS signalizovat svoji poruchu.

Na Rozvaděči bude umístěno aretovatelné tlačítko Nouzového zastavení (nezaměňovat s tlačítky TOTAL STOP). Aktivace tohoto tlačítka způsobí zastavení zařízení ovládaných MaR (ztráta povelů chod) bez účasti atomatizační stanice. Tlačítka nouzového zastavení budou umístěna i u strojů chladu.

MaR bude monitorovat polohu požárních klapek. Uzavření alespoň jedné klapky způsobí odstavení zařízení ovládaných MaR.  Odstavení zařízení ovládaných MaR od signálu uzavření alespoň jedné požární klapky musí být možné bez účasti automatizační stanice.

Zařízení, která budou  ovládána z MaR, bude jejich napájecí přívod  vybaven servisním vypínačem se signalizačním kontaktem  do MaR. U zařízení, která jsou ovládána MaR, ale napájena profesí  elektro bude tento servisní vypínač dodávkou profese Elektro.

Bude proveden monitoring tlaku medicinální plynů a jeho signalizace na dispečink, překročení tlaku o +/-  20% bude alarmové hlášení.

V Prostorách m.č. 560, m.č.  591,  bude měřena prostorová teplota, překročení požadované prostorové teploty pro daný prostor bude signalizováno – může jít o potenciální poruchu klimatizační jednotky.

V Prostorách m.č. 560, m.č. 591,  budou instalovány klimatizační jednotky, které budou vybaveny komunikačním rozhraním RS485 s protokolem  ModBus.  Datovou komunikační linkou budou tyto klimatizace připojeny do MaR, který je bude monitorovat a povelovat v rozsahu stanoveným níže. Tato PD uvažuje do max 15DB/split. Komunikační rozhraní (dodávka VZT) klimatizačních jednotek bude umístěno do bezhalogenové (LSOH) elektroinstalační krabice (dodávka a montáž MaR).

Vzhledem k nedostatečným informacím o stávajícím systému systému MaR a řízení stroje chladu, navržené řešení této PD předpokládá určitý stav. Tento předpoklad bude v rámci dílenské/realizační dokumentace potvrzen nebo bude navrženo nové řešení reflektující zjištěná fakta. Po dokončení montáže a uvedení do provozu bude zahájen zkušební provoz, monitoring provozních dat a jejich analýza a z ní plynoucí případné úpravy.

Zařízení č.1 – VZT pro DIP

Obsluhované prostory jsou hygienické, čisté prostory ve zdravotnictví s požadavkem na konstantní větrání (udržování čistoty), vytápění, chlazení, vlhčení a odvlhčování – klimatizování.

Pro klimatizaci bude využita stávající VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 6.NP. VZT jednotka bude kompletně repasována.

Stávající, repasovaná VZT jednotka se skládá z kapsových filtrů přívodu vzduchu M6+F9/ odvodu vzduchu M6, deskového rekuperátoru s bypassem, ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, vodního ohřívače s protimrazovou ochranou a směšovací sadou, vodního chladiče se separátorem kapek s škrtící sadou, zvlhčovací komorou o výkonu napojenou na odporový vyvíječ páry, těsných uzavíracích klapek, servisních komor, van odtoku kondenzátu vč. zápachových uzávěrek, podstavného rámu apod.

Vlhkost a teplota vzduchu na přívodu bude regulována dle aktuální potřeby/stavu v interiéru (referenční místnosti).

Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT a budou instalovány na plášť VZT jednotky.

Čerpadla a pohony směšovacích ventilů jsou součástí dodávky profese topení. Tato PD uvažuje s pohony 24V, ovládání 0-10V, čerpadla jsou uvažovány zapínána přivedeným napájecím napětím, se signalizací chodu získávanou na výstupu napájecího napětí pro dané čerpadla z rozvaděče za všemi ovládacími a jistícím prvky.

VZT JEDNOTKA (1):

- ZAP/VYP a zpětná vazba uzavíracích klapek (sání, výfuk, přívod, odvod) s chodem VZT jednotky  – servopohony se zpětnou pružinou/havarijní funkcí

- Měření a signalizace tlakové diference filtrů, přívod st.1 – 30-300 Pa, přívod st.2 - 100-300 Pa, odvod st.1 - 30-300 Pa

- Plynula regulace a zpětná vazba klapek bypassu deskového rekuperátoru, dle potřeby odmražování a rekuperace tepla/chladu

- Měření teploty (nebo tlakové diference) na deskovém rekuperátoru – hlídání námrazy => plynulá regulace průtoku čerstvého vzduchu přes bypass

- ZAP/VYP, zpětná vazba/chyba a plynulá regulace ventilátorů s AC motorem s FM  => regulace na konstantní průtok. (FM dodávkou VZT)

- ZAP/VYP a plynulá regulace ohřevu - vodního ohřívače č.1 (směšovací sady = čerpadlo + směšovací ventil => kvalitativně). (Směšovací sada dodávkou VYT)

- ZAP/VYP a plynulá regulace chlazení - vodního chladiče (směšovací sady = čerpadlo + dvoucestný ventil => kvantitativně). (Směšovací sada dodávkou VYT/CHL)

- ZAP/VYP a plynulá regulace ohřevu - vodního ohřívače č.2 (směšovací sady = čerpadlo + směšovací ventil => kvalitativně)

- ZAP/VYP, zpětná vazba/chyba a plynulá regulace parního/odporového zvlhčovače => zvlhčování

Základní funkce zařízení č.1:

- -Rekuperace tepla

- -Rekuperace chladu

- -Vypnutí signálem EPS

- -Snímání polohy požárních klapek z koncových spínačů PK, při uzavření vypnout VZT zařízení

- -Vypnutí čidlem detekce kouře

- -Měření a hlídání nastaveného průtoku vzduchu

- -Měření a úprava teploty vzduchu z VZT jednotky dle nastavených parametrů

- -Měření a úprava vlhkosti přiváděného vzduchu z VZT jednotky dle aktuálních potřeb/parametrů měřených v interiéru => zvlhčování, odvlhčování (ohřev + chlazení + dohřev)

- -Náběhové a doběhové časy ventilátorů (mimo jiné s ohledem na chlazení, zvlhčovač)

- -Nastavení hystereze teploty a vlhkosti

- -Nastavení rychlosti reakce na měřené parametry teploty a vlhkosti v závislosti na rozsah (spodní-horní hranice)

- -Plynulá regulace úpravy teploty a vlhkosti přiváděného vzduchu

- -Hlídání časů pro dosažení požadované hodnoty – při překročení = signalizace

- -Signalizace/alarmy chybových parametrů, komponentů apod.

- -Signalizace servisních hlášení podle provozních hodin, tlakové diference filtrů apod.

- -Uživatelské prostředí k ovládání (HMI), integrace do stávajícího BMS, vizualizace => dle požadavku investora

- -Možnost obsluhy nastavení časových programů s nastavením parametrů průtoku vzduchu

- úpravy parametrů a vstup do nastavení pouze pod hesle/přihlášením

- teplota přiváděného vzduchu z VZT jednotky tpvzt = +17°C – +29 °C

- relativní vlhkost vzduchu z VZT jednotky ϕpvzt = 35 – 60 %

- Nejnižší povolená teplota přiváděného vzduchu za potrubní sestavou tpmin = +17°C

- teplota vzduchu v interiéru ti = +22 – +26 °C (spodní – horní hranice), ideálně +24°C ± 1 K

- relativní vlhkost vzduchu v interiéru ϕi = 35 – 55 % (spodní - horní hranice), dle te (°C), v zimně držet u spodní hranice a v létě u horní hranice

- Zařízení pracuje v přetlaku, čisté části (DIP boxy apod.) budou vůči okolním, „špinavým“ prostorům (s nižšími požadavky na čistotu) drženy v mírném přetlaku (20 Pa). Tlakové poměry budou zajištěny v rámci zaregulování

Poruchové stavy

Porucha  motorů

Zanesení filtrů

Signál EPS

Nouzový stop

Abnormality v měřených veličinách

Neotevření klapek(y)

Nebezpečí zamrznutí rekuperátoru

Nebezpečí zamrznutí výměníků

Kouř v potrubí

Porucha kondenzační(ch) jednotek

Porucha zvlhčovače

Zavření požární klapky (ek)

Aktivace servisního vypínače (ventilátory, čerpadla, kondenzační jednotky,  zvlhčovače)

Výpadek alespoň jedné fáze napájecího napětí

Absence potvrzení chodu čerpadla, při SW vydaném povelu start

ODVODNÍ VENTILÁTOR (2):

- ZAP/VYP a zpětná vazba uzavírací klapky s chodem ventilátoru č.2 (1ks) – servopohon se zpětnou pružinou/havarijní funkcí a signalizací polohy

- Měření a signalizace tlakové diference filtru (1ks), 30-200 Pa

- ZAP/VYP, zpětná vazba/chyba a plynulá regulace ventilátoru s EC motorem (1ks) => regulace na konstantní průtok. ZAP s chodem VZT jednotky č.1

Poruchové stavy

Porucha  motoru

Zanesení filtrů

Signál EPS

Nouzový stop

Abnormality v měřených veličinách

Neotevření klapek(y)

Aktivace servisního vypínače

ZAŘÍZENÍ Č.7.2 a Č.8.2  – CHL/KLM

Zařízení č.7.2 slouží k chlazení m.č. 591 je navržen chladící/klimatizační split systémy

Zařízení č.8.2 slouží k chlazení místnosti m.č. 560  je navržen chladící/klimatizační split systémy (2ks - záloha).

- měření teploty v interiéru (m.č. 560, 591)

- signalizace teplot,  stavu a ovládání z velína, integrace do BMS – RS485/Modbus (převodník=dodávka VZT), vizualizace => dle požadavku investora, do max 15DB/split.

- signalizace alarmu při překročení teploty v místnosti m.č. 560, 591

- teplota vzduchu v interiéru ti = +15 - +25 °C

Poruchové stavy

Překročení teploty v interiéru

Porucha klimatizace

Detekce úniku chladiva chladiva

EPS signál

Aktivace servisního vypínače

Abnormality v měřených veličinách

Stroje chladu C1 a C8

Stávající zdroj chladu (C1) bude rozšířen o další chladící jednotku (C8) a nové odběry. Zdroj chladu bude pracovat v automatickém provozu s monitorováním základních údajů s občasnou obsluhou. Zdroje budou spínány do kaskády na základě odběru chladu.

V době tvorby této PD  nebyla k dispozici zapojení, popis MaR od stávajícího stroje chladu a stávající MaR. Proto je nutné před realizací dílenské/realizační dokumentace provést rekognoskaci stávajících systémů MaR a zjištěné fakta zakomponovat do    dílenské/realizační dokumentace, tak aby celý systém byl funkční podle níže uvedeného popisu a zadání investora.

Bude provedena úprava stávajícího zapojení stávajícího zdroje chladu C1. Realizace vazeb mezi novým a stávajícím  systémem MaR, si vyžádá dílčí změny (doplnění, přepojení, instalace relé, svorek, jištění atd.) ve stávajícím rozvaděči MaR. Tyto změny budou zaznamenány do provozních dokumentací. Stávající systém MaR by měl být umístěn ve stejné strojovně jako nový systém MaR. Pro vazby může být realizována nová kabelová trasa. Změna SW ve stávajícím systému není uvažovaná.

Stroje C1 a C8 budou pracovat v kaskádě. MaR bude monitorovat teploty primárního a sekundárního okruhu chlazení. Z tohoto měření  a signálu ze stávající MaR bude vyplývat potřeba chodu stroje(ů) chlazení.  Čidla BT12 - BT15 měří delta T primárního okruhu, BT13-BT14 měří delta t sekundárního okruhu. Zapínání dalšího stroje při nedodržení teploty na čidlu BT13 - 6°C a v sekundárním okruhu je větší delta t jak v primárním okruhu po dobu 5 minut. Vypnutí jednoho stroje v primárním okruhu menší delta t jak 3°C po dobu 5 minut a je dodržená výstupní teplota na čidlu BT13 - 6°C. Do každého stroje chlazení bude z MaR dáván povel CHOD a daný stroj bude regulovat svůj výkon dle interní automatiky. Ze strojů bude do MaR snímán signál poruchy.

Čerpadla M7, M8, M9 (C2, C9, C15) budou řízena podobným způsobem. TJ MaR bude do těchto čerpadel posílat povel start (na digitální vstup 1)a čerpadla budou regulovat svůj výkon na základě interního měření dP (nastaveno v řídícím systému čerpadel).   Požadavek u čerpadel M8 a M9  (C2,C9) na minimální chod při 0°C bude MaR realizovat zadáním povelu na digitální vstup 2 a nastavení v řídícím systému čerpadla. Analogicky povel RUČNĚ  aktivuje digitální vstup 3 v čerpadle. Čerpadla budou generovat signál o poruše, který bude MaR monitorovat.

Bude realizováno ovládání dopuštění vody do systému chlazení dle spojitého monitorování tlaku čidlem BP7 v systému chlazením. Tlakový spínač SP1 slouží k havarijní signalizaci nízkého tlaku v systému chlazení

Zdroj chladu

- Provozní stavy

- - blokování chladícího systému dle časového průběhu a ročních období

-řízení kaskády chladicích strojů C1 a C8. Stroje jsou kaskádovitě spínány dle nadprůtoků dle teplotních čidel: BT12, BT13, BT14, BT15

Čidla BT12 - BT15 měří delta T primárního okruhu, BT13-BT14 měří delta t sekundárního okruhu. Zapínání dalšího stroje při nedodržení teploty na čidlu BT13 - 6°C a v sekundárním okruhu je větší delta t jak v primárním okruhu po dobu 5 minut. Vypnutí jednoho stroje v primárním okruhu menší delta t jak 3°C po dobu 5 minut a je dodržená výstupní teplota na čidlu BT13 - 6°C.

- nastavení výstupní teploty chlazené vody z chladicího stroje C8 na tw=6oC,

- střídání provozu chladicích strojů dle počtu provozních hodin, tak aby počet provozních hodin byl stejný,

- při zapínání a vypínání chladicích strojů je nutný předběh primárních čerpadel M8, M9 (C2, C9)  v délce 30 s a doběh primárních oběhových čerpadel v délce 180 s

- doplňování okruhu 6/12°C pomocí tlakového čidla BP7 a solenoidového ventilu YM10 ( dodávka chlazení)  při poklesu přetlaku pod 100 kPa, při dosažení přetlaku 120 kPa bude dopuštění zastaveno. Doba doplňování omezena max. na 3 minuty,

- 1x týdně spuštění všech oběhových čerpadel na dobu 2 minuty, které nebyly po celý týden v provozu,

- při dosažení teploty vnějšího vzduchu pod +0oC bude sepnuto oběhové čerpadlo chladicího stroje, pokud nechladí chladící stroj, pojede čerpadlo na min. průtok 5m3/h (nastaveno otáčkami čerpadla). Elektrické topné kabely budou sepnuty při poklesu teploty vnějšího vzduchu pod +1oC, vypnutí při dosažení teploty vnějšího vzduchu +2oC.

- spínání distribučních čerpadla M7 (C15) dle požadavku na chlazení  od VZT

- monitoring chodu oběhových čerpadel – na čerpadlech kontakt s funkcí porucha

- 1x týdně spuštění všech oběhových čerpadel na dobu 2 minuty, které nebyly po celý týden v provozu,

- monitoring teplot okruhů 6/12°C

- monitoring tlaku okruhu  BP7 + SP1 – havarijní mez dojde k odstavení strojů

- Poruchové stavy (optická a akustická signalizace)

- výpadek a hlášení chodu kompresorových chladicích jednotek pozice C8 a C1: Stroj v poruše a jeho čerpadlo vypínat po doběhu, (pokud není teplota pod 0°C)

- hlášení poruchy primárních čerpadel pozice C2 a C9: Vypnutí příslušného chladícího stroje

- Hlášení poruchy poklesu tlaku chladicí vody pod minimální provozní tlak 80kPa nebo nad maximální provozní tlak 300kPa

- překročení teploty v prostoru strojovny chlazení nad 40°C

- hlášení poruchy distribučních čerpadel

- aktivace servisního vypínače

- abnormality v měřených veličinách

- Havarijní stavy (optická a akustická signalizace, uvedení do provozu po zásahu obsluhy)

- havarijní tlačítko pro vypnutí u chladícího stroje

- vypnutí všech zařízení systému zdroj 6/12°C při poklesu přetlaku vody v systému pod hodnotu 70 kPa, při překročeni přetlaku v systému nad hodnotu max. provozního tlaku bude odstaveno veškeré zařízení strojovny včetně oběhových čerpadel odběrních okruhů,

- blokování chodu chladicí jednotky při neprůtoku chlazené vody chladicím strojem C8

- aktivace signálu EPS

HMI

Stávající dispečerské pracoviště bude doplněno a rozšířeno o nově nainstalované zařízení a informace.  Na dispečerském pracovišti bude možno nastavovat parametry, časové programy a budou zde zobrazovány a zaznamenávány poruchové stavy Historie a Trend zobrazovaných hodnot.   Nově doplněné prvky budou respektovat  stávající styly obrazovek dispečerského pracoviště a dále budou respektovány zvyklosti operátorů.

Nově instalovaná procesní podstanice bude na dispečin připojena pomocí místní sítě Ethernet – připojení na ETH síť není součástí tohoto projektu.

Provedení elektroinstalace systému MaR

Kabely a trasy  musí byt v provedeni B2cas1,d0  , v souladu s vyhl. 23/2008, 268/2011 a s PBŘ tohoto projektu (ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 730848 (vše v platněm znění)). Elektroinstalační materiál bude v bezhalogenovém provedení. Kabely, které budou vystaveny  slunečnímu záření budou vybaveny UV ochranou, nebo výše uvedené kabely UV odolné. Kabely vedoucí po střeše budou v provedení do venkovního prostředí a UV odolné. Kabely budou na lávkách kabelových žlabech v provedení odpovídající jejich umístění (CHÚC, venkovní prostředí). Mezi jednotlivými požárními úseky budou realizovány požární přepážky s odolností požadovanou PBŘ.  Při montáži musí být dodrženy pravidla a normy pro souběh kabelů. V netechnických prostorách budou kabely uloženy nad podhledem a pod omítkou. Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit trubkou. Montáž kabel. rozvodů provést dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (souběh kabelů) a ČSN 730848. Po skončení montáže provést výchozí revizi zařízení MaR.

Dále bude provedena zvýšená ochrana ochranným pospojováním.

Motory, kondenzační jednotky, zvlhčovače,  atd budou vybaveny servisním vypínačem s pomocným kontaktem pro signalizaci do ŘS.

Použité značení je pouze pro potřeby této PD.

Použité označení MaR prvků může být  do dalších stupňů projektové dokumentace přepracováno dle standardů investora. Toto přeznačení se musí promítnout i do navazujících profesí (VZT, SIL, EPS….).

Zaregulování a zprovoznění

1. Montážní zkoušky

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí. Vizuální kontrola provedení spojů, závěsů, povrchových úprav, izolací, prostupů a prostor souvisejících s provozem ovládaných zařízení.   Kontrola funkčnosti jednotlivých strojů zařízení a elementů před uvedení zařízení do provozu.

2. Zkoušky chodu

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení. Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí. Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií. Při zkouškách se provádí hrubá regulace zařízení.

3. Doregulování

Jedná se o doregulování požadovaných výkonových parametrů dle projektovaných hodnot ovládaných zařízení.

Při zkouškách a zprovoznění bude nutná spolupráce profesí, které dodávají ovládané zařízení a  budou přítomni pracovníci investora zabývající se provozem, ovládáním a údržbou ovládaných zařízení.

Pro provedení výše uvedených zkoušek a zaregulování je nutné aby byly  uvedeny do provozu technologie dodávané a zprovozňované ostatními profesemi (UT, VZT, Elektro). Například VZT jednotka musí být kompletní včetně kompletně dokončeného potrubí a koncových elementů. Například Kondenzační a klimatizační jednotky musí být kompletní a uvedeny do provozu. Topný systém musí být kompletní a uveden do provozu. Napájení ovládaných zařízení musí být uvedeno do provozu a odzkoušeno profesí elektro. Atd…

Požadavky na ostatní profese

EPS –  zavedení signálů signálu s EPS do rozvaděče MaR (bezpotenciálový kontakt)

Elektro – napájení rozvaděče MaR. Napájení klimatizačních jednotek , napájení zvlhčovače, .    Dodávka a montáž servisního vypínače s pomocným signalizačním kontaktem pro tyto zařízení.

Stavba  –  Průrazy stropem

VZT – dodávka  řídícího modulu   pro vnitřní klimatizační jednotky vybaveny převodníkem pro komunikační rozhraní ModBus

Slaboproud – připojení rozvaděče do nemocniční sítě ETH

Při montáži bude respektováno PBŘ.

Všechny prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny.

Projektant si vyhrazuje právo nenést za realizovanou akci technickou odpovědnost, budou- li bez jeho vědomí a  písemného souhlasu provedeny při realizaci takové neodborné náhrady přístrojů, zařízení či periferií, které mohou mít rozhodující vliv na celkovou funkčnost technologie a projektant tedy nemůže garantovat navržené a vypočtené výkony.

Technická zpráva je nedílnou součástí projektu.

Projektant a jim vypracovaná PD předpokládá že účastník výběrového řízení a případná realizační firma je odborně způsobilá (včetně odborně způsobilých zaměstnanců) k provádění činnosti (dle PD) a k doplnění potřebných informací pro plnohodnotné zhotovení díla. Účastník výběrového řízení/realizátor je zodpovědný k pečlivému prozkoumání PD, její prodiskutování se všemi dotčenými stranami a případného doplnění vyžadovaných prací, materiálu a zařízení, které by v PD postrádal.

Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil zhotovení celistvého a požadovaného díla.

Jestliže nebude případné opomenutí, nesrounalost, chyba,  připomínkováno před podáním cenové nabídky, předpokládá se že účastník výběrového řízení/realizátor zahrnul do cenové nabídky vše nezbytné pro zhotovení kompletního díla. Zhotovitel se zavazuje že prováděné činnosti a použité materiály při stavbě díla budou v souladu s PD, platnými normami, legislativou a certifikací ČR a EU.

Před dodávkou/realizací výše uvedeného díla je nutné aby odborná realizační firma pro svou potřebu vypracovala realizační / výrobní dokumentaci, která bude zahrnovat výrobní dokumentace rozváděčů MaR, poslední stavební změny (po závěrečných koordinacích), veškerá elektrická zařízení, která mají být připojena z MaR, jejich definitivní el. příkony a jejich definitivní el zapojení, veškeré návaznosti na jiné profese apod. Tak aby bylo reálné podle této realizační / výrobní dokumentace dílo realizovat dle požadavků (standardů) investora .

Součástí budoucí dodávky projektovaného zařízení se předpokládá :

▪ počáteční nastavení žádaných hodnot,

▪ návod(y) k obsluze, provozní řád(y)

▪ projektová dokumentace skutečného stavu  dle níže uvedeného rozsahu

▪ oživení systému

▪ zaškolení určené obsluhy

▪ uživatelské aplikační programy řídicích PLC podstanic a

▪ grafické zpracování a konfigurace SCADA systému centrální vizualizace výše uvedených

technologií

Požadovaný rozsah dokumentace skutečného stavu:

1.1. Technická zpráva
1.2. Specifikace nově instalovaných zařízení
1.3. Seznam I/O
1.4. Kabelové trasy
1.5. Půdorysy (včetně případných detailů)
1.6. Schémata zapojení nově instalovaných zařízení (např. rozváděčů MaR)
1.7. Bloková schémata

# požadavky po a bozp

Projekt je zpracován v souladu s požadavky PO a BOZP.

Na elektrickém zařízení je třeba před uvedením do provozu provést výchozí revizi provedené elektroinstalace vč. vypracování revizní zprávy s podpisem oprávněného revizního technika k provedeným úkonům dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN33 1500.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technickoorganizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů zejména podle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a se souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení o bezpečnosti práce a hygienických požadavcích. Na veškerá zařízení je nutno doložit prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Práci na elektrických zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle NV 194/22 Sb. (vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP) a technických norem. Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci.

Zhotovitel díla musí být odborně způsobilá dodavatelská firma s odborně způsobilými  a zkušenými (v oboru MaR) pracovníky a subdodavateli. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednavatele. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a odsouhlaseny projektantem. Součástí dodávky díla musí být dokumentace skutečného provedení a zaškolení obsluhy.

# Přílohy

1/ Seznam I/O, 4 listy

2/ Seznam kabelů, 3 listy

3/ Položkový VV, 3 listy