COND KLIMA s.r.o. – klimatizace, vzduchotechnika

Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

tel:	+420 777 744 479

e-mail:	info@cond-klima.cz

URL:	www.cond-klima.cz

Seznam dokumentace:

1. Technická zpráva							D.1.4.3-01

2. Půdorys výtahových šachet						D.1.4.3-02

3. Řez výtahovou šachtou						D.1.4.3-03

4. Půdorys strojovny výtah						D.1.4.3-04

5. Specifikace materiálů a výrobků					D.1.4.3-05

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ

Stavba			: HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET V NEMOCNICI 	  ORLOVÁ

Investor		: NsP Karviná-Ráj, přísp.org., Vydmuchov 399/5, 73401 Karviná

Profese		: D.1.4.3 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB – 			  		 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Stupeň		: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

Vypracoval		: Ing. David Kaplan

Číslo vyhotovení:

Datum		: 07/2021

Číslo zakázky		: 23/2021

Číslo dokumentu		: D.1.4.3-01

Počet stran		: 4

1. ÚVOD

V rámci projektu je řešeno havarijní větrání evakuačních výtahu v nemocnici v Orlové.

Cílem návrhu je zajistit splnění bezpečnostních požadavků z hlediska větrání čerstvým vzduchem ve výtahových šachtách po dobu evakuace v případě požáru. Pro dodržení hygienických předpisů, zejména vyhovujících parametrů stavu vzduchu pro práci a pobyt osob v prostoru, je nutné instalovat vzduchotechnické zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo dané požadavky komfortu prostředí a vyhovovalo funkci a provozu. Návrh řešení respektuje hygienické normy a zásady větrání prostředí. Při splnění výše uvedených požadavků a zásad je návrh proveden tak, aby byly investiční náklady co nejnižší a poměr investičních a provozních nákladů co nejvýhodnější.

Podklady pro zpracování projektu:

- Nařízení vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády ČR č.68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (doplněk NV č. 361/2007 Sb.)

- Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. a vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN EN 16798 Energetická náročnost budov – Větrání budov – části 3, 5, 7, 9

- ČSN EN 15423 – Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN  12 7010   Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN  73 0872   Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

- ČSN  73 0548   Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 4108    Šatny, umývárny a záchody.

- stavební dispozice v digitální podobě

- konzultace s navazujícími profesemi (STAVBA, EI, ÚT, ZTI, PO)

2. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

ZAŘÍZENÍ č. 1 – HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ

Větrání evakuačních výtahů v případě požáru zajišťují potrubní ventilátory, umístěné ve výtahové šachtě pod stropem strojovny výtahů – vždy jeden ventilátor ve výtahové šachtě – celkem 4 komplety. Ventilátory nasávají vzduch pomocí stávajících otvorů (nově budou doplněny pouze protidešťové žaluzie) a vhání ho do potrubí ve výtahové šachtě, které rozvádí vzduch pomocí vyústek v potrubí po celé délce šachty. V potrubí budou umístěny přetlakové klapky pro zamezení vstupu vzduchu při nečinnosti ventilátorů.

Ve stropě výtahové šachty jsou otvory – pro vedení lanovodů a jeden nový otvor, vznikly proražením stávajícího zaslepeného otvoru-nové otvory budou opatřeny sítem.

Při spuštění ventilátoru pomocí EPS bude ventilátor v šachtě vhánět vzduch do potrubí ve výtahové šachtě s přetlakem15-50 Pa, přebytečný vzduch bude odcházet otvory ve stropě do strojovny výtahů. Ve strojovně výtahů budou na místě stávajících oken umístěny uzavírací klapky se servopohony a přetlakové žaluzie. Po spuštění ventilátorů se po dosažení požadovaného přetlaku 15-50 Pa se otevřou uzavírací žaluzie ve strojovně výtahu a vháněný vzduch je odváděn přímo do atmosféry. Ve výtahových šachtách jsou umístěna čidla tlaku, které jsou napojeny na rozvaděče a řídící ovladače, které řídí otáčky ventilátorů v závislosti na nastaveném tlaku.

Výkon zařízení byl stanoven z objemu výtahové šachty z 15 - násobnou výměnou vzduchu – V= 280 m3, n=15, → ≈4200 m3/h.

Hlavní technické parametry a údaje jednoho zařízení č. 1 (celkem 4 komplety):

- Požadovaný. vzduchový výkon zařízení: 4200 m3/h

- Elektrický příkon zařízení 748 W/3.26 A/230 V

POŽADAVKY NA PROFESE:

STAVBA (v rámci profese VZT)

V rámci instalace nového vzduchotechnického zařízení je nutné provést veškeré stavební prostupy pro vedení rozvodů vzduchotechnického potrubí ve výtahových šachtách a strojovně výtahů s následným dozděním, resp. začištěním dle standardu používaného u obdobných-stávajících rozvodů v objektu, montáž žaluzií a uzavíracích klapek a proražení zaslepených otvorů ve stropě výtahových šachet, vč. začištění a instalace síta. Na fasádě musí práce provádět pracovníci/firma se zkušeností práce ve výškách.

ZTI (v rámci profese VZT)

Odvodnění případné kondenzace od odvodňovací tvarovky na spodní části stoupacího potrubí do nejbližšího možného odpadu/jímky.

ELEKTRO/MAR

Napájení všech nových elektrických navržených zařízení vč. jištění a revize.

Propojení spouštění ventilátorů se současným otevření uzavíracích klapek ve strojovně, napojení na EPS.

3. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Jednotlivá nová zařízení vzduchotechniky respektují požadavky požární ochrany objektu dle ČSN730872. Vedení pro nová zařízení vzduchotechniky dle podkladů zadavatele neprochází oddílnými požárními úseky.

4. IZOLACE, NÁTĚRY

Vzduchotechnické potrubí v interiéru nebude izolováno.

Nátěry potrubí v interiéru se neuvažují, neboť veškeré navržené části kruhového, čtyřhranného potrubí a komponenty pro montáž potrubí jsou povrchově upraveny žárovým pozinkováním.

Protidešťové žaluzie na fasádě z výtahových šachet budou opatřeny nátěrem dle požadavků investora.

5. MONTÁŽNÍ PRÁCE

Montáž vzduchotechniky musí provádět odborná firma mající s montáží praktické zkušenosti. Při montáži je nutno dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Závěsy a podpěry potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér spolu se stavebním technikem a technologem v rozteči takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí.

6. PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany životního a pracovního prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby i době užívání stavby je nutné nakládat dle platné české legislativy.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. Protidešťové žaluzie ze strojovny výtahů a výtahových šachet musí instalovat pracovníci, specializující se na výškové práce.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

8. ZÁVĚR

Tento projekt stavby, část vzduchotechnika obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu, na které byl jeho zpracovatel přizván. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.