## List1
Rekonstrukce dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku
D.1.2.8 Měření a regulace
Seznam signálů
| BT12 | Teplota výstupní vody z zdrojů chladu před „Zkratem“
| BT19 | Teplota SEKUNDÁRNÍ SBĚRAČ CHLADÍCÍ VODY
| BT20 | Teplota ROZDĚLOVAČ CHLADÍCÍ VODY
| Datum: |  | Počet stránek 4
8/2025

## ISP2.1
Rekonstrukce dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku měření a regulace Rozvaděč +RM1 DIP
| Karta | Periferie | Popis | Signál
AI1 | -KC6.1 AI 8xRTD | BT0 | Venkovní teplota | NI1000 | 1
AI2 |  | BT1 | Teplota přívodního vzduchu z exteriéru | NI1000 | 1
AI3 |  | BT2 | Teplota odváděného vzduchu do exteriéru – za rekuperátorem | Ni1000 | 1
AI4 |  | BT3 | Teplota odváděného vzduchu do exteriéru – před rekuperátorem | Ni1000 | 1
AI5 |  | BT11 | Teplota přiváděného vzduchu z exteriéru za rekuperátorem | Ni1000 | 1
AI6 |  | BT4 | Teplota vody do teplovodního výměníku 1 | Ni1000 | 1
AI7 |  | BT5 | Teplota přiváděného vzduchu za výměníkem 1 | Ni1000 | 1
AI8 |  | BT6 | Teplota vody do chladiče | Ni1000 | 1
AI9 | -KC6.2 AI 8xRTD | BT7 | Teplota vody do teplovodního výměníku 2 | Ni1000 | 1
AI10 |  | BT8 | Teplota přiváděného vzduchu do interieru | Ni1000 | 1
AI11 |  | BT12 | Teplota výstupní vody z zdrojů chladu před „Zkratem“ | Ni1000 | 1
AI12 |  | BT13 | Teplota výstupní vody z zdrojů chladu za „Zkratem“ | Ni1000 | 1
AI13 |  | BT14 | Teplota vratné vody z zdrojů chladu před „Zkratem“ | Ni1000 | 1 | AO5
AI14 |  | BT15 | Teplota vratné vody z zdrojů chladu za „Zkratem“ | Ni1000 | 1 | AO6
AI15 |  | BT16 | Venkovní teplota | Ni1000 | 1 | AO7
AI16 |  | BT17 | Prostorová teplota strojovny | Ni1000 | 1 | AO8
AI17 | -KC6.3 AI 8xRTD | BT18 | Teplota SEKUNDÁRNÍ ROZDĚLOVAČ CHLADÍCÍ VODY | Ni1000 | 1
AI18 |  | BT19 | Teplota SEKUNDÁRNÍ SBĚRAČ CHLADÍCÍ VODY | Ni1000 | 1
AI19 |  | BT20 | Teplota ROZDĚLOVAČ CHLADÍCÍ VODY | Ni1000 | 1
AI20
AI21
AI22
AI23
AI24
AI25 | -KC4.1 AI 8xU | BdP2 | Diferenciální tlak ventilátory M přívod | 0-10V | 1
AI26 |  | YM5 | Skutečná poloha třícestného ventilu teplovodního ohřívače 1 | 0-10V | 1
AI27 |  | YM6 | Skutečná poloha třícestného ventilu chladiče | 0-10V | 1
AI28 |  | YM8 | Skutečná poloha třícestného ventilu teplovodního ohřívače 2 | 0-10V | 1
AI29 |  | BRH1 | Vlhkost přiváděného vzduchu za zvlhčovači | 0-10V | 1
AI30 |  | BRH1 | Rezerva | 0-10V | 1
AI31 |  | BT9 | Prostorová teplota m.č.5103 | 0-10V | 1
AI32 |  | BRH2 | Vlhkost odváděného vzduchu z m.č. 598 | 0-10V | 1
AI33 | -KC4.2 AI 8xU | BT10 | Prostorová teplota m.č.5103 | 0-10V | 1
AI34 |  | BRH3 | Vlhkost odváděného vzduchu z m.č. 598 | 0-10V | 1
AI35 |  | BdP1 | Diferenciální tlak ventilátory M1.x odtah | 0-10V | 1
AI36 |  | YM4 | Skutečná poloha bypassové klapky | 0-10V | 1
AI37 |  | 1BT1 | prostorová teplota v m.č. 560 | 0-10V | 1
AI38 |  | 1BT2 | prostorová teplota v m.č. 591 | 0-10V | 1
AI39 |  | BdP3 | Diferenciální tlak potrubí odtah | 0-10V | 1
AI40 |  | BdP4 | Diferenciální tlak potrubí přívod | 0-10V | 1
AI41 | -KC4.3 AI 8xU | BP7 | Tlak vody v chladícím systému | 0-10V | 1
AI42
AI43
AI44
AI45
AI46
AI47
AI48
AI49 | '-KC5.1 AI 8xI | BP1 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI50 |  | BP2 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI51 |  | BP3 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI52 |  | BP4 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI53 |  | BP5 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI54 |  | BP6 | Tlak medicinální plyn | 4-20mA | 1
AI55
AI56
AO1 | -KC7.1 AQ 4xU/I | M3 | Žádané otáčky ventilátoru M3– Odvod | 0-10V | 1
AO2 | TXM1.8X | M1 | Žádané otáčky ventilátorů M1 – odtah | 0-10V | 1
AO3 |  | M2 | Žádané otáčky ventilátorů M2– Přívod | 0-10V | 1
AO4 |  | YM4 | Žádaná poloha bypassové klapky | 0-10V | 1
AO5 | -KC7.2 AQ 4xU/I | YM5 | Žádaná poloha třícestného ventilu teplovodního ohřívače 1 | 0-10V | 1
AO6 |  | YM6 | Žádaná poloha třícestného ventilu chladiče | 0-10V | 1
AO7 |  | YM8 | Žádaná poloha třícestného ventilu teplovodního ohřívače 2 | 0-10V | 1
AO8 |  | VZLH 1 | Řídící napětí Zvlhčovač 1 | 0-10V | 1
AO9 | -KC7.3 AQ 4xU/I
AO10
AO11
AO12
DI1 | -KC2.1 16xDI | SdP1 | Diff tlakový spínač filtru z interieru |  | 1
DI2 |  | YM1 | Výstupní klapka zavřeno |  | 1
DI3 |  | YM2 | Vstupní klapka zavřeno |  | 1
DI4 |  | Q1 | Aktivace servisního vypínače motoru M3 – odvod |  | 1
DI5 |  | M1 | Odtahový motor M1 – porucha |  | 1
DI6 |  | Q2 | Aktivace servisního vypínače motoru M1 – odtah |  | 1
DI7 |  | M2 | Odtahový motor M2 – porucha |  | 1
DI8 |  | Q5 | Aktivace servisního vypínače motoru M2– odtah |  | 1
DI9 |  | SdP2 | Diff tlakový spínač přívodního filtru z exterieru |  | 1
DI10 |  | YM3 | Výstupní klapka zavřeno |  | 1
DI11 |  | M3 | Ventilátor M3– Odvod - porucha |  | 1
DI12 |  | SdP3 | Diff tlakový spínač odvodního filtru z interieru |  | 1
DI13 |  | YM9 | Výstupní do rekuperátoru klapka zavřeno |  | 1
DI14 |  | SdP4 | Diff tlakový spínač filtru v přívodu |  | 1
DI15 |  | ST1 | Nebezpečí zamrznutí výměník 1 |  | 1
DI16 |  | ZVL | Chod |  | 1
DI17 | -KC2.2 16xDI | ZVL | Porucha |  | 1
DI18 |  | M4 | Čerpadlo výměníku 1 Chod |  | 1
DI19 |  | Q3 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M4 |  | 1
DI20 |  | M5 | Čerpadlo chladiče Chod |  | 1
DI21 |  | Q4 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M5 |  | 1
DI22 |  | YM7 | Vstup do interieru klapka zavřeno |  | 1
DI23 |  | M6 | Čerpadlo výměníku 2 Chod |  | 1
DI24 |  | Q6 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M6 |  | 1
DI25 |  | ST2 | Nebezpečí zamrznutí výměník 2 |  | 1
DI26 |  | SSM1 | Kouř v potrubí |  | 1
DI27 |  | PK1 | Zavření požární klapky |  | 1
DI28 |  | PK2 | Zavření požární klapky |  | 1
DI29 |  | PK3 | Zavření požární klapky |  | 1
DI30 |  | PK4 | Zavření požární klapky |  | 1
DI31 |  | PK5 | Zavření požární klapky |  | 1
DI32 |  | PK6 | Zavření požární klapky |  | 1
DI33 | -KC2.3 16xDI | PK7 | Zavření požární klapky |  | 1
DI34 |  | PK8 | Zavření požární klapky |  | 1
DI35 |  | PK9 | Zavření požární klapky |  | 1
DI36 |  | PK10 | Zavření požární klapky |  | 1
DI37 |  | PK11 | Zavření požární klapky |  | 1
DI38 |  | PK12 | Zavření požární klapky |  | 1
DI39 |  | PK13 | Zavření požární klapky |  | 1
DI40 |  | PK14 | Zavření požární klapky |  | 1
DI41 |  | EPS | EPS signál |  | 1
DI42 |  |  | Napětí MDO přítomno |  | 1
DI43 |  | S1 | Aktivace nouzového zastavení |  | 1
DI44 |  | SdP5 | Diff tlakový spínač přívodního filtru m.č. 5104 – referenční hodnota |  | 1
DI45 |  | Q7 | Aktivace servisního vypínače zvlhčovače |  | 1
DI46 |  | Q8 | Servisní vyp. Zařízení č. 7 – klimatizace |  | 1
DI47 |  | Q9 | Servisní vyp. Zařízení č. 7 – klimatizace |  | 1
DI48 |  | M7 | Porucha čerpadlo M7 (C15) |  | 1
DI49 | -KC2.4 16xDI | Q10 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M7 |  | 1
DI50 |  | SP1 | Min tlak v systému |  | 1
DI51 |  | Stávající MaR | Požadavek na chlazení od stávajících VZT |  | 1
DI52 |  | Stávající MaR | Požadavek na zapnutí stroje chladu (pokud bude) |  | 1
DI53 |  | Stávající MaR | Porucha distribučních čerpadel |  | 1
DI54 |  | Stávající MaR | Rezerva |  | 1
DI55 |  | M8 | Porucha čerpadlo M8 (C9) |  | 1
DI56 |  | Q11 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M8 |  | 1
DI57 |  | M9 | Porucha čerpadlo M9 (C2) |  | 1
DI58 |  | Q12 | Aktivace servisního vypínače čerpadla M9 |  | 1
DI59 |  | Ch1 | Porucha zdroje chladu (stávající), (C1) |  | 1
DI60 |  | Ch2 | Porucha chodu zdroje chladu (nový), (C8) |  | 1
DI61 |  | Q13 | Aktivace servisního vypínače stroje chladu Ch1 |  | 1
DI62 |  | Q14 | Aktivace servisního vypínače stroje chladu Ch2 |  | 1
DI63 |  | Ch1 | Chod zdroje chladu (stávající), (C1) |  | 1
DI64 |  | Ch2 | Chod chodu zdroje chladu (nový), (C8) |  | 1
DI65 | -KC2.5 16xDI | M7 | Čerpadlo M7 (C15) ručně |  | 1
DI66 |  | M8 | Čerpadlo M8 (C9) ručně |  | 1
DI67 |  | M9 | Čerpadlo M9 (C2) ručně |  | 1
DI68 |  |  |  |  | 1
DI69
DI70
DI71
DI72
DI73
DI74
DI75
DI76
DI77
DI78
DI79
DI80
DO1 | -KC3.1 16xDQ | YM1 | Výstupní klapka otevřít |  | 1
DO2 |  | YM2 | Vstupní klapka otevřít |  | 1
DO3 |  | YM3 | Výstupní klapka otevřít |  | 1
DO4 |  | M1 | Povolení chodu odtahového motoru M1 |  | 1
DO5 |  | M2 | Povolení chodu přívodního motoru M2 |  | 1
DO6 |  | YM9 | Klapka otevřít |  | 1
DO7 |  | M4 | Čerpadlo teplovodního výměníku 1 – povolení chodu |  | 1
DO8 |  | M5 | Čerpadlo chladiče – povolení chodu |  | 1
DO9 |  | M6 | Čerpadlo teplovodního výměníku 2 – povolení chodu |  | 1
DO10 |  | YM7 | Klapka otevřít |  | 1
DO11 |  | ZVL | Povolení chodu |  | 1
DO12 |  | M3 | Povolení chodu motoru M3 |  | 1
DO13 |  | XHL1 | Porucha |  | 1
DO14 |  |  | MaR porucha - do EPS |  | 1
DO15 |  | M7 | Povolení chodu čerpadlo M7 (C15) |  | 1
DO16 |  | YM10 | Otevření selenoidního ventilu pro dopouštění |  | 1
DO17 | -KC3.2 16xDQ |  | Zapnutí topných kabelů |  | 1
DO18 |  | Stávající MaR | Porucha zdroje chladu |  | 1
DO19 |  | Stávající MaR | Rezerva |  | 1
DO20 |  | M8 | Povolení chodu čerpadlo M8 (C9) |  | 1
DO21 |  | M8 | Chod na minimální průtok - chodu čerpadlo M8 |  | 1
DO22 |  | M9 | Povolení chodu čerpadlo M9 (C2) |  | 1
DO23 |  | M9 | Chod na minimální průtok - chodu čerpadlo M9 |  | 1
DO24 |  | Ch1 | Povolení chodu zdroje chladu (stávající), (C1) |  | 1
DO25 |  | Ch2 | Povolení chodu zdroje chladu (nový), (C8) |  | 1
DO26 |  | M8 | Čerpadlo M8 (C9) ručně |  | 1
DO27 |  | M9 | Čerpadlo M9 (C2) ručně |  | 1
DO28 |  | M7 | Čerpadlo M7 (C15) ručně |  | 1
DO29 |  | XHL1 | Porucha – akustická signalizace |  | 1
DO30
DO31
DO32
DO33 | -KC3.3 16xDQ
DO34
DO35
DO36
DO37
DO38
DO39
DO40
DO41
DO42
DO43
DO44
DO45
DO46
DO47
DO48