## List1
Rekonstrukce dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku
D.1.2.8 Měření a regulace
Seznam kabelů
| Datum: |  | Počet stránek 3
8/2025
BT13
BT14
BT15
BT16
BT17
BT18
BT19
BT20
SP1
BP7
YM10 | Povel
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
M7 |  | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8
M8 |  | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8
M9 |  | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8
Ch1
Ch2
XHl1 | Povel | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x1,5
Napájení C11 |  | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5
Napájení C12 |  | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5
Napájení topné kabely |  | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5
M7 |  | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5
M8
M9

## List5
Rekonstrukce dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku měření a regulace Rozvaděč +RM1 DIP
OD | DO | Popis | Typ kabelu | Označení
RM1 DIP | BT0 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS01 | 35
RM1 DIP | BT1 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS02 | 35
RM1 DIP | BT2 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS03 | 35
RM1 DIP | BT3 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS04 | 35
RM1 DIP | BT4 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS05 | 35
RM1 DIP | BT5 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS06 | 35 | (PRAFlaGuard+F) SSKFH-V180 + P15-R, B2ca s1d1a1
RM1 DIP | BT6 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS07 | 35
RM1 DIP | BT7 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS08 | 35
RM1 DIP | BT8 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS09 | 35
RM1 DIP | BT11 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS10 | 35
RM1 DIP | BP1 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS11 | 65
RM1 DIP | BP2 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS12 | 65
RM1 DIP | BP3 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS13 | 65
RM1 DIP | BP4 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS14 | 100
RM1 DIP | BP5 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS15 | 100
RM1 DIP | BP6 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS16 | 100
RM1 DIP | SdP1 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS17 | 35
RM1 DIP | SdP2 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS18 | 35
RM1 DIP | SdP3 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS19 | 35
RM1 DIP | SdP4 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS20 | 35
RM1 DIP | SdP5 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS21 | 70
RM1 DIP | YM1 | Povel + Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS22 | 35
RM1 DIP | YM2 | Povel + Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS23 | 35
RM1 DIP | YM3 | Povel + Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS24 | 35
RM1 DIP | YM4 | Signál + napájení + signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS25 | 35
RM1 DIP | YM5 | Signál + napájení + signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS26 | 35
RM1 DIP | YM6 | Signál + napájení + signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS27 | 35
RM1 DIP | YM7 | Povel + Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS28 | 35
RM1 DIP | YM8 | Signál + napájení + signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS29 | 35
RM1 DIP | BdP1 | Signál + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS30 | 35
RM1 DIP | BdP2 | Signál + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS31 | 35
RM1 DIP | BdP3 | Signál + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS32 | 35
RM1 DIP | BdP4 | Signál + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS33 | 35
RM1 DIP | ST1 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS34 | 35
RM1 DIP | ST2 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS35 | 35
RM1 DIP | BRH1 | Signály + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS36 | 35
RM1 DIP | BRH2 + BT9 | Signály + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS37 | 65
RM1 DIP | BRH3 + BT10 | Signály + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS38 | 65
RM1 DIP | SSM1 | Stav + napájení | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS39 | 35
RM1 DIP | Q1 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS40 | 35
RM1 DIP | Q2 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS41 | 35
RM1 DIP | Q3 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS42 | 35
RM1 DIP | Q4 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS43 | 30
RM1 DIP | Q5 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS44 | 35
RM1 DIP | Q6 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS45 | 40
RM1 DIP | Q7 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS46 | 40
RM1 DIP | Q8 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS47 | 40
RM1 DIP | Q9 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS48 | 30
RM1 DIP | M1 (FM1) | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS49 | 35
RM1 DIP | M1 (FM1) | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS50 | 35
RM1 DIP | M2 (FM2) | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS51 | 35
RM1 DIP | M2 (FM2) | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS52 | 35
RM1 DIP | M3 (EC) | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS53 | 35
RM1 DIP | M3 (EC) | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS54 | 35
RM1 DIP | ZVLH | Stavy, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS55 | 35
RM1 DIP | ZVLH | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS56 | 34
RM1 DIP | PK1 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS57 | 35
RM1 DIP | PK2 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS58 | 35
RM1 DIP | PK3 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS59 | 35
RM1 DIP | PK4 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS60 | 65
RM1 DIP | PK5 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS61 | 65
RM1 DIP | PK6 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS62 | 65
RM1 DIP | PK7 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS63 | 65
RM1 DIP | PK8 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS64 | 60
RM1 DIP | PK9 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS65 | 60
RM1 DIP | PK10 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS66 | 65
RM1 DIP | PK11 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS67 | 65
RM1 DIP | PK12 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS68 | 70
RM1 DIP | PK13 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS69 | 70
RM1 DIP | PK14 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS70 | 100
RM1 DIP | EPS | Povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS71 | 200
RM1 DIP | EPS | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS72 | 200
RM1 |  | DATA | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS73 | 200
M1 | FM1 | Stav | (PRAFlaSafe T), B2ca s1d1a1 2x1 | WS74 | 10
M2 | FM2 | Stav | (PRAFlaSafe T), B2ca s1d1a1 2x1 | WS75 | 10
RM1 DIP | 1BT1 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS76 | 100
RM1 DIP | 1BT2 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS77 | 65
RM1 DIP | BT13 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS78 | 30
RM1 DIP | BT14 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS79 | 30
RM1 DIP | BT15 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS80 | 30
RM1 DIP | BT16 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS81 | 30
RM1 DIP | BT17 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS82 | 40
RM1 DIP | BT18 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS83 | 40
RM1 DIP | BT19 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS84 | 25
RM1 DIP | BT20 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS85 | 25
RM1 DIP | SP1 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS86 | 25
RM1 DIP | BP7 | Signál | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | WS87 | 25
RM1 DIP | YM10 | Povel | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x1,5 | WS88 | 25
RM1 DIP | Q10 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS89 | 25
RM1 DIP | Q11 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS90 | 25
RM1 DIP | Q12 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS91 | 25
RM1 DIP | Q13 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS92 | 45
RM1 DIP | Q14 | Stav | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | WS93 | 45
RM1 DIP | M7 | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8 | WS94 | 25
RM1 DIP | M8 | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8 | WS95 | 25
RM1 DIP | M9 | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8 | WS96 | 25
RM1 DIP | Ch1 | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS97 | 55
RM1 DIP | Ch2 | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 3x2x0,8 | WS98 | 55
RM1 DIP | XHl1 | Povel | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x1,5 | WS99 | 25
RM1 DIP | Stávající MaR | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8 | WS100 | 20
RM1 DIP | Stávající MaR | Stav, povel | (PRAFlaCom), B2ca s1d1a1 5x2x0,8 | WS101 | 20
RM1 DIP | M1 (FM1) | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL1 | 35
RM1 DIP | M2 (FM2) | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL2 | 35
RM1 DIP | M3 (EC) | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x1,5 | WL3 | 35
RM1 DIP | M4 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x1,5 | WL4 | 35
RM1 DIP | M5 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x1,5 | WL5 | 35
RM1 DIP | M6 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x1,5 | WL6 | 35
FM1 | M1 | Napájení | (PRAFlaSafe T), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL7 | 5
FM2 | M2 | Napájení | (PRAFlaSafe T), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL8 | 5
RM1 DIP | Napájení C11 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5 | WL9 | 25
RM1 DIP | Napájení C12 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5 | WL10 | 25
RM1 DIP | Napájení topné kabely | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5 | WL11 | 45
RM1 DIP | M7 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 3x2,5 | WL12 | 25
RM1 DIP | M8 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL13 | 25
RM1 DIP | M9 | Napájení | (PRAFlaSafe X), B2ca s1d1a1 5x2,5 | WL14 | 25
Spojení kovových hmot