Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace síťových prvků“

Technická specifikace

Modernizace síťových prvků

Slezská nemocnice je pavilonového typu, datová síť je rozvedena topnými kanály (koridory) a propojuje jednotlivé pavilony.

Nemocnice má 2 datová centra (serverovny) a 2 páteřní místa datové sítě, která jsou umístěná v budovách N a V.

V datovém centru budovy V jsou umístěny 2 páteřní přepínače Juniper EX4200-24Tve stohu. Tyto jsou propojeny po dvou 10GbE linkách do datového centra v budově N, kde jsou umístěny jako páteřní přepínače 2 ks Juniper EX3300-24T ve stohu.

Z datového centra budovy V jsou připojeny přepínače HP 2530-48G a HP 1820-48G. Tyto přepínače slouží jako přípojný bod pro budovy V/A, V/B, V/C, Vrátnice a Lékárny. V budově N jsou umístěny 3 ks metalicko optických přepínačů HP A5500-24G-4SFP. Tyto přepínače slouží jako přípojný bod pro budovy A,B,C,E,F,G,H,K, L,M,N,O,R,U. Všechny budovy jsou připojeny po 1GbE lince, většinou zapojení do hvězdy (viz dále uvedené schéma).

V budovách A,B,C,E,F,G,H,K, L,M,N,O,R,U, Provoz, Údržba jsou umístěny přepínače HP 2530-48G, HP 1820-48G , HP 1810-48,v několika budovách jsou staré přepínače AT-8000S a AT-8326GB a TL-SL2218WEB/16-port. Většina budov je připojena optickými linkami SingleMode 9/125, dvě budovy jsou na MultiMode 62,5/125  a tři budovy (E,K,L) jsou připojeny kabelem UTP cat5e.

Požadovaný stav

Zadavatel požaduje nahradit stávající koncové přepínače (HP 1820-48G, HP 1810-48, AT-8000S a AT-8326GB, AT-8024GB, TL-SL2218WEB/16-port) novými, které budou vyhovovat bezpečnostním požadavků v návaznosti na monitoring sítě, s podporou 802.1X a snadnou správou přes webové rozhraní a centrální management.  V rámci zachování co nejvyšší homogenity sítě předpokládáme dodávku přepínačů HP s možností stacku se stávajícími přepínači (specifikace parametrů uvedena níže).

Zadavatel požaduje zachování homogenní síťové infrastruktury na úrovni datových přepínačů.

Požadovaná náhrada přepínačů

| Stávající stav | Požadovaný stav |
| --- | --- |
| Budova | Přepínač | Počet | Přepínač | Počet | Transceiver | Počet |
| A | HP 1820-48G | 2 | Typ 1 | 2 |  |  |
| A | HP 1810-48 | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| B | HP 1820-48G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| C | HP V1810-48G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| H | HP 1820-24G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| H | HP 1820-24G | 1 | Typ 2 | 1 |  |  |
| E | TL-SL2218WEB/16-port | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| F | HP 1810-48 | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| K | HP 1820-48G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| L | AT-8000S/24 | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| L | AT-8024GB | 1 | Typ 2 | 1 |  |  |
| Lékárna | HP 1820-48G | 2 | Typ 1 | 2 | SFP | 1 |
| M | HP 1820-48G | 2 | Typ 1 | 2 |  |  |
| N | HP 1910-24 | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| O | HP V1810-48G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| S | HP 1820-24G | 1 | Typ 2 | 1 |  |  |
| VB | HP 1820-48G | 1 | Typ 1 | 1 | SFP | 2 |
| VC | HP 1820-48G | 1 | Typ 1 | 1 |  |  |
| V2 | AT-8000s/24 | 1 | Typ 2 | 1 |  |  |
| Vrátnice | AT-8326GB/24 | 1 | Typ 3 | 1 | SFP | 1 |
| provoz | AT-8000S/24 | 1 | Typ 2 | 1 |  |  |
| Pav.V | doplnění nového | 1 | Typ 2 | 1 | SFP | 4 |
| Pav. N | doplnění nového | 1 | Typ 3 | 1 | SFP | 4 |

Technická specifikace

Přepínač Typ 1: 18ks

datový přepínač 48 portů 10/100/1000 Base-T - RJ-45 a optickým rozhraním 4 x SFP+ (mini-GBIC) s podporou 1Gb (případě 10Gb)

podpora pro vrstvu 2 a základní směrování vrstvy 3

podpora VLAN dle IEEE802.1Q

podpora agregace linek dle IEEE802.3ad

podpora virtuálního stohování s ostatními přepínači HP 2530

podpora Extensible Authentication Protocol (EAP) a IEEE 802.1x

vzdálená konfigurace CLI – secure shel (SSH) v2 encrypts, Web GUI

SNMP v1/v2c/v3

sFlow dle RFC 3176

Přepínač Typ 2: 6 ks

datový přepínač 24 portů 10/100/1000 Base-T - RJ-45 a optickým rozhraním 4 x SFP+ (mini-GBIC) s podporou 1GbE (případě 10Gb)

podpora pro vrstvu 2 a základní směrování vrstvy 3

podpora VLAN dle IEEE802.1Q

podpora agregace linek dle IEEE802.3ad

podpora virtuálního stohování s ostatními přepínači HP 2530

podpora Extensible Authentication Protocol (EAP) a IEEE 802.1x

vzdálená konfigurace CLI – secure shel (SSH) v2 encrypts, Web GUI

SNMP v1/v2c/v3

sFlow dle RFC 3176

Přepínač Typ 3: 2 ks

datový přepínač 8 portů 10/100/1000 Base-T - RJ-45 a optickým rozhraním 2 x SFP+ (mini-GBIC) s podporou 1GbE (případě 10Gb)

podpora pro vrstvu 2 a základní směrování vrstvy 3

podpora VLAN dle IEEE802.1Q

podpora agregace linek dle IEEE802.3ad

podpora virtuálního stohování s ostatními přepínači HP 2530

podpora Extensible Authentication Protocol (EAP) a IEEE 802.1x

vzdálená konfigurace CLI – secure shel (SSH) v2 encrypts, Web GUI

SNMP v1/v2c/v3

sFlow dle RFC 3176

Případně všechny přepínače stejného typu (48 port) dle specifikace uvedené výše.

Moduly optického rozhraní SFP požadujeme gigabitové single mode moduly (Modul SFP 1G LC LX Transceiver).

Schéma areálu nemocnice

Základní schéma páteřní sítě a koncových switchů

Požadované parametry, funkce, vlastnosti

| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Společné | Záruka a podpora | Režim 24x7 se zaručeným odesláním nového zařízení do konce následujícího pracovního dne od nahlášení závady | ANO |  |
|  | Další | Dodané zařízení pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce software. | ANO |  |
|  |  | Zařízení je registrováno a licencováno u výrobce software na jméno kupujícího, nachází se v oblasti Evropské unie v souladu s pravidly Evropské unie o paralelním trhu. | ANO |  |
|  |  | Prodávající odpovídá za to, že kupující bude uveden v databázi výrobce software jako konečný uživatel licencí. | ANO |  |
| Přepínač typ 1 | Upřesňující | Počet kusů | 18 |  |
|  |  | Třída zařízení | L3 switch |  |
|  |  | Formát zařízení | do racku |  |
|  |  | Velikost zařízení: 1U | ano |  |
|  |  | Počet 1Gbit/s metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
|  |  | Počet optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x SFP/SFP+ 1G/10G port nezávislé |  |
|  |  | 10Gbit opt. interface zpětně kompatibilní se 1000Mbit/s transceivery | ano |  |
|  |  | Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
|  |  | Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
|  |  | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ne |  |
|  |  | Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
|  |  | Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
|  |  | Celkový paketový výkon přepínače | 112 Mpps |  |
|  |  | Paměťový buffer | 12MB |  |
|  |  | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
|  |  | Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
|  |  | Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
|  |  | Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
|  |  | Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
|  |  | Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
|  |  | Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
|  |  | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
|  |  | Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
|  |  | Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
|  |  | CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
|  |  | USB konzolový port | ano |  |
|  |  | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
|  |  | Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
|  |  | SSHv2 a a SFTP | ano |  |
| Přepínač typ 2 | Upřesňující | Počet kusů | 6 |  |
|  |  | Třída zařízení | L3 switch |  |
|  |  | Formát zařízení | do racku |  |
|  |  | Velikost zařízení: 1U | ano |  |
|  |  | Počet 1Gbit/s metalických portů | 24x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
|  |  | Počet optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x SFP/SFP+ 1G/10G port nezávislé |  |
|  |  | 10Gbit opt. interface zpětně kompatibilní se 1000Mbit/s transceivery | ano |  |
|  |  | Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
|  |  | Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
|  |  | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ne |  |
|  |  | Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
|  |  | Celková propustnost přepínače | 128 Gbps |  |
|  |  | Celkový paketový výkon přepínače | 95 mpps |  |
|  |  | Paměťový buffer | 12MB |  |
|  |  | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
|  |  | Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
|  |  | Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
|  |  | Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
|  |  | Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
|  |  | Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
|  |  | Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
|  |  | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
|  |  | Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
|  |  | Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
|  |  | CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
|  |  | USB konzolový port | ano |  |
|  |  | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
|  |  | Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
|  |  | SSHv2 a a SFTP | ano |  |
| Přepínač typ 3 | Upřesňující | Počet kusů | 2 |  |
|  |  | Třída zařízení | L3 switch |  |
|  |  | Formát zařízení | do racku |  |
|  |  | Velikost zařízení: 1U | ano |  |
|  |  | Počet 1Gbit/s metalických portů | 8x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
|  |  | Počet optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2x SFP/SFP+ 1G/10G port nezávislé |  |
|  |  | 10Gbit opt. interface zpětně kompatibilní se 1000Mbit/s transceivery | ano |  |
|  |  | Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
|  |  | Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
|  |  | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
|  |  | Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 125W |  |
|  |  | Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
|  |  | Celková propustnost přepínače | 59 Gbps |  |
|  |  | Celkový paketový výkon přepínače | 41,5 mpps |  |
|  |  | Paměťový buffer | 12MB |  |
|  |  | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
|  |  | Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
|  |  | Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
|  |  | Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
|  |  | Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
|  |  | Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
|  |  | Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
|  |  | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
|  |  | Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
|  |  | Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
|  |  | CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
|  |  | USB konzolový port | ano |  |
|  |  | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
|  |  | Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
|  |  | SSHv2 a a SFTP | ano |  |