## LegSv
Označení | Typ svítidla | Příkon | Krytí
A | LED svítidlo přisazené, 36W, 4000K, 3037lm (např. APLED TROUT 160-0174) | 36 | IP20
B | LED svítidlo přisazené 54W, 4000K, 4555lm (např. APLED TROUT) | 54 | IP20
C | LED svítidlo přisazené 72W, 4000K, 6174lm (např. APLED TROUT 160-0175) | 72 | IP20
D | LED svítidlo přisazené kulaté, 22W, 4000K, 1980lm (např. APLED 134-0202 RONDO) | 22 | IP44
E | Osvětlení kuchyňské linky, přisazené LED, s integrovaným spínačem | 10 | IP20
N1 | Nouzové LED přisazené, pro osvětlení koridiru, s vestanou baterií, 3,1W, 150lm, 1 hod (např. APLED EMERGENCY COR) | 3 | IP20
N2 | Nouzové LED přisazené, pro osvětlení plochy, s vestanou baterií, 3,1W, 150lm, 1 hod (např. APLED EMERGENCY OS) | 3 | IP20
N3 | Nouzové LED přisazené s piktogramem - nástěnné nebo stropní s podvěsným piktogramem, výška piktogramu min. 100mm, s vestanou baterií, 3W, 150lm, 1 hod | 5 | IP44
N4 | Nouzové venkovní LED přisazené, s vestavnou baterií, baterie pro venkovní teploty, 3W, 150lm, 1 hod | 3 | IP44
V | Venkovní nástěnné 22W, 4000K 1980lm | 22 | IP44