## Centrum duševního zdraví
Centrum duševního zdraví - TABULKA VÝKONU ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
VZDUCHOTECHNIKA
OZNAČENÍ |  | TYP ZAŘÍZENÍ |  | MNOŽSTVÍ VZDUCHU | EXTERNÍ TLAK | TYP | VÝROBCE | POČET | HMOTNOST | EU 1253/2014 |  |  | ELEKTRICKÁ ENERGIE |  |  |  | OHŘEV | [6 empty] | CHLAZENÍ |  |  |  | AKUSTICKÝ VÝKON |  |  | UMÍSTĚNÍ | POŽADAVKY NA PROFESE
[17 empty] | ELEKTRICKÝ |  | TOPNÁ VODA 75/55°C |  |  | CHLADIVO R 410a |  | CHLADNÁ VODA 6/12°C |  | CHLADIVO R 410a
[10 empty] | SFPint | SFPint,limit | ERP 2018 | ELEKTRICKÝ PŘÍKON | PROUD ODBĚROVÝ | PROUD ROZBĚHOVÝ | NAPĚTÍ / FREKVENCE | elektrický příkon | teplota vzduchu za výměníkem | tepelný výkon | tlaková ztráta výměníku | teplota vzduchu za výměníkem | chladící výkon | teplota vzduchu za výměníkem | chladící výkon | teplota vzduchu za výměníkem | chladící výkon | teplota vzduchu za výměníkem | sání | výtlak | do okolí |  | SILNOPROUD | MĚŘENÍ a REGULACE | ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ | ROZVOD CHLADU | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | VZDUCHOTECHNIKA
číslo | název | [ - ] | [ - ] | [ m3/h ] | [ Pa ] | [ - ] | [ - ] | [ ks ] | [ kg ] | [W·m3·s-1] | [W·m3·s-1] | [-] | [ kW ] | [ A ] | [ A ] | [ V¦Hz ] | [ kW ] | [ °C ] | [ kW ] | [ kPa ] | [ °C ] | [ kW ] | [ °C ] | [ kW ] | [ °C ] | [ kW ] | [ °C ] | [ dB(A) ] | [ dB(A) ] | [ dB(A) ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ]
01.01 | Větrání WC muži a úklidu | Radiální potrubní ventilátor | odvod | 130 | 220 | RVK 125E2-L sileo | Systemair | 1 | 2.2 | - | - | ano | 0.06 | 0.26 | - | 230 ¦ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 67 | 50 | m.č. 115 | - zajistí silové napájení včetně jištění, týdenní časový režim | - | - | - | - | -
02.01 | Větrání WC ženy a sprchy | Radiální potrubní ventilátor | odvod | 340 | 121 | RS 30-15 sileo | Systemair | 1 | 6.2 | - | - | ano | 0.051 | 0.224 | - | 230 ¦ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 69 | 49 | m.č. 108 | - zajistí silové napájení včetně jištění, týdenní časový režim | - | - | - | - | -
03.01 | Větrání WC ZTP a sprchy klientů | Radiální potrubní ventilátor | odvod | 310 | 145 | RS 30-15 sileo | Systemair | 1 | 6.2 | - | - | ano | 0.106 | 0.46 | - | 230 ¦ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 68 | 49 | m.č. 127 | - zajistí silové napájení včetně jištění, týdenní časový režim | - | - | - | - | -
04.01 | Větrání WC ZTP, WC personál a úklidu | Radiální potrubní ventilátor | odvod | 210 | 240 | RVK 160E2-L sileo | Systemair | 1 | 3.2 | - | - | ano | 0.106 | 0.46 | - | 230 ¦ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 65 | 48 | m.č. 206 | - zajistí silové napájení včetně jištění, týdenní časový režim | - | - | - | - | -
05.01 | Větrání skladů | Radiální potrubní ventilátor | odvod | 120 | 175 | RS 30-15 sileo | Systemair | 1 | 6.2 | - | - | ano | 0.06 | 0.26 | - | 230 ¦ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 62 | 43 | m.č. 231 | - zajistí silové napájení včetně jištění, týdenní časový režim | - | - | - | - | -
06.01 | Chlazení / vytápění vybraných místností banky 1NP a 2NP | Venkovní kondenzační jednotka | cirkulace | 13380 | - | RXYQ14T RXYSQ12TY1 | Daikin | 1 | 305 | - | - | - | 11.2 | 15.4 | 27 | 400¦50 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 40 | - | - | - | 81 | STŘECHA | - napájení kondenzační jednotky a "MODBUS brány" pro nadřazené ovládání vč. jištění | - napojení na "MODBUS bránu" pro komunikaci a nadřazené ovládání systému VRV - dodávka rozvaděče pro umístění "MODBUS brány" | - | - | - odvod kondenzátu | - propojení venkovní kondenzační jednotky s vnitřními - dodávka "MODBUS brány" pro nadřazené ovládání - propojení kondenzační jednotky s "MODBUS bránou"
06.02 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 104 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.03 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 129 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.04 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 131 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.05 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 131 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.06 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 132 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.07 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 125 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.08 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 124 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.09 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 123 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.10 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 123 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.11 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 114 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.12 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 114 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.13 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ15A | Daikin | 1 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 49 | m.č. 112 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.14 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 113 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.15 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 111 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.16 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 110 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.17 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ20A | Daikin | 8 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 49 | m.č. 233 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
06.18 |  | Vnitřní kazetová jednotka | cirkulace | 990 | - | FXZQ32A | Daikin | 9 | 18.3 | - | - | - | 0.043 | - | - | 230¦50 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 50 | m.č. 225 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem
07.01 | Chlazení server | Venkovní kondenzační jednotka | cirkulace | 3025 | - | RXM50N9 | Daikin | 1 | 47 | - | - | - | 1.5 | 7 | JIŠTĚNÍ 20A | 230¦50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 49 | STŘECHA | - napájení kondenzační jednotky a "MODBUS brány" pro nadřazené ovládání vč. jištění | - napojení na "MODBUS bránu" pro komunikaci a nadřazené ovládání systému VRV - dodávka rozvaděče pro umístění "MODBUS brány" | - | - | - odvod kondenzátu | - propojení venkovní kondenzační jednotky s vnitřními - dodávka "MODBUS brány" pro nadřazené ovládání - propojení kondenzační jednotky s "MODBUS bránou"
07.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | cirkulace | 990 | - | FTXM50N | Daikin | 1 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | - | - | - | 27-44 | m.č. 133 | - napájení vnitřní jednotky vč. jištění | - | - | - | - odvod kondenzátu | - jednotka s dálkovým infračerveným ovladačem