Příloha č. 1 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

Technická specifikace předmětu zakázky (Technický list)

pro Část 1 VZ

Pozn. zadavatele: Dodavatel v nabídce předloží níže uvedené tabulky, v nichž uvede splnění nebo nesplnění technických požadavků zadavatele. V případě nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů bude nabídka účastníka vyloučena z další účasti ve veřejné zakázce.

- Požadované parametry, funkce, vlastnosti – Datacentrum s garantovanou bezpečností

  - Obecné požadavky

Zadavatel požaduje dodávku dvou nebo tří Nodového softwarově definovaného úložiště se synchronní replikací dat o kapacitě minimálně 10TB s automatickým tieringem provozovaných v geograficky oddělených serverovnách.

Zadavatel připouští pouze tuto variantu možného řešení: On-premise: dodávka a implementace HW a SW v místě Objednatele s níže uvedenými požadavky a podporou na správu dodaného řešení:

- Zadavatel požaduje řešení na bázi serverů s virtualizací datového úložiště s certifikací pro VMware včetně dodání potřebných licencí pro virtualizaci datového úložiště v těchto serverech a licencí pro synchronní replikací dat mezi Nody

- Zadavatel požaduje, aby datové úložiště splňovalo následující požadavky:

  - min. 10TB prostoru pro uživatele, s funkcí automatického tieringu

  - SSD tier min. 25% celkové kapacity úložiště

  - SAS tier s disky s min. 10 000 ot./min

  - Redundantní konektivitu 10 Gbit iSCSI do SFP+ přepínačů pro každý Nod

  - Redundantní konektivitu 10 Gbit Ethernet do SFP+ přepínačů pro každý Nod

- Zadavatel požaduje dodání 4 kusů SFP+ přepínačů zajišťujících požadované redundantní konektivity Nodů do LAN sítě a redundantní konektivity iSCSI pro komunikaci VMware Hosts (iSCSI Initiator) s datovým úložištěm (iSCSI Target) v obou serverovnách včetně veškerého příslušenství nutného k propojení dodaných úložišť, přepínačů navzájem a k propojení do páteřní vrstvy přepínačů LAN sítě (4x HPE 5500-24G, 4x SFP, 2x SFP+) dle přílohy č.1 této technické specifikace.

- Propojení Nodů a LAN s SFP+ přepínači je možno realizovat optickými Patchcordy MM, OM3 nebo OM4 s příslušnými aktivními prvky (transcievery). Patchcordy propojující stávající Rack-y s novými musí mít délku alespoň 10 m.

- Zadavatel požaduje dodávku dvou záložních zdrojů v rack provedení 19“ se síťovým managementem (Smart Card) do každé serverovny s výkonem 2200 VA včetně napájecích lišt s min. 20 pozic zásuvek C13

- Zadavatel požaduje dodání dvou serverových rozvaděčů 19“, 600x1000mm, 42U pro umístění serverů, SFP přepínačů a záložních zdrojů

- Součásti dodávky musí být konfigurace dodaného datového úložiště včetně migrace dat ze stávajícího datového úložiště (VNX 5100), připojení VMware Hosts (VMWA, VNWB a VMWC) na nově dodané úložiště a zprovoznění všech virtuálních strojů (celkový počet 23 ks)

- Předání dokumentace a proškolení administrace

- Datová konektivita mezi hlavní a vedlejší serverovnou je zajištěna SM optickým kabelem s celkovým počtem 96 vláken

  - Minimální požadavky na konfiguraci serveru

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| Rack provedení 19“ |  |
| 24 pozic pro disky |  |
| 1 CPU, 2,1 GHz/8 jader, 85 W |  |
| RAM 48 GB DDR4-2666 |  |
| Redundantní napájecí zdroj |  |
| Min. 10 TB prostoru pro uživatele, s funkcí automatického tieringu |  |
| SSD tier min. 25% celkové kapacity úložiště |  |
| SAS tier s disky s min. 10 000 ot./min |  |
| Redundantní konektivitu 10 Gbit iSCSI do SFP+ přepínačů pro každý Nod |  |
| Redundantní konektivitu 10 Gbit Ethernet do SFP+ přepínačů pro každý Nod |  |

  - Minimální požadavky na přepínače

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| Rack provedení 19“ |  |
| Přepínač s nízkou latencí |  |
| Podpora pro vrstvu 2 a vrstvu 3 |  |
| Podpora uplinku 40GbE QSFP a 100GbE QSFP28 |  |
| Min. 24 portů SFP+ |  |
| Min 4 porty QSFP+ a 2 porty QSFP28 |  |
| Podpora virtualizace – klastrování – vysoká odolnost a dostupnost |  |
| Podpora protokolů IEEE 802.1.Qbb, 802.1Qau, 802.1Qaz, 802.1w, 802.1s, 802.1x, 802.1Q, 802.3ad, 802.3x |  |
| Podpora Fibre Channel over Etherne |  |
| Podpora Jumbo frames – až 10 000 bajtů |  |
| Konzola pro konfiguraci – CLI přes SSH |  |
| Podpora IMC – inteligentní správa |  |
| Podpora VLAN |  |
| Redundantní napájecí zdroj |  |

  - Minimální požadavky na záložní zdroje

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| Rack provedení 19“ |  |
| Min. výkon 2200VA |  |
| Podpora vzdálené správy – síťový management |  |
| Kategorie nepřerušovaného napájení – Line-Interactive |  |
| Průběh výstupního napětí – plná sinusoida |  |
| Výměna baterií za chodu |  |
| Min. počet zásuvek 8x C13 a 1xC19 |  |