## REKAPITULACE
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. | Datum: | 10/2019
PAVILON V/A - CHLAZENÍ VYBRANÝCH VYŠETŘOVEN ORTOPEDIE A CHIRURGIE V 1.NP | Zakázkové číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR | Archivní číslo:
REKAPITULACE |  | CELKEM D+M
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  | 0
OSTATNÍ |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM VČ. DPH |  | 0

## CHLAZENÍ
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  |  |  | Datum: | 12/2019
| PAVILON V/A - CHLAZENÍ VYBRANÝCH VYŠETŘOVEN ORTOPEDIE A CHIRURGIE V 1.NP |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  |  |  | Archivní číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Chlazení místností č. 134, 136, 137
venkovní jednotka
1.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému multisplit, Qch=6,2kW, Qt=7,0kW, Pi=1,8kW, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:655x870x320[mm] (VxŠxH), hmotnost: 45kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky při chlazení je 50dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0
vnitřní jednotky
1.1A | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,6kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.1B | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,6kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.1C | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,1kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Příslušenství
1.2 | neobsazeno
1.3 | Cu potrubí chladiva do pr. 10/6 vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, vedení v podhledu a po fasádě ve společné liště (6,0m) | m | 69 | 0 | 0 | 0
1.4 | Doplnění chladiva R32 (přesné množství stanoví dodavatel dle pokynů daného výrobce) | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.5 | Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek, potrubí HT do DN32 vč.tvarovek a potřebného příslušenství (3x nový sifon k umyvadlu s odbočkou | m | 30 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Kovová konstrukce pod kondenzační jednotku, profily jackel, žárový pozink, hmotnost do 50kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Pororošt 500x1000x30mm, žárový pozink, vč. kotevního příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, seznámení správce s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 1 CELKEM |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení místností č.141, 142, 143, 151
venkovní jednotka
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému multisplit, Qch=7,9kW, Qt=9,1kW, Pi=3,2kW, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:834x950x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 61kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky při chlazení je 50dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0
vnitřní jednotky
2.1A | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,6kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.1B | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=1,5kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.1C | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,1kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.1D | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,1kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, drátový ovladač, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Příslušenství
2.2 | Elektronická deska k venkovní jednotce pro připojení na MaR uživatele s využitím internetové sítě uživatele (rozvody UTP kabelem), vč. veškeré potřebné kabeláže, instalace a zprovoznění systému | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Cu potrubí chladiva do pr. 18/10 vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, pájení potrubí pod ochrannou atmosférou, vedení v plastové liště po stěně | m | 80 | 0 | 0 | 0
2.4 | Doplnění chladiva R32 (přesné množství stanoví dodavatel dle pokynů daného výrobce) | kg | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek, potrubí HT do DN32 vč.tvarovek a potřebného příslušenství (3x nový sifon k umyvadlu s odbočkou | m | 20 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Kovová konstrukce pod kondenzační jednotku, profily jackel, žárový pozink, hmotnost do 50kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Pororošt 500x1000x30mm, žárový pozink, vč. kotevního příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, seznámení správce s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 2 CELKEM |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ
1 | Vrtání otvoru do obvodové zdi v 1.np, otvor do pr.100mm, vč. chráničky, vč. utěsnění PUR pěnou a zapravení zaomítání | kpl. | 2 | 0 | 0
2 | odkopání ornice vč. přemístění a uložení na skládce | m3 | 1.6 | 0 | 0
3 | podklad z drceného kameniva 16/32 tl.200mm, vč. zhutnění | m2 | 4.8 | 0 | 0
4 | kladecí vrstva z kamenné drtě 4-8, tl.40mm, vč. práce | m2 | 4.8 | 0 | 0
5 | betonová plošná dlažba 400x400x50mm, barva šedá, vč. pokládky | m2 | 4.8 | 0 | 0
6 | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým správcům včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Úklid částí objektu dotčených stavebními pracemi vč. využívaných komunikací | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže (CHL, EL, STAVBA) | kpl. | 1 | 0 | 0
| Ostatní celkem |  |  |  | 0

## ELEKTRO
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  |  |  | Datum: | 12/2019
| PAVILON V/A - CHLAZENÍ VYBRANÝCH VYŠETŘOVEN ORTOPEDIE A CHIRURGIE V 1.NP |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  |  |  | Archivní číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Elektroinstalace
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (příchytky, spojky, ohyby, a pod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 |  | Instalační trubka ohebná, UV odolná d=40mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m | 0 | 10 | 0
A.002 |  | Montáž | m | 0 | 10 | 0
A.003 |  | Podružný materiál | ks | 0 | 1 | 0
A.004 |  | Kabel CYKY 3x4 mm2 | m | 0 | 80 | 0
A.005 |  | Vodič H07V-U žz 6 ,,2CY 1x6 mm2 | m | 0 | 80 | 0
A.006 |  | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m | 0 | 160 | 0
A.007 |  | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby. | ks | 0 | 2 | 0
A.008 |  | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 0 | 2 | 0
A.009 |  | zajištění závazného stanoviska TIČR | ks | 0 | 1 | 0
A.010 |  | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 | 1 | 0
A.011 |  | Sekání drážek, kapes a průvlaků, včetně uvednení povrchu do původního stavu - materiál + montáž. | ks | 0 | 1 | 0
A.012 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 | 1 | 0
A.013 |  | Doplnění do rozvaděče RR 1A-3 1 těchto prvků: jistič C25A/1 - 1ks, jistič C20A/1 - 1ks Tato položka je uvažována včetně instalace a napojení vodičů, včetně podružného materiálu. | ks | 0 | 1 | 0