DOKUMENTACE

pro provádění stavby

zpracovaná podle novely vyhlášky č.499/2006 Sb. s platnosti od 1.1.2018.

Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov

k.ú. Havířov – město, parc. č. 2221, 2230/24

Technická zpráva

D.1.4.6 – Měření a regulace

| VYPRACOVAL: Ondřej Bačík | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek |  |  |
| INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace |  |  |
| MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221 |  |  |
| NÁZEV AKCE: Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov | DATUM: 11/2019 |  |
|  | STUPEŇ PD: DPS |  |
| ČÁST PD: D.1.4.6 Technická zpráva – SO01 | OZNAČENÍ: | ČÍSLO PARÉ: |

Obsah:

a)   Technická zpráva

b)   Příloha č.1

P.č.01	- Technický list kouřového hlásiče

D.1.4.6 – Technická zpráva

Potrubí vzduchotechnické jednotky umístěné 1.PP bude doplněno o hlásiče kouře, které při zaznamenání spalin v potrubí vypnou VZT jednotku.

Hlásiče jsou doporučeny osadit od firmy od Systemair (viz příloha č.1), které budou napájeny 24V AC/DC. Osadit je potřeba celý komplet, tzn. hlásič, patici a adaptér.

Regulace VZT jednotky (typ Remak) je přímo vybavena kontaktem pro vypnutí jednotky od EPS, jsou to svorky E1 (rozpínací kontakt) a rovněž vybavena zdrojem 24V AC, z kterého je možné hlásič napájet.

Hlásič kouře

Jedná se o hlásiče, které umožňují instalaci na stěnu nebo na strop potrubí. Jejich třída krytí je IP43 a o rozměrech Ø 98x54mm. Viz příloha č.1.

Celkem se osadí 1ks hlásiče na přívodní potrubí (viz VZT – půdorys 1.PP). Hlásič kouře bude osazen a napojen (na zdroj ve VZT jednotce) během montáže celé VZT jednotky a její regulační soustavy.

K hlásiči je třeba použít nehořlavé kabel – 2x2x0,8.

Kroměříž 11 / 2019