titulní list

### 1. Všeobecné údaje

### 1.1. Úvod

Požárně bezpečnostní řešení se ve stupni dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby zabývá posouzením  stavebních úprav v prostorách  2 a 3NP (rekonstrukce pavilonu psychiatrie)  ve stávajícím  objektu v areálu Nemocnice s poliklinikou v Havířově.

Ve 2.NP bude provedena rekonstrukce na plochu celého 2.NP – cca 850 m2.

Ve 3.NP bude provedena rekonstrukce v rozsahu celého stávajícího půdorysu (cca 600 m2) a nástavba na celou plochu střechy severního křídla objektu S (cca 253 m2).

Objekt S byl původně celý navržen pro oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) a je, stejně jako celá havířovská nemocnice, v provozu od roku 1969.

Objekt tvoří dvě prakticky stejně dlouhá křídla na půdorysu ve tvaru písmene L, konstrukčně oddělená dilatační spárou. Delší křídlo je čtyřpodlažní, kratší třípodlažní, část severního křídla tvoří ve 3.NP pochůznou terasu, zčásti krytou otevřeným přístřeškem. Lůžkové/jižní křídlo je situováno v ose severovýchod − jihozápad, severní křídlo v ose jihovýchod − severozápad.

Konstrukčně se u obou křídel objektu jedná o podélný dvoutrakt vždy se dvěma trakty o stejné hloubce. V  severním křídle je do půdorysu vloženo také přímé dvouramenné schodiště a dva dnes modernizované výtahy − osobní a lůžkový.

Tímto PBŘ  nejsou posuzovány prostory  hemodialýzy  v 1NP a prostory v 1PP, které  nemají přímou souvislost s rekonstrukcí 2 a 3NP.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 - vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o požární ochraně v platném znění,  vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o  technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění vyhl.  č. 268/2011 Sb. a dále  v souladu s platnými ČSN, obsahuje textovou a grafickou část.

### 1.2. Dispoziční uspořádání

Dispoziční a provozní řešení:

Nové dispoziční řešení se týká zejména 2.NP a 3.NP, v nižších podlažích dojde k drobným stavebním pracím, v případě 1.PP k dílčím dispozičním úpravám, souvisejícím s rekonstrukcí horních podlaží a vybudováním chráněné únikové cesty typu B.

Dosavadní kapacita lůžkové jednotky ve 2.NP – 9 třílůžkových pokojů, tedy celkem 27 lůžek, bude provedenou rekonstrukcí snížena na 6 jednolůžkových pokojů pro neklidné pacienty vyžadující hospitalizaci a 4 třílůžkové pokoje standardní péče, tj. celkem na 6 + 12 = 18 lůžek.

Dosavadní kapacita lůžkové jednotky ve 3.NP − 10 třílůžkových pokojů, tedy celkem 30 lůžek, bude rekonstrukcí snížena na 10 dvoulůžkových pokojů a 2 třílůžkové pokoje, tj. celkem na 20 + 6 = 26 lůžek.

V prostoru nové nástavby vzniknou jídelna/společenská místnost pacientů s protilehlou čajovou kuchyňkou, denní místnost zaměstnanců s hygienickým zázemím, čekárna pacientů, bezbariérové WC pacientů, šatna ambulantních pacientů, sklad, odpočinková místnost pacientů, dvě terapeutické místnosti a sportovní místnost.

1.3. Popis konstrukčního řešení

Stávající stav :

Nosnou konstrukci objektu tvoří žb. skelet se sloupy a podélnými průvlaky, stropní konstrukce jsou žb. prefabrikované. Obvodový plášť je  vyzdívaný v tl. 250 mm. Vnitřní dělící příčky jsou  většinou zděné,  některé SDK, v omezené míře monolitické.

Navrhované konstrukce :

Konstrukce nástavby nad částí stávající budovy je navržena kompletně jako ocelová konstrukce s podélnými rámy a příčnými vazníky se ztužidly. Střešní rovinu tvoří trapézový plech TR 40/183, tl. 0,75mm, který bude ležet na nosnících z ocelových válcovaných profilů I180. Stropní nosníky budou podporovány podélnými ocelovými rámy se sloupy umístěnými nad sloupy stávajícího skeletu. V místě zvýšené části severozápadního křídla budou příčle rámů osazeny na stávající železobetonové průvlaky. V těchto místech bude vybourána železobetonová atika v rozsahu nutném pro osazení průvlaků, poté bude zpětně doplněna.

Příčle středního rámu z ocelového válcovaného profilu HEA 240 bude podepřena sloupy z ocelových válcovaných profilů HEA 160. Krajní rámy budou tvořeny příčlí z ocelového válcovaného profilu I240 a sloupy HEA 140. Sloupy budou přes kotevní desku s betonovým podlitím kotveny chemickými kotvami ke spodní železobetonové konstrukci.

Tuhost konstrukce bude zajištěna vodorovnými střešními ztužidly a svislým ztužidlem v obvodové stěně.

Konstrukce bude doplněna ocelovými sloupky z tenkostěnných profilů tvaru U 40/80/2, které budou sloužit k ukotvení desek obvodového pláště, který bude proveden v místě odbourání stávající železobetonové atiky. Mezi sloupky budou osazeny příčle stejného profilu, které budou lemovat okenní otvory. Sloupky jsou v patě kotveny chemickou kotvou k železobetonové konstrukci a pod částí přečnívající nad rovinu střechy a tvořící atiku k stropním nosníkům.

Obvodová konstrukce nástavby bude řešena jako sendvičová s kovovou nosnou konstrukcí opláštěnou cementotřískovými deskami se skelnými vlákny tl. 20 mm, opatřená kontaktním zateplením z minerálních desek. Ze strany interiéru bude dvojvrstvé opláštění ze sádrokartonových desek tl. 2 x 12,5 mm vč. systémového řešení s kovovou konstrukcí.

V ostatních podlažích - dozdívky otvorů ve stávajících příčkách budou provedeny z plynosilikátových tvarovek z autoklávového porobetonu  na tenkovrstvou maltu tloušťky 75, 100, 125 a 100 mm. Ve 3.NP bude zazděn otvor po vybouraném plastovém oknu tvárnicemi tl. 300 mm.

Nové příčky jak v rekonstruovaných podlažích, tak v nastavené části budou montované sádrokartonové, 2x opláštěné deskami tl. 12,5 mm, vyplněné minerální akustickou vatou – systémové řešení. Záklopy příček budou provedeny po provedení páteřních rozvodů instalací.

Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované, částečně monolitické, u nástavby jsou ocelové nosníky a trapézové plechy.

Všechny nosné ocelové prvky (rámy, trámy, sloupy, zavětrování a VSŽ plechy) budou chráněny protipožárním obkladem, odolnost REI 30DP1. Dále budou protipožárním obkladem opatřeny ocelové konstrukce podepření otvorů ve stropech nad 2.NP a 3.NP vyjma podepření výlezu na střechu ze schodiště (CHÚC). Ocelová konstrukce bude obložena deskami na bázi čedičové vaty lepenými požárním tmelem.  Tloušťka obkladových desek bude 20 mm, VSŽ plechy budou obloženy deskami tl. 40 mm.

Střešní plášť neleží v požárně nebezpečném prostoru, bude mít klasifikaci min. BROOF (t1).

Pro zastřešení nástavby 3.NP je navržena klasická jednoplášťová plochá střecha. Izolace je řešena systémově z hydroizolačních pásů z měkčeného polyvinylchloridu vyráběného technologií nanášení s nosnou vložkou z mřížkoviny tvořené syntetickými vlákny. Folie je odolná proti účinkům počasí a slunečního záření.

### 2. Požárně  technické  posouzení

### 2.1. Požární charakteristiky objektu

Navrhované úpravy spojené s rekonstrukcí lůžkových oddělení psychiatrie   ve  stávajícím objektu Nemocnice s poliklinikou v Havířově  budou posuzovány ve smyslu ČSN 73 0802:2009 s využitím specifických požadavků ČSN 73 0835 a ČSN 73 0810:2016, případně příslušných  článků ČSN 73 0834.

Při zpracování PBŘ byly dále zohledněny   požadavky  vyhl. MV.  č. 23/2008 Sb. v platném znění,  zejména požadavky §18, a příloh 2 a 4, vyhlášky.

Požární výška  objektu :  h =   6,60 m;

Konstrukční systém : konstrukční systém  je hodnocen jako  nehořlavý,  na svislé nosné  konstrukce jsou použity konstrukční části druhu DP1 (nehořlavé), na vodorovné nosné konstrukce jsou použity konstrukční části DP1 (nehořlavé).

Prostory lůžkových oddělení psychiatrie jsou  zatříděny dle čl. 4.3., ČSN 73 0835 jako lůžkové zařízení LZ2. Nově navržená nástavba severního křídla ve 3NP bude dle charakteru provozu posuzována jako ambulantní zdravotnické zařízení AZ2.

Vyhodnocení změn z hlediska navrhovaných úprav v úrovni 2 a  3.NP (kromě nástavby  severního křídla) :

výše popsanými úpravami  nedojde ke změně užívání objektu ani jeho  části ve smyslu čl. 3.2), ČSN 73 0834.  Nedochází tedy ke změně  užívání objektu ani provozu ve smyslu příslušné ČSN, nedojde k záměně věcně příslušné projektové normy. Dochází však k navýšení  počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob a to na základě výpočtu procentuálního  rozložení osob  ve smyslu tab. A.1, pol. 3.1g) a 3.1h), ČSN 73 0835,  navrhované úpravy stávajících podlaží (2 a 3NP) jsou tedy vyhodnoceny jako  změna stavby skupiny II.

Navrhovaná nástavba jednoho křídla ve 3NP :    posuzováno jako změna stavby  skupiny II.  ve smyslu čl. 3.4, ČSN 73 0834.

2.2. Technické požadavky na změny staveb skupiny II.

### Je postupováno ve smyslu  čl. 5.1.1a), ČSN 73 0834,   tj. z prostorů dotčených změnou stavby jsou vytvořeny samostatné požární úseky.

Jsou vytvořeny  požární úseky v souladu s požadavky čl. 6.1.2, ČSN 73 0835. V úrovni 1NP – stávající hemodialýza, obsahuje celkem tři požární úseky, tyto zůstávají  beze změn.

1 podzemní podlaží

- P01.01	: ústředna EPS,  rozvaděč PO;

- P01.02	: záložní zdroj (UPS);

2 nadzemní podlaží

- N2.01	: lůžkové oddělení psychiatrie;

- N2.02	: inspekční pokoje;

- N2.03	: datový rozvaděč;

- N2.04	: cvičná  kuchyně;

- N2.05	: chodba;

3 nadzemní podlaží

- N3.01	: lůžkové oddělení psychiatrie;

- N3.02	: terapeutické místnosti,  zázemí;

- N3.03	: rozvaděč MaR;

- N3.04	: administrativa;

- N3.05	: neobsazeno;

- N3.06	: chodba;

Svislá komunikační propojení, šachty

- P1.03/N3	: chráněná úniková cesta typu B;

- Š-P01.04/N3	: výtahová šachta;

- Š-P01.05/N3	: výtahová šachta;

- Š-N2.06/N3	: instalační šachta;

Pozn :

- instalační  prostory v suterénu a 1NP budou  v úrovni stropních konstrukcí požárně předěleny;

- v souladu s čl. 8.4.4.1, ČSN 73 0835 se nepožaduje  zřízení evakuačního výtahu,  lůžková oddělení jsou umístěna nejvýše ve 3NP, přičemž svislá vzdálenost od úrovně východu na  volné prostranství po úroveň podlaží s lůžkovou  jednotkou nepřesahuje 9 m;

- do  samostatných  požárních úseků budou vyčleněny el.  rozvaděče v lůžkových odděleních;

- samostatné požární úseky tvoří malé instalační šachty – v půdorysech podlaží s označením Š,  šachty se zařazují  do II. SPB;

- jako druhá úniková cesta  pro lůžkové jednotky ve 2 a 3NP je zřízeno vnější únikové schodiště;

### 2.4. Požární  riziko,  stanovení SPB

požární úseky P01.01 : ústředna EPS, P01.02 : záložní zdroj (UPS)

- Hodnota  nahodilého požárního zatížení pro místnosti je stanovena dle  přílohy A, tab. A.1, pol. 15.2b), ČSN 73 0802, pn = 25 kg.m-2,  součinitel an = 0,8;

- Požární  riziko :

S  [m2]  =     5,30

So [m2]  =     2,16

ho [m]   =     0,90

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =     5,30

p  [kg.m-2] =    30,00

an  =     0,800

a   =     0,817

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    12,25

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    76,25

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    47,33

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3609,17

požární úseky N2.01, N3.01 : lůžková oddělení psychiatrie

ve smyslu čl. 8.2.1, ČSN 73 0835 lze  bez průkazu  při stanovení stupně požární  bezpečnosti použít hodnotu výpočtového požárního zatížení pv = 30 kg.m-2 (lůžkové  jednotky), hodnoty součinitelů a = 0,9; součinitel c = 1,0.

požární úseky lůžkových  jednotek jsou  dle tab. 8, ČSN 73 0802 zařazeny do II.SPB.

požární úsek N2.02 : inspekční pokoje

ve smyslu čl. 8.2.1, ČSN 73 0835 lze  bez průkazu  při stanovení stupně požární  bezpečnosti použít hodnotu výpočtového požárního zatížení pv = 30 kg.m-2 (vyšetřovací složka), hodnoty součinitelů a = 0,9; součinitel c = 1,0.

požární úsek  je  dle tab. 8, ČSN 73 0802 zařazen do II.SPB.

požární úseky N2.04 : cvičná kuchyně

- Hodnota  nahodilého požárního zatížení pro místnost je stanovena dle  přílohy A, tab. A.1, pol. 7.1.4), ČSN 73 0802, pn = 30 kg.m-2,  součinitel an = 1,05;

- Požární  riziko :

S  [m2]  =     9,10

So [m2]  =     4,68

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =     9,10

p  [kg.m-2] =    35,00

an  =     0,950

a   =     0,943

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    16,50

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    66,79

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    42,29

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2824,08

požární úsek N3.02 : terapeutické  místnosti

ve smyslu čl. 6.2.1, ČSN 73 0835 lze  bez průkazu  při stanovení stupně požární  bezpečnosti použít hodnotu výpočtového požárního zatížení pv = 28 kg.m-2 (léčebné složky), hodnoty součinitelů a = 0,9; součinitel c = 1,0.

požární úsek  je  dle tab. 8, ČSN 73 0802 zařazen do II.SPB.

požární úseky N2.03 : datový rozvaděč, N3.03 : rozvodna MaR

- Hodnota  nahodilého požárního zatížení pro místnosti je stanovena dle  přílohy A, tab. A.1, pol. 15.2b), ČSN 73 0802, pn = 25 kg.m-2,  součinitel an = 0,8;

- Požární  riziko :

S  [m2]  =     2,10

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =     2,10

p  [kg.m-2] =    32,00

an  =     0,800

a   =     0,822

b   =     0,577

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    15,18

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    75,86

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    47,13

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3574,87

požární úsek N3.04 : administrativa

- Hodnota  výpočtového požárního zatížení pro požární úsek je stanovena dle  přílohy B, tab. B.1, pol. 1), a čl. B.1.1) + B.1.2), ČSN 73 0802, pn = 42 + 5,75 = 47,75 kg.m-2,  součinitel a = 1,0;

Požární úsek se zařazuje  do III. SPB

požární úseky N2.05, N3.06 : chodby

Hodnota  výpočtového požárního  zatížení je stanovena dle přílohy B, tab. B.1, pol. 5, ČSN 73 0802, pv = 7,5kg.m-2, požární úseky jsou zařazeny dle tab. 8, ČSN 73 0802 do I.SPB.

požární úseky výtahových  šachet, Š-P01.04/N3, Š-P01.05/N3

požární úseky výtahových šachet osobních výtahů  se  zařazují  dle  čl. 8.10.2a), ČSN 73 0802 do II. SPB

požární úsek instalační šachty, Š-N2.06/N3

požární úsek instalační šachty se  zařazuje  dle  čl. 8.12.2b), ČSN 73 0802 do II. SPB

požární úsek P01.03/N3 : chráněná úniková cesta B

prostor  schodiště a navazující haly v 1NP tvoří chráněnou únikovou  cestu typu B, požární úsek  se dle čl. 9.3.2, ČSN 73 0802 zařazuje  do III.SPB.

požární úsek ELR

el.  rozvaděče se zařazují dle čl. 5.6.1b), ČSN 73 0848 do II. SPB;

### 2.5. Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požadované hodnoty požární odolnosti požárních úseků  byly stanoveny dle  tab. 12, ČSN 73 0802, u sousedících požárních úseků je  rozhodující vždy vyšší požadavek. Splněny jsou požadavky §18, odst. 4), vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění,  a to, že požárně  dělící a nosné konstrukce u stavby zdravotnického zařízení musí být navrženy s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li  české technické normy požární odolnost vyšší. U stávajících (neřešených) prostor se  ve smyslu  čl. 5.1.5a), ČSN 73 0834 předpokládá zařazení nejvýše do III. SPB.

 II.SPB

podzemní podlaží - požární úseky P01.01, P01.02

- požární stěny a stropy : REI 45DP1/ pro nenosné konstrukce EI 45DP1;

- požární uzávěry : EW 30DP3 (do technických  místností se ve smyslu  čl. 5.5.8a) ČSN 73 0810:2016 se samozavírač nevyžaduje;

- obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 45DP1,

 II.SPB

nadzemní podlaží – N2.01, N2.02, N2.03, N2.04, N3.01, N3.02, N3.03,

- požární stěny a stropy : REI 30DP1/ pro nenosné konstrukce EI 30DP1;

- požární uzávěry : EW 30DP3-C,  do  CHÚC typu B – EI 30DP3-Sm+C;

- obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 30DP1,

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku : R 30DP1,

- nosné konstrukce střech : R 30DP1,

- střešní plášť : pro II. SPB bez  požadavku,

 III.SPB

nadzemní podlaží - požární úsek N3.04

- požární stěny a stropy : REI 45DP1/ pro nenosné konstrukce EI 45DP1;

- požární uzávěr : EW 30DP3-C;

- obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 45DP1,

výtahové šachty – II.SPB :

### požárně dělící konstrukce : REI/EI 30DP1;

### požární uzávěry : EW 15DP1-C;

instalační šachta – II. :

### požárně dělící konstrukce : EI 30DP1,

### požární uzávěry : EW 30DP1-C,

ELR  – II.SPB :

### požárně dělící konstrukce : EI 30DP1;

### požární uzávěry : EI 15DP1;

chráněná úniková cesta : ohraničující konstrukce jsou  provedeny z nehořlavých konstrukčních částí, tj. DP1.

Skutečné odolnosti :

- požární stěny  : jedná se jednak o stávající  zděné stěny a případně dozdívky z cihel nebo pórobetonových tvárnic   v tl. od 125 mm s oboustrannou omítkou,  požární odolnost nejméně  REI/EI 90DP1 (stanoveno dle publikace 3,  tab. 6.1.1.resp. 6.1.2, 6.4.1 pro pórobetonové  tvárnice). Nové systémové SDK příčky s požadovanou požární odolností;  vyhovuje;

- požární stropy  : jedná se  o stávající žb. prefabrikované panely s požární odolností  REI 45DP1 (stanoveno  dle čl. 5.5.7, ČSN 73 0834,  požární strop  nad vestavbou – trapézové plechy a nosníky budou chráněny systémovým SDK obkladem na požadovanou požární odolnost REI 30DP1,  vyhovující;

- požární uzávěry :  budou   osazeny požadovaného typu a s požadovanou požární odolností, přesné umístění viz půdorysy jednotlivých podlaží, uzávěry budou opatřeny samozavíracím  zařízením,  toto se nepožaduje  u technických místností.  Požární uzávěry  na vnější únikové  schodiště – budou osazeny typu EW 30DP1-C (v souladu  s čl. 9.4.11, ČSN 73 0802, vnější únikové schodiště je  posuzováno jako chráněná úniková cesta typu A), vyhovující;

- obvodové stěny : jedná se jednak  o stávající  zděné stěny  v tl  min. 250 mm s omítkou, požární odolností REW 180DP1 (stanoveno dle  publikace 3, tab. 6.1.2), u nové  nástavby je provedena systémová SDK předstěna s požadovanou požární odolností EW 30DP1,  vyhovuje,

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku : jedná se jednak o stávající žb. sloupy 300/450 mm s požární odolností R 45DP1 (stanoveno dle tab. 2.1, publikace 3,  pro min. rozměr sloupu 230 mm a  pro osovou vzdálenost  výztuže od ohřívaného povrchu a = 40 mm a vystavení požáru  z více než jedné strany, nové nosné OK sloupy nástavby – budou chráněny na požadovanou požární odolnost systémovým SDK obkladem, vyhovuje,

Pozn. :

- systémové sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí  budou provedeny autorizovanou firmou a předloženy budou platné atesty, certifikáty  a prohlášení o shodě. Garantem požadované požární odolnosti sádrokartonových konstrukcí je dodavatel stavby, konstrukce budou provedeny dle platných technických listů použitého systému;

- konstrukce požárního stropu v prostoru CHÚC nad  posledním podlaží – je žb. stropní konstrukce;

- dva okenní  otvory  v obvodové  stěně hygienických místností  v 1NP směrem k únikovému schodišti budou z důvodu zmenšení požárně nebezpečného prostoru provedeny s požární odolností, požaduje se odolnost EW 30DP1, okna budou provedena jako  fixní;

Všeobecné požadavky na konstrukce :

- nejsou požadovány vodorovné a svislé nehořlavé požární pásy,  jedná se o objekt s požární výškou  do 12m. Výjimku tvoří požadavek na požární pásy  mezi požárními úseky lůžkových  oddělení (N2.01 a N3.01) a  požárními úseky chodeb,  do kterých směřuje evakuace – tento požadavek je zajištěn ve vodorovném  směru dle  čl. 8.4.10b), ČSN 73 0802 jednak prostory bez požárního  rizika (WC) a jednak zasklením s požární odolností;

- jsou splněny požadavky čl. 13.1.1, ČSN 73 0810 – požární uzávěry a dveře bez požární odolnosti  na únikových cestách mají ve směru  úniku osob kování, které  umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru  ručně  bez užití  jakýchkoliv nástrojů i  v případě, že je uzávěr uzamčený. Tj. znamená to, že   dveře jsou opatřeny  speciálním mechanickým  zámkem a z vnitřní strany klikou, která  po  stlačení současně uvolní  západku  zámku a tím také uzamčenou závoru, z vnější strany  mohou  být dveře opatřeny kováním např.  typu „koule“, dveře opatřené panikovou klikou jsou označeny v půdoryse podlaží;

- dveře  na únikových cestách z LZ2 – ve smyslu  čl. 8.4.5.2, ČSN 73 0835 musí  být opatřeny  transparentní plochou umožňující  průhled na druhou stranu dveří, velikost této plochy musí být  nejméně 0,06 m2;

- únikové komunikace budou vybaveny svítidly NO,  které  zajistí osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny – dle požadavků ČSN EN 1838, dle čl. 4.2.5.  je minimální doba svícení NO pro  únikové  účely 1 hodina, dle čl. 4.2.6.) NO únikových  cest musí dosáhnout 50% osvětlenosti do 5 s a plné osvětlenosti do 60 s;

- požární uzávěry jsou opatřeny samozavíracím zařízením, samozavírací zařízení bude dle čl. 5.5.8, ČSN 73 0810:2016 a §4, vyhl. MV č. 202/1999 Sb. instalováno na všechny otevíratelné části požárních uzávěrů, toto zařízení je schopné zajistit správné a funkční uzavření všech otevíratelných částí. Samozavírač se nepožaduje u dveří  do technických místností,  zde se předpokládá jejich trvalé uzavření;

- nášlapné vrstvy podlah v CHÚC splňují požadavky §10, odst.3), vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1, splněno;

- systémové sádrokartonové konstrukce, které jsou  s protipožární  funkcí, jsou provedeny autorizovanou  firmou a  k závěrečné kontrolní prohlídce budou  předloženy platné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě. Garantem vyhovující požární odolnosti je zhotovitel stavby.  Konstrukce jsou provedeny dle platných technických listů použitého systému;

Všeobecné požadavky na konstrukce zdravotnických zařízení LZ 2 :

splněny jsou požadavky čl. 8.3.1, ČSN 73 0835, který stanoví přípustné klasifikační  požadavky na  dílčí stavební konstrukce a  prvky z hlediska třídy reakce na oheň  dle ČSN EN 13501-1,  případně dle §18, odst.6), vyhl. 23/2008 Sb. a to  následovně :

- na povrchové  úpravy stavebních  konstrukcí nebudou použity   hmoty s indexem šíření plamene is  75mm.min-1 (u stěn), resp.  is  50 mm.min-1 (u podhledů). Splněno – použity jsou konstrukce s nulovým indexem  šíření plamene (omítky, keramické obklady,  minerální či sádrokartonové podhledy). Nezávisle na  hodnotě indexu  šíření plamene  nejsou kromě  nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích  lišt keramických  obkladů či podlahových  krytin použity plastické hmoty.

- pro podlahové krytiny  jsou použity materiály s klasifikací dle ČSN EN 13501-1, a to do třídy nejvýše Cfl, doloženo u kolaudace atestem;

- v souladu  s tab. 1), ČSN 73 0835 jsou kladeny na  stavební konstrukce  a prvky  následující požadavky z hlediska  třídy reakce na oheň :

  - stěny a  podhledy → třída reakce  na oheň B-s1;

  - nenosné  konstrukce uvnitř požárního úseku → třída reakce  na oheň B-s1;

  - transparentní  výplně okenních a dveřních otvorů → třída reakce  na oheň A1;

  - průsvitné střešní pláště a světlíky – třída reakce na oheň A1;

  - volně  vedené  potrubní rozvody  včetně  jejich izolace → třída reakce  na oheň B-s1;

  - okenní a předokenní žaluzie – třída reakce na oheň  C-s1;

  - u konstrukčních dílců a prvků s požadavkem na doplňkovou klasifikaci s1  NESMÍ  být použito  plastických hmot;

Všeobecné požadavky na konstrukce zdravotnických zařízení AZ 2 :

splněny jsou požadavky čl. 6.3.1, ČSN 73 0835, který stanoví přípustné klasifikační  požadavky na  dílčí stavební konstrukce a  prvky z hlediska třídy reakce na oheň  dle ČSN EN 13501-1,  případně dle §18, odst.6), vyhl. 23/2008 Sb. a to  následovně :

### na povrchové  úpravy stavebních  konstrukcí nebudou použity   hmoty s indexem šíření plamene is  100mm.min-1 (u stěn), resp.  is  75 mm.min-1 (u podhledů). Splněno – použity jsou konstrukce s nulovým indexem  šíření plamene (omítky, keramické obklady,  minerální či sádrokartonové podhledy). Nezávisle na  hodnotě indexu  šíření plamene  nejsou kromě  nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích  lišt keramických  obkladů či podlahových  krytin použity plastické hmoty.

- pro podlahové krytiny  jsou použity materiály s klasifikací dle ČSN EN 13501-1, a to do třídy nejvýše Cfl, doloženo u kolaudace atestem;

### 2.6. Únikové cesty

Vodorovně vedená evakuace z lůžkových oddělení 2. a 3.NP :   je splněn požadavek  ČSN 73 0835 na evakuaci osob  vodorovně do sousedního požárního úseku (do chodeb ve 2. resp.3NP).  Při skladbě pacientů  na psychiatrickém oddělení dle  přílohy A.1, pol. 3.1h (95% osob s omezenou schopností pohybu a 5% neschopných samostatného pohybu) vychází potřebná plocha dle čl. 8.4.1.2, ČSN 73 0835 na 28 m2 ve 2NP, resp. 20 m2 ve 3NP.

Skutečnost : chodba ve 2NP (m.č. 202) má  51,2 m2, chodba ve 3NP (m.č. 302) má 41,8 m2,  je tedy splněn plošný požadavek pro pobyt pacientů,  chodby jsou větratelné,   mají hodnotu součinitele a  1,1 a navazují též na CHÚC.

Splněny jsou požadavky na šířky únikových cest dle čl. 8.4.3.4, ČSN 73 0835,  tj.  nejméně 1,1 m včetně dveří – splněno,  šířky dveřních křídel na ÚC  jsou 1,1 m (jednoho otevíravého dveřního křídla).

Dále jsou splněny požadavky čl. 8.4.1.5) a 8.4.1.6), ČSN 73 0835 – z požárních úseků  lůžkových  jednotek ve 2 a 3NP jsou k dispozici dva směry úniku,  jeden do nově zřízené CHÚC typu B (požární úsek P01.03/N3) a druhá je směřována  opačným  směrem na venkovní únikové schodiště, které  je klasifikováno jako CHÚC typu A, schodiště  je od prostor lůžkových jednotek odděleno požárními uzávěry typu EW a s příslušnou požární odolností a konstrukcemi DP1 (dle  požadavku  čl. 9.4.11, ČSN 73 0802). Venkovní únikové schodiště  bude vybaveno svítidly nouzového osvětlení a bude zde instalováno zařízení nouzového zvukového signálu (evakuační rozhlas).

Stanovení počtu únikových  pruhů  z lůžkových  jednotek :

Počet evakuovaných osob z nejobsazenější  lůžkové jednotky (ve 3NP) je stanoven dle čl. 4.1c), ČSN 73 0818,  tj. dle počtu stanovených projektem a vynásobením součinitelem 1,5, tj.  E = 26 lůžek x 1,5 = 39 osob.  Počet osob personálu 3 osoby stanovené projektem, tj. E = 3 x 1,5 = 5 osob. Počet evakuovaných osob  z  oddělení celkem E = 44 osoby.

Minimální požadovaný počet únikových pruhů pro více únikových cest, únik po rovině, kapacita únikového pruhu  K = 130 (pro a = 0,9), součinitel evakuace s = 1,5 : umin = 44/130 x 1,5 = 0,6   1 ú.p.  v šířce 0,55 m  ve smyslu  čl. 8.4.3.4, ČSN 73 0835 musí být  šířka ÚC včetně dveří nejméně 1,1 m,  splněno šířky chodeb  jsou 2,2m,  šířky dveřních křídel jsou 1,1 m, přičemž je dále splněn požadavek čl. 8.4.3.5, ČSN 73 0835 → z každého podlaží určeného pro pobyt osob  neschopných samostatného pohybu musí vést alespoň jedno schodiště  s šířkou ramene alespoň 1,5 m (splněno,  stávající schodiště má šířku ramene 1,5 m, nově zřizované schodiště 1,1 m).

Posouzení ÚC z nové nástavby ve 3NP

Jedná se o  požární úsek, který je  posuzován jako  ambulantní zdravotnické zařízení AZ 2. Z požárního  úseku  vede jedna nechráněná úniková cesta po  rovině do  sousedního požárního úseku únikové  chodby (úsek N3.06),  ze které je přímá návaznost na CHÚC B. Mezní délka jedné únikové cesty dle  čl. 6.4.2, ČSN 73 0835 je 20 m,  skutečná délka až ke vstupu  do CHÚC je 17 m,  vyhovuje. Šířka  únikové cesty se požaduje nejméně 1,1 m,  průchod dveřmi 0,9 m, splněno,  šířka dveřního křídla  je 1,1 m.

CHÚC B bude  odvětrána dle čl. 9.4.5), ČSN 73 0802 přetlakovou  ventilací, přičemž množství  dodávaného vzduchu je určeno dle čl. 9.4.7a), ČSN 73 0802 jako 15ti násobek  objemu prostoru CHÚC  za hodinu, která je zajištěna po dobu 45 minut. Pro přívod vzduchu jsou osazeny  ventilátory -  napájeny ze dvou nezávislých zdrojů,  distribuční síť a UPS. Pro odvod vzduchu  slouží přetlaková klapka v nejvyšším podlaží,  přívod vzduchu  zajištěn ventilátorem v 1.PP

Spouštění odvětrání CHÚC B – systémem EPS. Kabelová vedení sloužící k napájení – provedeno kabelovou trasou  s funkční integritou,  kabely v provedení B2cas1, d1,  požadovaná  doba  funkčnosti kabelové trasy P 45-R.

Pozn. :

- v souladu  s požadavkem §18, odst (3),  vyhl. 23/2008 Sb. v platném  znění  ve stavbě zdravotnického zařízení se třemi a více nadzemními podlažími musí  být schodiště označeno u vstupu  do každého podlaží,, označení se skládá z pořadového čísla  nadzemního / podzemního  podlaží doplněného písmeny „NP“, resp. „PP“;

### 2.7. Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti nejsou pro stávající požární úseky  ve smyslu  poznámky k čl. 4), ČSN 73 0834 posuzovány -  nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch,  nemění se obvodové stěny.

Odstupové vzdálenosti jsou  posouzeny pouze pro  nově budovanou nástavbu, požární úsek N3.02 a potom  pro okenní otvory hygienického zázemí v 1NP směrem k vnějšímu únikovému schodišti.

Odstupové vzdálenost dle intenzity sálání jsou  stanoveny  podrobným  výpočtem pro kritickou hustotu tepelného  toku 18,5 kW.m-2  a dále jsou  v souladu s požadavky §11,  vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění. Stanoveno pro požárně otevřené plochy v obvodovém plášti,  vybrány jsou nejnepříznivější varianty. Obvodový plášť nástavby splňuje požadavek na požární odolnost.

- požární úsek   N3.02 :

- fasáda jihozápadní

pro délku  l = 17,6 m výšku  hu = 1,8 m,

výpočtové  požární zatížení    : pv = 28 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha : Spo = 25,92 m2;

procento požárně otevřených ploch  po =  82%,

předpokládaná teplota požáru : Tg = 831,5oC,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 69,19 kW.m-2,

polohový faktor  = 0,2666

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 3,19 m;

přesah radiace do stran  dx = 1,55 m;

- fasáda severovýchodní

pro délku  l = 19,45 m výšku  hu = 1,8 m,

výpočtové  požární zatížení    : pv = 28 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha : Spo = 29,16 m2;

procento požárně otevřených ploch  po =  83%,

předpokládaná teplota požáru : Tg = 831,5oC,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 70,04 kW.m-2,

polohový faktor  = 0,2638

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 3,24 m;

přesah radiace do stran  dx = 1,58 m;

- fasáda severozápadní

pro délku  l = 3,45 m výšku  hu = 1,8 m,

výpočtové  požární zatížení    : pv = 28 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha : Spo = 4,86 m2;

procento požárně otevřených ploch  po =  78%,

předpokládaná teplota požáru : Tg = 831,5oC,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 65,82 kW.m-2,

polohový faktor  = 0,2806

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 2,16 m;

přesah radiace do stran  dx = 1,16 m;

- požární úsek   N1.01 :

- dva okenní otvory od hygienických místností směrem novému vnějšímu únikovému schodišti

pro délku  l = 1,3 m výšku  hu = 0,6 m,

výpočtové  požární zatížení    : pv = 28 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha : Spo = 0,54 m2;

procento požárně otevřených ploch  po =  69%,

předpokládaná teplota požáru : Tg = 831,5oC,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 58,22 kW.m-2,

polohový faktor  = 0,3147

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 0,69 m;

přesah radiace do stran  dx = 0,36 m;

- VZT  žaluzie směrem novému vnějšímu únikovému schodišti

pro délku  l = 0,2 m výšku  hu = 0,2 m,

výpočtové  požární zatížení    : pv = 28 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha : Spo = 0,04 m2;

procento požárně otevřených ploch  po =  100%,

předpokládaná teplota požáru : Tg = 831,5oC,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 84,38 kW.m-2,

polohový faktor  = 0,2067

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 0,22 m;

přesah radiace do stran  dx = 0,12 m;

v požárně nebezpečném prostoru od VZT žaluzie se nenachází žádná část vnějšího únikového schodiště (vodorovná  podesta je od horní hrany žaluzie vzdálená 0,375 m), unikající osoby nebudou  ohroženy sálavým  teplem od žaluzie, tato se nachází cca 2,5 m nad přilehlým  terénem. VZT zařízení  je vypínáno systémem EPS.

Požárně nebezpečné prostory zasahují pouze  na zatravněné plochy nebo komunikační plochy do vnitřního areálu nemocnice. V požárně nebezpečných prostorech  se nenacházejí  žádné jiné objekty.

### 2.8. Technická zařízení

- Odvětrání :

odvětrání  většiny místností je přirozené, okny.

Požadavky normy :

VZT  zařízení bude řešeno v souladu s ČSN 73 0872. Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací a  klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo  po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných  požárních úseků. Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení  o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém  souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí  konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení  prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení z nehořlavých hmot, případná izolace z nesnadno hořlavých hmot a to do vzdálenosti rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně do vzdálenosti 500 mm. VZT potrubí o ploše větší než 40 000 mm2 bude opatřeno v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi požárními klapkami s odolností v závislosti na SPB dotčených požárních úseků dle tab. 1, ČSN 73 0872.

Dle čl. 8.5), ČSN 73 0835 musí  být VZT potrubí VŠECH průřezů, které prostupují stavebními konstrukcemi, které ohraničují požární úseky lůžkových jednotek (N2.01, N3.01) a  požární úseky chodeb,  do kterých směřuje evakuace (N2.05, N3.06) opatřena  požárními klapkami ovládanými  systémem EPS.

CHÚC B bude  odvětrána dle čl. 9.4.5), ČSN 73 0802 přetlakovou  ventilací, přičemž množství  dodávaného vzduchu je určeno dle čl. 9.4.7a), ČSN 73 0802 jako 15ti násobek  objemu prostoru CHÚC  za hodinu, která je zajištěna po dobu 45 minut. Pro přívod vzduchu jsou osazeny  ventilátory -  napájeny ze dvou nezávislých zdrojů,  distribuční síť a UPS. Pro odvod vzduchu  slouží přetlaková klapka v nejvyšším podlaží,  přívod vzduchu  zajištěn  ventilátorem napojeným  na systém  EPS.

Spouštění odvětrání CHÚC B – systémem EPS. Kabelová vedení sloužící k napájení – provedeno kabelovou trasou  s funkční integritou,  kabely v provedení B2cas1, d1,  požadovaná  doba  funkčnosti kabelové trasy P 45-R.

Výtahové šachty - větrání je navrženo pro každou šachtu samostatně ventilátorem  v 1.PP s osazenou uzavírací klapkou na servopohon a ruční regulační klapkou. Odvod vzduchu je regulačními klapkami na servopohon, ve strojovnách výtahu nad střechou.

Požární úseky chodeb,  do kterých směřuje evakuace :  ve smyslu  čl. 8.4.1.1. v návaznosti na  čl. 8.4.1.2) ČSN 73 0835 se požaduje  přirozené nebo  umělé  větrání těchto prostor  odpovídajícím  požadavkům  na  větrání CHÚC typu A,  tj. provedeno v těchto požárních úsecích N2.05 a N3.06 umělým  větráním s 10ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu. Spouštění odvětrání – systémem EPS. Ventilátor bude napojen  na záložní zdroj el. energie (UPS),  kabelová vedení – trasa s funkční integritou, požadovaná doba  funkčnosti kabelové trasy P 15-R.

Skutečnost

Zařízení řeší větrání prostorů chodeb, zázemí s osazeným zařízením ZTI a hygienických buněk pokojů umístěných v 2. a3.NP Přívod i odvod vzduchu zajišťuje sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení umístněná na střeše objektu. Jednotka zajišťuje filtraci, ohřev a chlazení vzduchu.

Úniková cesta je větrána přetlakově výměnou vzduchu 15x za hodinu, s navrženým přetlakem 50 až 60Pa. Přívod vzduchu do schodiště je pomocí ventilátoru pod schody ve 1.PP m.č. 1S01. V potrubí k ventilátoru je osazena uzavírací klapka na servopohon a ruční regulační klapka.

Vstupní hala je větrána přetlakově výměnou vzduchu 15x za hodinu samostatným ventilátorem  v m.č. 111 s osazenou uzavírací klapkou na servopohon a ruční regulační klapkou. Jelikož je přívod vzduchu osazen v jiném PÚ je opatřen požární izolací EI45.

Odvod vzduchu je společný pro halu i schodiště. Přefuk vzduchu do schodiště zajišťuje uzavírací klapka nade dveřmi na schodiště ovládaná servopohonem. Odvod vzduchu do venkovního prostoru je navržen ve stropu schodiště 3.NP. na stropu je osazena uzavírací klapka na servopohon, nad střechou je navržena automatická klapka s nastavitelným přetlakem zajišťující přetlak v CHÚC B.

Větrání  hal ve 2. a 3. NP (m.č. 202 a 302), haly jsou větrány  10x za hodinu a zajišťují evakuaci osob s lůžkových odd. do jiného PÚ. Prostory jsou větrány nuceně přívodem vzduchu. Přívod vzduchu je pomocí ventilátorů na střeše objektu pro každou halu samostatný ventilátor. Na ventilátory je napojeno potrubí se servopohonem a vyvedeno do hal pod podhled.

Odvod vzduchu je potrubím s uzavíracími klapkami na servopohon, nad podhledem a vyvedeným nad střechu. Stavba zajistí mřížky osazené do podhledu.

- Vytápění :

vytápění  je řešeno stávající otopnou soustavou a stávajícím  zdrojem tepla. Nová  nástavba bude napojena na stávající otopnou soustavu, řešeno je teplovodní.

- Nouzové osvětlení  (NO):

nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se musí zřídit jako osvětlení únikové v navazujících nechráněných únikových cestách. Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o trase úniku, doporučuje se nouzovým osvětlením opatřit všechna místa, kde se mění výšková úroveň.

Značky, které jsou na všech východech a podél únikových cest určeny pro použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu. Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka tak,aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

- každé dveře určené pro nouzový východ,

- v blízkosti schodiště tak, každá řada schodů byla osvětlena přímým osvětlením,

- v blízkosti každé jiné změny úrovně,

- nařízené únikové východy a bezpečnostní značky,

- při každé změně směru,

- při každém křížení chodeb,

- v blízkosti každého hasícího prostředku,

Pod pojmem „v blízkosti“ se pro potřeby umístění nouzového osvětlení myslí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m.

Na únikových cestách bude zřízeno nouzové osvětlení s piktogramy, které zajistí při výpadku el. proudu osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny. Svítidla NO  budou napojena na záložní zdroj (bateriový  záložní zdroj UPS). Kabelová vedení pro  napájení svítidel  budou kabelovou trasou s funkční intenzitou,  požadovaná doba  funkčnosti kabelové trasy P 60R.

Splněny budou požadavky čl. 5.3, ČSN EN 50172 – osvětlení samostatné části únikové  cesty systémem nouzového únikového  osvětlení bude provedeno pomocí  dvou  nebo více svítidel.

- Elektrická požární signalizace (EPS) :

Požární úseky lůžkových oddělení, nová nástavba a  požární úsek N2.02 budou chráněny systémem EPS. Ve smyslu  čl.  8.6, ČSN 73 0835  budou samočinné hlásiče  rozmístěny v celém požárním úseku, tlačítkové hlásiče požáru budou umístěny  na únikových cestách, u vstupů do požárních úseků,  do kterých směřuje evakuace a v pracovnách sester.

Ústředna EPS je stávající  – umístěná ve vrátnici areálu  nemocnice,  zde je zajištěn  trvalý 24 hodinový dohled  nad ústřednou (ve dvoučlenném obsazení) a s možností nahlášení vzniku  požáru telefonem  na nejbližší JPO.  Podružná  ústředna  se umísťuje  do 1PP m.č. 1S05.

Automatické hlásiče požáru budou instalovány do všech lůžkových pokojů pacientů a do místností bez stálé přítomnosti personálu (sklad prádla, úklidová místnost, strojovna) a do pracoviště sester. Použity budou  bodové hlásiče kouře, optické.

Na chodbě budou hlásiče instalovány do podhledu. Tlačítkové hlásiče jsou navrženy do místnosti sester a na chodbě u vstupních dveří do CHÚC, u východů z nechráněných únikových cest a u východů na volné prostranství,  viz též dále.

Vedle  dveří  vedoucích z oddělení  (2NP a 3NP) do únikového schodiště  budou ve směru úniku umístěna tlačítka pro okamžité odblokování dveří. Nejedná se o systémová tlačítka EPS. Tlačítka budou  zelené barvy, budou popsána čitelným textem „Odblokování dveří“, opatřena budou ochranným sklem proti nechtěné aktivaci, aretačním  mechanismem a ovládacím  prvkem  pro ukončení aretace. Tlačítka  při aktivaci přeruší napájení zámku, který se hned odblokuje. Funkce odblokování dveří signálem EPS tím  není dotčena. Tlačítka zároveň  předají signál  do nouzového zvukového systému, který  v daném podlaží ohlásí zprávu pro zaměstnance.

U  požárních dveří na chodbách, které jsou přidržovány  magnety v otevřeném  stavu, budou umístěna tlačítka pro uzavření dveří. Nejedná se o systémová tlačítka EPS.  Tlačítka při aktivaci přeruší dodávku napájení pro  přídržné magnety a uzavřou požární dveře. Funkce uzavření dveří s Ignácem EPS tím není dotčena.

Kabelové rozvody požární linky, propojení ovládání zařízení, budou provedeny požárními kabely splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2ca, s1,d1 dle vyhlášky 23/2008 Sb. v platném znění a ČSN 730848.

Kabely EPS budou vedeny většinou v podhledech, chyceny nad pohledy na stropě kovovými příchytkami s požární odolností a zaručenou funkčností při požáru, nebo samostatně přímo pod omítkou s krytím min. 10 mm. V lůžkových pokojích (celistvý SDK podhled) budou kabely vedeny nad podhledem.

Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS, se nepožaduje  funkční integrita.

Splnění požadavků ČSN 73 0875:2011,  čl. 4.3.2 :

- ústředna EPS – stávající v areálu nemocnice;

- podružná tabla EPS – nejsou navržena;

- grafická nadstavba ústředny EPS -  nepožaduje se;

- nepožaduje se  instalace hlásičů EPS i  v místnostech  bez požárního rizika (umývárny, WC);

- zdvojené podlahy se v objektu nenachází;

- nepožadují se dvě vrstvy jištění;

- tlačítkové hlásiče jsou umístěny v souladu s požadavky  čl. 4.3.3, zde  na únikových  cestách u vstupů do CHÚC, v pracovnách sester a u vstupů do požárních úseků,  do kterých směřuje evakuace.  Tlačítkové hlásiče se umísťují  v zorném poli a to nejdále 3 m od uvedených východů a  ve výšce 1,2 až 1,5 m nad úrovní podlahy;

- signalizace poplachu je dvoustupňová, je zajištěn trvalý dohled nad ústřednou EPS, nastavení časů T1 a T2  nově  se nenavrhuje, zůstává v původním  nastavení;

- vyhlášení poplachu je zajištěno nouzovým zvukovým signálem – evakuačním  rozhlasem. Není prováděn zónový poplach, poplach  bude objektový;

- ovládaná zařízení : vypnutí provozní VZT (vyjma lokálních  ventilátorů a  vyjma odvětrání CHÚC a chodeb,  do kterých směřuje evakuace – požární úseky N2.05 a N3.06), uzavření VZT  požárních klapek v lůžkových odděleních a požárních úsecích chodeb,  do kterých směřuje evakuace, aktivace nouzového zvukového signálu,  spouštění odvětrání CHÚC B a  odvětrání chodeb (N2.05 a N3.06),  aktivace NO, ovládání výtahů – osobní, nákladní, uzavření VZT požárních klapek, vypnutí zdroje přístupového systému, vypnutí  provozního ozvučení,  spuštění nouzového zvukového systému;

- kabelové trasy s funkční integritou P15-R, resp.  P 45-R pro zařízení ovládaná EPS;

- trvalá obsluha EPS je zajištěna – na hlavní vrátnici nemocnice;

- kabelové trasy EPS budou  provedeny odděleně od jiných tras vedení;

- napájení ústředny EPS – vestavěným  vlastním zdrojem;

- monitorovaná  zařízení : signál od MaR – uzavření VZT klapek,  porucha UPS pro PBZ, porucha UPS pro NO,  porucha rozvaděče RPO, porucha nouzového zvukového systému,  porucha pomocného zdroje EPS;

- Technická zařízení k řízení evakuace :

ve smyslu čl. 8.4.5.3, ČSN 73 0835 bude řešená část objektu vybavena zařízením evakuačního  rozhlasu, ovládaným  z prostoru, odkud je evakuace organizována a  ve kterém  je v provozní době trvalá služba. Toto  zařízení musí umožňovat  vysílání  samostatného hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení.

Technické zařízení k řízení evakuace bude zajištěno tak, aby nebylo vyřazeno z provozu po vzniku požáru v objektu.

Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace stavu „Požár“ pomocí ústředny EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení.

Zařízení domácího rozhlasu se řadí mezi "nouzové zvukové systémy", pro které podrobné požadavky na provedení stanoví ČSN EN 60849 - tato norma se vztahuje na systémy pro zesílení zvuku a distribuční systémy, které se používají pro rychlou a uspořádanou evakuaci osob ve vnitřních i vnějších prostorech při nouzových situacích.

Podle příslušné výrobkové ČSN EN 60849:1999 musí zařízení umožňovat slyšitelné (tj. vlastnost zvuku, která mu umožňuje být slyšen mezi ostatními zvuky přítomnými ve stejnou dobu v daném prostoru) a srozumitelné vysílání o opatřeních, která se mají uskutečnit. Mezi hlavní vlastnosti patří zejména:

- pokud je detekován poplach, musí systém vyřadit z činnosti všechny funkce, které nejsou spojeny s funkcí nouzového systému;

- systém musí být schopen vysílání během 10 sekund po zapnutí základního nebo náhradního napájení a umožňovat provoz v kterékoliv době;

- systém musí automaticky monitorovat vlastní provoz a také detekci případných závad;

- musí být zajištěn náhradní zdroj napájení a to po dobu rovnou alespoň dvojnásobku předpokládané doby evakuace, nejméně však 30 minut;

- vodiče a kabely musí splňovat požadavky na kabelovou trasu s funkční integritou, požadovaná doba funkce kabelové trasy P 30R;

Zařízení  pro  řízení evakuace umožňuje  vysílání samostatného hlášení do  jednotlivých lůžkových  jednotek

- Samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ) :

instalace zařízení SSHZ se normou ani jinými předpisy nepožaduje.

- Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) :

instalace zařízení SOZ se normou ani jinými předpisy nepožaduje.

- Elektroinstalace :

Na záložní zdroj elektrické energie budou napojeny ventilátory  sloužící pro odvětrání CHÚC B a pro odvětrání chodeb  ve 2 a 3NP,  do kterých směřuje evakuace,  odvětrání výtahových šachet. Provedeno  bude kabelovou trasou s funkční integritou. Jako  záložní zdroj je navržena UPS v suterénu – samostatný požární úsek.

Běžná elektroinstalace bude vedena v maximální míře  pod omítkou a v SDK příčkách.  Jedná se o napájení zařízení, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu. Kabelová vedení  pro  běžné  rozvody nepřevyšují 0,2 kg.m-2 obestavěného prostoru,  bez dalších požadavků.

Tlačítka Total Stop a Central Stop : budou osazena v zádveří  v 1NP,  budou  funkční až  po provedené rekonstrukci rozvodny,  do té doby  se el. instalace objektu vypíná v hlavní  rozvodně nemocnice, Tato skutečnost bude zakotvena ve zpracované dokumentaci zdolávání požáru – operativní karta, zpracování této  dokumentace je v kompetenci provozovatele objektu.

- Prostupy :

prostupy požárně dělícími  konstrukcemi (požárními stěnami a stropy)    včetně prostupů el. rozvodů musí být  utěsněny v souladu s kap. 6.2, ČSN 73 0810:2016. Prostupy musí být navrženy také v souladu  s požadavky ČSN 73 0802.

Konstrukce,  ve kterých se prostupy  nacházejí,  musí být dotaženy  až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být  případně i upravena či zaměněna v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění  prostupů bude provedeno v souladu s 6.2.1, ČSN 73 0810:2016  a to   dotěsněním, resp.  dozděním  či dobetonováním hmotami s třídou  reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce, přičemž se nejedná o prostupy požárně dělícími konstrukcemi chráněných únikových cest.

Takto se hodnotí  prostupy zděnou nebo betonovou stěnou či stropem a jedná se nejvýše o tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá či studená voda,  topení, chlazení apod.), potrubí musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případná izolace potrubí  v místě prostupů musí být nehořlavé,  tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. Případně se takto hodnotí jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším  průměrem kabelu do 20 mm → takovýto prostup smí být nejen  ve zděné nebo  betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci, tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Prostupy se hodnotí klasifikací EI. Samostatně se takto posuzují prostupy,  mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Prostupy nad rámec výše uvedených odstavců,  včetně prostupů konstrukcemi ohraničujícími CHÚC  je nutno řešit  realizací požárně bezpečnostního  zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky dle čl. 7.5.8, ČSN EN 13501-1-2+A1:2010.

Prostupy mezi požárními úseky  budou utěsněny atestovanými ucpávkami. Prostupy budou označeny ve smyslu  požadavků §9, odst.6),  vyhl.  č. 23/2008 Sb. v platném znění  následovně :

Prostup  bude zřetelně označen štítkem  obsahující následující informace :

  - požární odolnost,

  - druh nebo typ ucpávky,

  - datum provedení,

  - název  firmy, adresa a jméno zhotovitele,

  - označení výrobce systému,

### 2.6. Zařízení pro protipožární zásah

### 2.6.1. Požární voda

Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

typ odběrního        vzdálenosti[m]                DN       v         Q         obsah        pozn.

místa           od objektu  mezi sebou        mm     m.s-1     l.s-1   nádrže m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

hydrant                150             300                100      0,8      6,0      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnější požární voda bude zajištěna ze stávajících  podzemních hydrantů  osazených  na vodovodním řadu  v areálu NsP v  Havířově.

Situování požárních hydrantů a dimenze potrubí je v souladu s požadavkem normy.

Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

pro zásobování vodou  jsou v jednotlivých  podlažích osazeny hadicové systémy DN19 pro první zásah s tvarově stálou  hadicí dl. 30 m, nejvzdálenější místa  požárních úseků nejsou více než 40 m od systémů. Pro požární úseky v 1NP se  osazení vnitřních odběrních míst  nepožaduje.

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)            	=  min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice 	=  min. 0,3 l.s-1

Dle  čl. 6.2, ČSN 73 0873 se hadicové systémy  osazují  ve výšce 1,1 až 1,3 m nad úrovní podlahy měřeno ke středu zařízení. Dispozičně budou umístěny tak, aby  k nim osoby měly snadný přístup. Dále musí  být osazeny tak, aby otevřená dvířka skříně nezužovala požadovaný průchozí profil.

### 2.6.2. Příjezdy a přístupy

Je zajištěn  příjezd požárních  vozidel po stávajících zpevněných  komunikacích v areálu nemocnice až přímo k budově. Beze změn.

### 2.6.3. Návrh PHP

Požární úseky  budou vybaveny PHP následujícím způsobem,  ve smyslu čl. 12.8, ČSN 73 0802 dle rovnice (24):

nr = 0,15 (S x a x c3)1/2;

Dále  jsou zohledněny požadavky  přílohy 4, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. v platném znění

Použity budou přenosné hasící přístroje práškové s náplní 6 kg hasiva a s  hasící schopností 21A, velikost hasící jednotky dle tab. 1, přílohy 4,  vyhl. 23/2008 Sb. – 6HJ1; v požárních úsecích UPS a ústředny EPS budou použity  PHP sněhové CO2 s hasicí schopností 55B a s velikostí hasící jednotky 3HJ.

- požární úseky   N2.01, N3.01 :

počet přenosných hasicích přístrojů nr =   3,0

počet hasících  jednotek  : nHJ = 6 . nr = 6 . 3,0  = 18 HJ

v požárních úsecích budou osazeny vždy 3 ks PHP práškové s hasící schopností 21A s počtem hasících jednotek  3 ks x 6 = 18HJ1,  vyhovuje.

- požární úseky   N2.02, N3.02 :

počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,23

počet hasících  jednotek  : nHJ = 6 . nr = 6 . 2,23  = 13,38 HJ

v požárních úsecích budou osazeny vždy 3 ks PHP práškové s hasící schopností 21A s počtem hasících jednotek  3 ks x 6 = 18HJ1,  vyhovuje.

- požární úseky   P01.01, P01.02 :

počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

počet hasících  jednotek  : nHJ = 6 . nr = 6 . 1,0  = 6 HJ

v požárních úsecích budou osazeny vždy 2 ks PHP sněhové CO2 s hasící schopností 55B s počtem hasících jednotek  2 ks x 3 = 6HJ1,  vyhovuje.

PHP budou osazeny na viditelných místech a zajištěny proti pádu. Místo jejich osazení bude trvale volné a označeno tabulkou. Ve smyslu §3), odst.4),  vyhl.  č. 246/2001 Sb. se PHP osazují na svislé nebo i vodorovné  stavební konstrukci a to tak, aby rukojeť PHP byla nejvýše 1,5 m nad úrovní podlahy. PHP umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné  stavební konstrukci musí být vhodným  způsobem zajištěny proti pádu.

### 3. Závěr

PBŘ se zabývá  posouzením rekonstrukce a nástavby pavilonu psychiatrie stávajícího objektu v areálu Nemocnice s poliklinikou v Havířově.

Navržené požární úseky jsou zařazeny do II. SPB. Stávající i nové stavební konstrukce vyhovují z hlediska požadavků na požární odolnosti.

Únikové  cesty z požárních úseků  jsou řešeny jako nechráněné  únikové cesty se vstupem do schodiště, které je posouzeno  jako CHÚC B. Jako druhý směr úniku je navrženo vnější únikové schodiště – chráněná úniková cesta A.  Provedení NÚC, CHÚC bude v souladu s požadavky stanovenými v bodech  2.6. této zprávy.

Osazeny budou požární uzávěry tak, jak je požadováno, budou doloženy platné certifikáty a prohlášení o shodě, uzávěry budou řádně označeny ve smyslu § 5, vyhl. MV č. 202/1999 Sb.  Požární uzávěry budou opatřeny samozavíračem, je nutno  zajistit jejich  správné a  funkční uzavření.

Sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí budou provedeny autorizovanými  firmami podle technických  katalogových listů výrobce a nejpozději ke kolaudaci budou předloženy platné atesty, certifikáty prohlášení o shodě. Garantem vyhovující požární odolnosti je zhotovitel stavby. Sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí  budou provedeny dle platných technických listů použitého systému.

U SDK konstrukcí s protipožární  funkcí je  vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů:

- certifikáty + protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost) + prohlášení o shodě (vždy konkrétní pro stavbu)

- doklady o oprávnění k realizaci (proškolení výrobcem systému)

- doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce (dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 246/01Sb.).

Práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobně (požární sádrokartony, požární ucpávky, nátěry či nástřiky a další) smí provádět pouze osoby proškolené výrobcem příslušného systému (s dokladováním proškolení podle textu výše). Tato proškolení je nutné ke kolaudaci doložit.

Na únikových cestách bude zřízeno nouzové osvětlení,  které zajistí při výpadku el. proudu osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny.

Požadují se vnitřní odběrní místa – osazeny  jsou hadicové  systémy pro první zásah s tvarově stálou hadicí  dl. 30 m, případně budou využity stávající  zařízení.

Osazeny budou PHP požadovaného druhu a v požadovaném počtu.

Upozornění :

- budou  rozmístěny výstražné a bezpečnostní značky a tabulky ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech.

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek – viz dále.

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky,  ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. alespoň v níže uvedeném rozsahu.

- únikové  cesty -  piktogram s šipkou,

- tlačítkové  hlásiče požáru – „Tlačítkový hlásič požáru“,

- rozvaděče označeny bleskem,

  - el. rozvaděče, havarijní vypínače

    - Hlavní vypínač elektro

    - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

    - Vypínač elektro – v nebezpečí vypni

  - na dveřích do místnosti s ústřednou EPS z vnější strany

    - nápis „Ústředna EPS“

    - Zákaz vstupu nepovolaných osob

    - Zákaz kouření

    - Zákaz vstupu s plamenem

  - na dveřích do místnosti s náhradním zdrojem z vnější strany

    - nápis „Záložní  zdroj UPS“

    - Zákaz vstupu nepovolaných osob

    - Zákaz kouření

    - Zákaz vstupu s plamenem

  - hasební prostředky (nad umístěním prostředku PO)

    - přenosné  hasící přístroje – piktogram

    - hadicový systém – piktogram

- vypínací prvky el. zařízení  „CENTRAL STOP“, „TOTAL STOP“ – nad ovládacími prvky

- osobní výtahy budou  opatřeny tabulkou „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ a to v kabině výtahu i vně na dveřích výtahové šachty

- požární ucpávky – identifikační  štítek s označením v místě provedení ucpávky

- označení NP, resp. PP

Splněny budou požadavky stanovené v §9, odst.6), vyhl.  23/2008 Sb. v platném znění – prostup  rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi bude utěsněn v souladu s požadavky ČSN. Prostup  bude zřetelně označen štítkem  obsahující následující informace :

  - požární odolnost,

  - druh nebo typ ucpávky,

  - datum provedení,

  - název  firmy, adresa a jméno zhotovitele,

  - označení výrobce systému,

Požárně bezpečnostní řešení se po schválení místně příslušným HZS  stává závazným dokumentem  pro provedení stavby, jakékoliv změny musí  být předem konzultovány s projektantem PO.

Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a   certifikáty – doklady  ve smyslu  příslušných § zák. 22/1997 Sb.,  vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů.

4. Použitá literatura a podklady

výkresy a text stavební části projektové dokumentace,

1 ČSN 73 0802:2009,  ČSN 73 0810:2016, ČSN 73 0818,  ČSN 73 0834, ČSN 73 0835,  ČSN 73 0873,

2 zák. 133/1985 Sb.  ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb., vyhl. MV ČR 202/1999 Sb., vyhl. MMR 268/2009 Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb. v platném znění vyhl.  č. 268/2011 Sb.

3 publikace : Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů, autor Roman Zoufal a kol.

Datum  zpracování : 9.1.2017