## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D.2 Vzduchotechnika a chlazení
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.
Projektant : |  | MEDICOPROJECT, s.r.o. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o. |  |  | Soupis pracít :
Objekt : |  | PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení |  |  | D.2 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání chodeb a zázemí 2 a 3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a. | Zdroj chladu pro zař. č. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Požární větrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Klimatizace 2.NP -3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chlazení technických místností |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Demontáže a úpravy |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 |  |  | 0 | 0
7. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
| Stavba: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o. |  |  |  | Soupis prací:
| Objekt: PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  | D.2 - Vzduchotechnika
P.č | Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání chodeb a zázemí 2 a 3.NP
1 | 1.01 | Klimatizační jednotka, přívod/odvod 4000/3900m3/h, ext tlak 350/400Pa, Venkovní provedení Technická data: D.2- 001 TZ, kapitola 10 | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
2 |  | PUR elastomer - míchaný buňkový antivybrační polyuretan 20mm pro podložení nožek | m2 | 2 | 0 | 0
střecha, D2-106, 2m2
3 | 1.02 | Protidešťová žaluzie AL 800x400 se sítem a rámem do potrubí | 2 | ks | 0 | 0
střecha, D2-106, 2ks
4 | 1.03 | Požární klapka EI90 400x450, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno, ovládá EPS, koncový spinač | ks | 2 | 0 | 0
3.NP, D2-105- 2ks
5 | 1.04 | Požární klapka EI90 315x200, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno, ovládá EPS, koncový spinač | ks | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-104- 2ks
6 | 1.05 | Požární klapka EI90 f 200, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno, ovládá EPS, koncový spinač | ks | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-104- 2ks
7 | 1.06 | Požární klapka EI90 f 160, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno, ovládá EPS, koncový spinač | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104- 1ks
8 | 1.07 | Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, hygienické prov. s děrovaným plechem | ks | 4 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
9 | 1.08 | Výřivá vyústka přivodní, regulace výtoku 48lamel, s instal. krabicí 600x600, 360 - 850m3/h, s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 3 | 0 | 0
3.NP, D2-105- 3ks
10 | 1.09 | Výřivá vyústka přivodní, regulace výtoku 24lamel, s instal. krabicí 600x600, 200 - 660m3/h, s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 2ks
11 | 1.10 | Výřivá vyústka přivodní, regulace výtoku 16lamel, s instal. krabicí 600x600, 100 - 320m3/h, s horizontálním vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm | ks | 2 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 2ks
12 | 1.11 | Výřivá vyústka přivodní, regulace výtoku 16lamel, s instal. Krabicí 4300x400, 70 - 180m3/h, s horizontálním vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 1ks
13 | 1.12 | Výřivá vyústka přivodní, regulace výtoku16lamel, s instal. Krabicí 300x300, 70 - 180m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm | ks | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 2ks
14 | 1.13 | Talířový ventil kovový f160, odvodní | ks | 21 | 0 | 0
15 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 21 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 18ks+ 18ks
2.NP, D2-104, 3ks+ 3ks
16 | 1.14 | Talířový ventil kovový f125, odvodní | ks | 9 | 0 | 0
17 |  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 5ks+ 5ks
2.NP, D2-104, 4ks+ 4ks
18 | 1.15 | Talířový ventil kovový f100, odvodní | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 19 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 8ks+ 8sbm
2.NP, D2-104, 14ks+ 14ks
20 | 1.16 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 7bm
2.NP, D2-104, 8bm
21 | 1.17 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 40 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 30bm
2.NP, D2-104, 10bm
22 | 1.18 | Zvukotlumící ohebná hadic f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 28 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 8bm
2.NP, D2-104, 20bm
23 | 1.19 | Zvukotlumící ohebná hadic f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 25 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 15bm
2.NP, D2-104, 10bm
24 | 1.20 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
3.NP, D2-105,2ks
25 | 1.21 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 2ks
26 | 1.23 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 15 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 12ks
2.NP, D2-104, 3ks
27 | 1.24 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 125/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 5ks
2.NP, D2-104, 3ks
27 | 1.24 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 6ks
2.NP, D2-104, 2ks
28 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 250, 20% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 15bm
2.NP, D2-104, 3ks
29 | 1.26 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 25 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 15bm
2.NP, D2-104, 10bm
30 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 43 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 15bm
2.NP, D2-104, 38bm
31 | 1.29 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 5bm
2.NP, D2-104, 15bm
32 | 1.30 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 6bm
2.NP, D2-104, 7bm
| 1.31 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
33 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
střecha, D2-106, 3bm
34 |  | do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
střecha, D2-106, 5bm
35 |  | do obvodu 1890/40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
střecha, D2-106, 3bm
3.NP, D2-105, 3bm
36 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 47 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 28bm
2.NP, D2-104, 19bm
37 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 18bm
| 1.32 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
38 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
střecha, D2-106, 3bm
39 |  | do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
střecha, D2-106, 5bm
40 |  | do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
střecha, D2-106, 5bm
3.NP, D2-105, 3bm
41 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 92 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 56bm
2.NP, D2-104, 30bm
42 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 38 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 23bm
2.NP, D2-104, 15bm
43 |  | do obvodu 650/ 40% tvarovek | bm | 22 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 11bm
2.NP, D2-104, 11bm
44 | 1.33 | Dveřní mřížka AL 300x100 oboustranná, neprůhledná | ks | 4 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 4ks
45 | 1.34 | Šikmý nástavec výfukový 500x500 se sítem | ks | 1 | 0 | 0
46 | 1.35 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 140 | 0 | 0
střecha, D2-106, 40kg
3.NP, D2-105, 55bm
2.NP, D2-104, 45bm
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
47 | 1.34 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava (plocha potrubí) Označené potrubí | m2 | 59 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 54m2
2.NP, D2-104, 5bm
47 | 1.35 | Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií (plocha potrubí) Veškeré přívodní potrubí a potrubí označené | m2 | 116 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 48m2
2.NP, D2-104, 37m2
49 | 1.36 | Izolace tepelné 100mm s povrchovou úpravou vodotěsné oplechování(plocha potrubí) Označené potrubí na střeše | m2 | 62 | 0 | 0
střecha, D2-106, 62m2
50 | Montáž zař.č. 1 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1a. | Zdroj chladu pro zař. č. 1
51 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro zař. č. 1), Qch=20kW, příkon 6,7kW, 400V, 11,5A, jištění max 30A,r ozměry: 950x330x1380; 110kg, 58dBA | ks | 1 | 0 | 0
|  | - komunikační rozhraní pro řízení kondenzační jednotky /0 - 10V) | ks | 1 | 0 | 0
|  | - sada se solenoidovým a expanzním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
|  | Konzola pro osazení na střechu, nosnost 150 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, a zajištění proti poškození hydroizolace | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1+1+1+1ks
| 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
52 |  | f 25,4 | bm | 8 | 0 | 0
53 |  | f 9,5 | bm | 8 | 0 | 0
střecha, D2-106,8+8bm
54 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím, dle schématu výrobce | bm | 20 | 0 | 0
střecha, D2-106, 20bm
55 | 1a.04 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 20 | 0 | 0
střecha, D2-106, 20kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
56 | Montáž 1a vč. kabeláže, zprovoznění a zaregulování |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2. | Požární větrání
57 | 2.01 | Potrubní axiální ventilátor f 400, 4100m3/hod, 390Pa, 1,1kW, 400V, proud 2,32A, váha 37kg s nastaveným úhlem lopatek (18°) | ks | 1 | 0 | 0
|  | Pružná spojka f 400 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Krycí mřížka f 400 | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1+1+1ks
58 | 2.02 | Radiální ventilátor potrubní 600x300, 2500m3/h, 365Pa, příkon: 1,26kW, 400V, krytí IP55, hmotnost: 32kg | ks | 1 | 0 | 0
|  | Tlumicí vložka 600x300 | ks | 2 | 0 | 0
1NP, D2-103, 1+2ks
59 | 2.03 | Radiální ventilátor v izolované skříni 1400m3/h, 160Pa, příkon:0,25kW, 230V krytí IP55, připojení f355, hmotnost: 36kg, stříška pro osazení na střechu | ks | 2 | 0 | 0
|  | Pružná spojka f 355 | ks | 2 | 0 | 0
60 |  | Konzola pro osazení na střechu, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, a zajištění proti poškození hydroizolace | ks | 2 | 0 | 0
střecha, D2-106, 2+2+2ks
61 | 2.04 | Radiální ventilátor do potrubí, f355 1600m3/h, 190Pa, příkon :0,28kW, 230V, hmotnost:17kg | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
62 | 2.05 | Radiální ventilátor do potrubí, f200 600m3/h, 280Pa, příkon :0,28kW, 230V, hmotnost:17kg | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
63 | 2.06 | Regulační klapka těsná 630x630, servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 1ks
64 | 2.07 | Regulační klapka těsná 400x400, servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
65 | 2.08 | Regulační klapka těsná 500x400, servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
67 | 2.09 | Regulační klapka těsná 630x250 , servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2-103, 1ks
68 | 2.10 | Regulační klapka těsná 560x200 , servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 3 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 2ks
3.NP, D2-105, 1ks
69 | 2.11 | Regulační klapka těsná 500x250 , servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D2-103, 12ks
70 | 2.12 | Regulační klapka těsná 400x200 ,servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 1ks
71 | 2.13 | Regulační klapka těsná 200x400 , servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
72 | 2.14 | Regulační klapka těsná f 315 ,servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
73 | 2.15 | Regulační klapka těsná f 200 ,servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 230V, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
74 | 2.16 | Regulační klapka těsná 400x400, ruční | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
75 | 2.17 | Regulační klapka těsná 500x250, ruční | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
76 | 2.18 | Přetlaková klapka s nastavením tlaku 630x750, přetlak 50 až 60Pa při 6600m3/h | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
77 | 2.19 | Protidešťová žaluzie AL 1000x450 se sítem a rámem do zdiva | 1 | ks | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
78 | 2.20 | Protidešťová žaluzie AL 630x400 se sítem a rámem do zdiva | 1 | ks | 0 | 0
1NP, D2-103, 1ks
79 | 2.21 | Protidešťová žaluzie f 315 se sítem a rámem do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
80 | 2.22 | Regulační klapka těsná f 200 se servopohonem s vratnou pružinou | ks | 1 | 0 | 0
1PP, D2-102, 1ks
81 | 2.23 | Vyústka čtyřhranná komfortní 560x200, jednořadá, bez regulace | ks | 4 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 2ks
2.NP, D2-104, 2ks
82 | 2.24 | Mřížka krycí 630x250 | ks | 2 | 0 | 0
1.NP, D2-1035, 2ks
83 | 2.25 | Mřížka krycí 500x315 | ks | 1 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 1ks
84 | 2.26 | Mřížka krycí 315x200 | ks | 1 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 1ks
85 | 2.27 | Zvukotlumící ohebná hadice f355, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 3bm
86 | 2.28 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 3bm
87 | 2.29 | Zvukotlumící ohebná hadic f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 2 | 0 | 0
2.NP, D2-1045, 2bm
88 | 2.30 | Výfuková hlavice f 250 | ks | 2 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
89 | 2.31 | Výfuková hlavice f 125 | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
90 | 2.32 | Šikmý nástavec výfukový 630x750 se sítem | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
91 | 2.33 | Šikmý nástavec výfukový f 355 se sítem | ks | 2 | 0 | 0
střecha, D2-106, 2ks
92 | 2.34 | SPIRO Potrubí f 315, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 5bm
93 | 2.35 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
1.PP, D2-103,16bm
94 | 2.36 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 15bm
| 2.37 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
95 |  | do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
střecha, D2-106, 3bm
1.PP, D2-103, 2bm
96 |  | do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
2.NP, D2.01.02-103 - 10bm
97 |  | do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 5bm
98 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 36 | 0 | 0
1.NP, D2-1045, 36bm
99 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0
1.PP, D2-103, 1bm
100 | 2.38 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 95 | 0 | 0
střecha, D2-106, 30kg
3. NP, D2-105, 15kg
2. NP, D2-104, 10kg
1. NP, D2-103, 20kg
1. PP, D2-102, 20kg
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
101 | 2.39 | Izolace protipožární požární odolnost EI45 DP1 + povrchová úprava (plocha potrubí) | m2 | 88 | 0 | 0
3. NP, D2-105,5m2
1. NP, D2-103, 60m2
1. PP, D2-102, 23kg
102 | 2.40 | Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií (plocha potrubí) Veškeré označené potrubí | m2 | 24 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 3m2
2.NP, D2-104, 7m2
1. PP, D2-102, 14m2
103 | 2.41 | Izolace tepelné 100mm s povrchovou úpravou vodotěsné oplechování(plocha potrubí) veškeré potrubí na střeše | m2 | 8 | 0 | 0
střecha, D2-106, 10m2
104 | Montáž zař.č. 2 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3 | Klimatizace 2.NP -3.NP
105 | 3.01 | Stěnová mřížka uzavřená AL 600x300 | ks | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 9ks
106 | 3.02 | Vyústka konfortní jednořadá 800x100 bez regulace | ks | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 9ks
107 | 3.03 | Tlumicí vložka 800x100 | ks | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 9ks
108 | 3.04 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
|  | do obvodu 1890/ 100% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 9bm
109 | 2.35 | Montážní a pomocný mat. | kg | 120 | 0 | 0
| 3a | Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 18 ks vnitřních výparníkových jednotek.
110 | 3a.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=35 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31,5 kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 11,4kW, doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 1680x930x765, hmotnost: 240kg, hluk: 61 dBA
|  | Konzola pro osazení na střechu, nosnost2 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, a zajištění proti poškození hydroizolace | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1+1ks
111 | 3a.02 | Vnitřní kazetová jednotka čtyřstranná, 230V Qch=2,2 kW, vč. dekoračního panelu, do rastru podhledu 600x600 výška 260, hmotnost: 15,5kg, 35/25,5dBA vč. čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
112 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 1+1ks
113 | 3a.03 | Vnitřní kanálová jednotka do podhledu, 230V Qch=2,2 kW, ext. tlak 30Pa, rozměry. 750x620x200, hmotnost: 22kg, 33/27dBA vč. čerpadla kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
114 |  | Infra ovladač | ks | 2 | 0 | 0
115 |  | adaptér pro ovlládání systému 3a pomocí MaR pomocí beznapěťového kontaktu vč signalizace poruchy osazena v jednoce v m.č.348 | ks | 1 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 2+2+1ks
116 | 3a.04 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=4,5 kW, rozměry: 238x1050x290, hmotnost: 14kg, 39/34dBA vč. čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
117 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 1+1ks
118 | 3a.05 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=2,8 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 36/29dBA | ks | 9 | 0 | 0
119 |  | Infra ovladač | ks | 9 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 3+3ks
2.NP, D2-104, 6+6ks
120 | 3a.06 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=2,2 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 35/29dBA | ks | 1 | 0 | 0
121 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 1+1ks
122 | 3a.07 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=1,7 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 34/29dBA | ks | 4 | 0 | 0
123 |  | Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 4+4ks
| 3.08 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
124 |  | f 28,6 | bm | 14 | 0 | 0
125 |  | f 22,2 | bm | 7 | 0 | 0
126 |  | f 19,1 | bm | 12 | 0 | 0
127 |  | f 15,9 | bm | 61 | 0 | 0
128 |  | f 12,7 | bm | 53 | 0 | 0
129 |  | f 9,5 | bm | 75 | 0 | 0
130 |  | f 6,4 | bm | 43 | 0 | 0
134 | 3.09 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 1 | 0 | 0
132 | 3.10 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 30kW | ks | 2 | 0 | 0
133 | 3.11 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 30kW | ks | 2 | 0 | 0
134 | 3.12 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW | ks | 13 | 0 | 0
135 | 3.13 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 135 | 0 | 0
| 3b | Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 18 ks vnitřních výparníkových jednotek.
136 | 3b.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=35 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31,5kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 11,4kW, doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 1680x930x765, hmotnost: 240kg, hluk: 61 dBA
|  | Konzola pro osazení na střechu, nosnost2 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, a zajištění proti poškození hydroizolace | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1+1ks
137 | 3b.02 | Vnitřní kazetová jednotka čtyřstranná, 230V Qch=5,6 kW, vč. dekoračního panelu, do rastru podhledu 600x600 výška 260, hmotnost: 15,5kg, 35/25,5dBA vč. čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
138 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
139 |  | adaptér pro ovlládání systému 3b pomocí MaR pomocí beznapěťového kontaktu vč signalizace poruchy osazena v jednoce v m.č.361 | ks | 1 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 1+1+1ks
140 | 3b.03 | Vnitřní kanálová jednotka do podhledu, 230V Qch=2,2 kW, ext. tlak 30Pa, rozměry. 750x620x200, hmotnost: 22kg, 33/27dBA vč. čerpadla kondenzátu | ks | 8 | 0 | 0
141 |  | Infra ovladač | ks | 8 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 8+8ks
142 | 3b.04 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=2,8 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 36/29dBA | ks | 3 | 0 | 0
143 |  | Infra ovladač | ks | 3 | 0 | 0
3.NP, D2-1054, 3+3ks
144 | 3b.05 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=2,2 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 35/29dBA | ks | 1 | 0 | 0
145 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
3.NP, D2-1054, 1+1ks
146 | 3b.06 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V Qch=1,7 kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 34/29dBA | ks | 5 | 0 | 0
147 |  | Infra ovladač | ks | 5 | 0 | 0
3.NP, D2-1054,5+5ks
| 3b.07 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
148 |  | f 28,6 | bm | 11 | 0 | 0
149 |  | f 22,2 | bm | 13 | 0 | 0
150 |  | f 19,1 | bm | 28 | 0 | 0
151 |  | f 15,9 | bm | 32 | 0 | 0
152 |  | f 12,7 | bm | 61 | 0 | 0
153 |  | f 9,5 | bm | 66 | 0 | 0
154 |  | f 6,4 | bm | 52 | 0 | 0
155 | 3b.08 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 1 | 0 | 0
156 | 3b.09 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 30kW | ks | 1 | 0 | 0
157 | 3b.10 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 30kW | ks | 1 | 0 | 0
158 | 3b.11 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW | ks | 15 | 0 | 0
159 | 3b.12 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 145 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
160 | 2.40 | Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií (plocha potrubí) Veškeré označené potrubí | m2 | 18 | 0 | 0
3.NP, D2-105, 18m2
161 | Montáž zař.č.3 vč. kabeláže a zprovoznění |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4 | Chlazení technických místností
162 | 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=5kW, rozsah chlazení -15°C až 46°C, příkon 1,5kW, 230V, proud jištění max 20A, délka vedení chladiva max 30m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 10m, rozměry: 825x300x735, hmotnost: 47kg, hluk: 48/44 dBA | ks | 1 | 0 | 0
|  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnos 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
střecha, D2-106, 1ks
162 | 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch=1,7 - 5,3 kW, rozměry: 215x900x298, hmotnost: 11kg, 46/23dBA vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
2.NP, D2-104, 1ks
| 4.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami) vč. Komunikačního kabelu
163 |  | f 12,7 | bm | 10 | 0 | 0
164 |  | f 6,35 | bm | 10 | 0 | 0
|  | Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. | bm | 10 | 0 | 0
165 | 4.04 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=2kW, rozsah chlazení -15°C až 46°C, příkon 0,6kW, 230V, proud jištění max 10A, délka vedení chladiva max 20m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 10m, rozměry: 765x285x550, hmotnost: 34kg, hluk: 46/43 dBA | ks | 1 | 0 | 0
|  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnos 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
terén
166 | 4.05 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch=2,5 kW, rozměry: 215x7800x298, hmotnost: 8kg, 41/19dBA vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
1.PP, D2-102, 1ks
| 4.06 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
167 |  | f 9,5 | bm | 20 | 0 | 0
168 |  | f 6,35 | bm | 20 | 0 | 0
169 |  | Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. | bm | 20 | 0 | 0
170 | 4.07 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 2 | 0 | 0
172 | 4.08 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 20 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
173 | Montáž zař.č.4 vč. kabeláže a zprovoznění |  | ks | 1 | 0 | 0
| 5. | Demontáže a úpravy
5a Dodávka
174 | 5a.01 | Zvukoltumicí hadice f 100 | bm | 1 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 2bm
| 5a.02 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
175 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 5bm
172 | 13.11 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 5 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
5b Montáž a demontáž
| 5b.01 | Demontáž a zpětná montáž, Vyústka konfortní odvodní 400x200 | ks | 5 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 5ks
274 | 5b.02 | Demontáž a zpětná montáž, Talířový ventila f 100 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 5ks
275 | 5b.04 | Demontáž Radiální ventilátor potrubní 600x300,3 hmotnost: 32kg vč. tlumících vložek | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 1ks
276 | 5b.05 | Demontáž Protidešťová žaluzie 400x400 | ks | 1 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 1ks
277 | 5b.06 | Demontáž Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 vč tepelné izolace | bm | 10 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 1ks
278 | 5b.07 | Montáž Zvukoltumicí hadice f 100 | bm | 2 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 2bm
279 | 5b.08 | Montáž Nástavce 400x200 pro montážv yústek | bm | 5 | 0 | 0
1.NP, D.2-102- 5ks
| Montáže a demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 6. | Zkoušky a zaregulování
| 6.01 | Základní zkoušky
124 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 6.02 | Zaregulování
125 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 10hod | hod | 20 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 6.03 | Zaškolení obsluhy
126 |  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 6hod | hod | 6 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
| 7. | Protipožární ucpávky
386 | 7.01 | Protipožární utěsnění prostupů přes požárně dělící stěny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. S požární odolností utěsnění 90 min Utěsnění po obvodu vzt. potrubí procházející konstrukcí | bm | 31 | 0 | 0
387 | Dodávka včetně montáže |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže a demontáže |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaregulování |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně, listopad 2016