## List1
č. | popis položky | MJ | množství | výkaz výměr | Cena MJ | Celkem
1 | Elektrická požární signalizace - dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Automatický hlásič bodový, opticko kouřový + teplotní | ks | 92 |  | 0 | 0
3 | Patice automatického hlásiče | ks | 92 |  | 0 | 0 | 0
4 | Paralelní signalizace požáru | ks | 12 |  |  | 0
5 | Tlačítkový hlásič požáru, vnitřní použití, červený | ks | 16 |  |  | 0
6 | Tlačítko pro otevření dveří (není systémové tlačítko EPS), zelená barva, 2x přepínací kontakt, aretace, ovládací prvek pro ukončení aretace, popisové pole | ks | 5 |  |  | 0
7 | Vstupně výstupní modul, adresný, 4 relé + kryt | ks | 2 |  |  | 0
8 | Vstupně výstupní modul, adresný, 3 vstupy + kryt | ks | 2 |  |  | 0
9 | Ústředna EPS, modulární, 2 kruhová vedení, možnost zasíťování | ks | 1 |  |  | 0
10 | Ústředna EPS - karta procesorového modulu | ks | 1 |  |  | 0
11 | Ústředna EPS - karta napájecího modulu | ks | 1 |  |  | 0
12 | Ústředna EPS - karta dvou kruhvých linek | ks | 1 |  |  | 0
13 | Ústředna EPS - karta síťového rozhraní | ks | 1 |  |  | 0
14 | Ústředna EPS - karta výstupních relé | ks | 1 |  |  | 0
15 | Ústředna EPS - čelní panel, CZ | ks | 1 |  |  | 0
16 | Akumulátor Pb, pro zabezpečovací systémy, 12V, 26Ah | ks | 2 |  |  | 0
17 | Pomocný zdroj EPS, 24V, 6A, EN54 | ks | 1 |  |  | 0
18 | Akumulátor Pb, pro zabezpečovací systémy, 12V, 17Ah | ks | 2 |  |  | 0
19 | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze, 24 VDC | ks | 2 |  |  | 0
20 | Požární konzole pro jednokřídlé dveře s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze, 24VDC | ks | 2 |  |  | 0
21 | Kabel hlásící linky - LSOH J-H(St)H 1x2x0,8, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 1250 |  |  | 0
22 | Kabelová příchytka, povrchová | ks | 2500 |  |  | 0
23 | Kabel ovládaných zařízení - 2x2x0,8 mm, stíněný, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 400 |  |  | 0
24 | Kabel ovládaných zařízení - 1x2x0,8 mm, stíněný, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 300 |  |  | 0
25 | Kabel ovládaných zařízení - 4x2x0,8 mm, stíněný, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 200 |  |  | 0
26 | Kabel připojení ústředny do sítě EPS - SFTP cat7, 4x2x0,8, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 700 |  |  | 0
27 | Kabelová příchytka pro 1 kabel, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 4800 |  |  | 0
28 | Kabelová příchytka pro kabelový svazek, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 300 |  |  | 0
29 | Trubka elektroinstalační, ohebná, Φ 25 mm | m | 200 |  |  | 0
30 | Krabice elektroinstalační pod omítku | ks | 16 |  |  | 0
31 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  |  | 0
32 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | ks | 1 |  |  | 0
33 | Elektrická požární signalizace - práce |  |  |  |  | 0
34 | Automatický hlásič bodový, patice - montáž, zapojení | ks | 92 |  |  | 0
35 | Paralelní signalizace požáru - montáž, zapojení | ks | 12 |  |  | 0
36 | Tlačítkový hlásič - montáž, zapojení | ks | 21 |  |  | 0
37 | Vstupně výstupní modul - montáž, zapojení | ks | 4 |  |  | 0
38 | Ústředna EPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 1 |  |  | 0
39 | Ústředna EPS - programování, uživatelské texty, návaznosti | ks | 1 |  |  | 0
40 | Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředen EPS (nutno objednat u firmy servisující stávající systém EPS) | ks | 1 |  |  | 0
41 | Pomocný zdroj EPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 1 |  |  | 0
42 | Požární konzole - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 4 |  |  | 0
43 | Kabel hlásící linky - montáž | m | 1250 |  |  | 0
44 | Kabelová příchytka - montáž | ks | 2500 |  |  | 0
45 | Kabel ovládaných zařízení - montáž | m | 900 |  |  | 0
46 | Kabel připojení ústředny do sítě EPS - montáž (ztížená montáž - přes stávající pavilony - viz. PD) | m | 700 |  |  | 0
47 | Kabelová příchytka požárně odolná - montáž | ks | 5100 |  |  | 0
48 | Drážka do zdi 30mm | m | 200 |  |  | 0
49 | Trubka elektroinstalační - montáž | m | 200 |  |  | 0
50 | Krabice elektroinstalační pod omítku - montáž | ks | 16 |  |  | 0
51 | Průraz zdí, stropem, do 30 mm | ks | 30 |  |  | 0
52 | Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v 1NP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS. | ks | 2 |  |  | 0
53 | Elektrická požární signalizace - služby |  |  |  |  | 0
54 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., včetně dokladu | ks | 1 |  |  | 0
55 | Koordinační funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., včetně dokladu | ks | 1 |  |  | 0
56 | Vypracování dokladů potřebných pro kolaudaci (doklady o činnostech na PBZ, způsobilosti osob, certifikáty výrobků), účast při ověřování způsobilosti stavby státním požárním dozorem | ks | 1 |  |  | 0
57 | Výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | ks | 1 |  |  | 0
58 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | ks | 1 |  |  | 0
59 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
60 | Nouzový zvukový systém - dodávka |  |  |  |  | 0
61 | Reproduktor EN54, nástěnný, 100V, 1.5-6W, bílý | ks | 50 |  |  | 0
62 | Reproduktor EN54, nástěnný, venkovní, 100V, 1.5-6W | ks | 3 |  |  | 0
63 | Deska dohledu nad linkami | ks | 3 |  |  | 0
64 | Datový rozvaděč RACK, 19", dveře sklo, 32U, 800x800 | ks | 1 |  |  | 0
65 | Datový rozvaděč - ventilační jednotka univerzální, 4 ventilátory s termostatem | ks | 1 |  |  | 0
66 | Datový rozvaděč - distributor napájení, 5 pozic, s přepět. ochranou | ks | 1 |  |  | 0
67 | Datový rozvaděč - příslušenství, záslepky, poličky, montážní sady | ks | 1 |  |  | 0
68 | Akumulátor Pb, pro zabezpečovací systémy, 12V, 65Ah | ks | 4 |  |  | 0
69 | Záložní zdroj / dobíječ akumulátorů, 48V, 150A, EN54 | ks | 1 |  |  | 0
70 | Multikanálový interface, kontrolér pro připojení do systému ER | ks | 1 |  |  | 0
71 | Základní zesilovač, 4x125W | ks | 1 |  |  | 0
72 | Základní zesilovač, 1x500W | ks | 1 |  |  | 0
73 | Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW), řídící jednotka | ks | 1 |  |  | 0
74 | Optická vana, MM, 4vl., SC konektory, vč. kazety a příslušenství, 1U | ks | 1 |  |  | 0
75 | Převodník optický kabel/systémový kabel ER | ks | 2 |  |  | 0
76 | Systémový kabel ER pro spojení s interface vč. konektorů | ks | 2 |  |  | 0
77 | Kabel reproduktorových linek - 2x1,5mm, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 750 |  |  | 0
78 | Kabelová příchytka pro 1 kabel, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 4350 |  |  | 0
79 | Kabelová příchytka pro kabelový svazek, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 300 |  |  | 0
80 | Kabel připojení do systému NZS - optický kabel multi mode, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min., třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 700 |  |  | 0
81 | Kabel pro TOD (viz. PD) LSOH J-H(St)H 1x2x0,8, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 250 |  |  | 0
82 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | ks | 1 |  |  | 0
83 | Nouzový zvukový systém - práce |  |  |  |  | 0
84 | Reproduktor - montáž, zapojení | ks | 50 |  |  | 0
85 | Reproduktor venkovní - montáž, zapojení | ks | 3 |  |  | 0
86 | Deska dohledu nad linkami - montáž, zapojení | ks | 3 |  |  | 0
87 | Datový rozvaděč RACK NZS - montáž, komplet osazení | ks | 1 |  |  | 0
88 | Nouzový zvukový systém - zapojení | ks | 1 |  |  | 0
89 | Nouzový zvukový systém - programování, návaznosti | ks | 1 |  |  | 0
90 | Nouzový zvukový systém - připojení do stávající sítě kontrolérů NZS (nutno objednat u firmy servisující stávající NZS) | ks | 1 |  |  | 0
91 | Ukončení optických vláken | kpl | 1 |  |  | 0
92 | Koordinační a ostatní práce spojené se stávajícím stavem ER | kpl | 1 |  |  | 0
93 | Kabel reproduktorových linek - montáž | m | 750 |  |  | 0
94 | Kabel pro TOD - montáž | m | 250 |  |  | 0
95 | Kabel připojení do systému NZS - montáž | m | 700 |  |  | 0
96 | Kabelová příchytka požárně odolná - montáž | ks | 4350 |  |  | 0
97 | Drážka do zdi 30mm | m | 210 |  |  | 0
98 | Průraz zdí, stropem, do 30 mm | ks | 20 |  |  | 0
99 | Mikrofonní stanice - tisk a popis tlačítek | ks | 1 |  |  | 0
100 | Nouzový zvukový systém - služby |  |  |  |  | 0
101 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., včetně dokladu | ks | 1 |  |  | 0
102 | Funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., včetně dokladu | ks | 1 |  |  | 0
103 | Měření srozumitelnosti řeči dle ČSN EN 60849, včetně protokolu | ks | 1 |  |  | 0
104 | Vypracování dokladů potřebných pro kolaudaci (doklady o činnostech na PBZ, způsobilosti osob, certifikáty výrobků), účast při ověřování způsobilosti stavby státním požárním dozorem | ks | 1 |  |  | 0
105 | Výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | ks | 1 |  |  | 0
106 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | ks | 1 |  |  | 0
107 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
108 | Požární ucpávky - dodávka |  |  |  |  | 0
109 | Požární ucpávka - kabelový svazek, EI30 | ks | 10 |  |  | 0
110 | Požární ucpávky - práce |  |  |  |  | 0
111 | Požární ucpávka - montáž, označení | ks | 10 |  |  | 0
112 | Požární ucpávky - služby |  |  |  |  | 0
113 | Dokumentace požárních ucpávek | ks | 1 |  |  | 0
Rekapitulace
| Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0
| Nouzový zvukový systém |  |  |  |  | 0
| Požární ucpávky |  |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Ceny v Kč bez DPH
2020-05-26