## Tri_E_4.NP_Výkaz výměr
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec p. o. - Blok E, stavební úpravy 4.NP chirurgie
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 140 | g | 0 | 0
15x2g + 25x2g + 15x4g = 140g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Napojení na stávající rozvod, inertizace rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 11 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40 | 55 | m tr. | 0 | 0
12 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
14 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1L - pokoj 314 | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1500 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
15 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1L - pokoj 304, 306 | 2 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
16 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2L - pokoj 314 | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1500 mm, délka 3000mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
17 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2L - pokoj 328 | 2 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
18 | Lůžková osvětlovací rampa pro 3 L - pokoj 317, 318, 323, 324, 327 | 5 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1500 mm, délka 4500mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
19 | Vent. krabice v provedení pod omítku - 2xO2 | 1 | ks | 0 | 0
G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-04
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
20 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
21 | podpěra pro 1xCu8x1 | 15 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 15:1,0=15
22 | podpěra pro 1xCu12x1 | 25 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 25:1,0=25
23 | podpěra pro 1xCu18x1 | 10 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 15:1,5=10
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
24 | Demontáž stávajících rušených rozvodů MP | 8 | HZS | 0 | 0
a koncových prvků
25 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 8 | HZS | 0 | 0
26 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
27 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
28 | Ukončení a předání stavby | 1 | kpl | 0 | 0
29 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
30 | Stavební přípomoce vč. materiálu | 60 | HZS | 0 | 0
Průrazy pro potrubí do zděných příček - 1 ks
Stavební úprava stoupací šachty + 2x větrací mřížka
Vysekání otvorů pro ventilovou krabici - 1 ks
Vysekání drážek pro potrubí do pr. 18 mm - 45 m
Začištění po montáži MP
31 | Oprava maleb (vč. materiálu) | 1250 | m2 | 0 | 0
stěny 935m2, strop 315m2
32 | Oprava podhledu kazety 600x600 (vč. materiálu) | 25 | m2 | 0 | 0
33 | Přípomocné práce - elektroinstalace silnoproud | 20 | HZS | 0 | 0
(vč. materiálu dle TZ)
34 | Přípomocné práce - elektroinstalace slaboproud | 10 | HZS | 0 | 0
(vč. materiálu dle TZ)
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 05/2020 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk