## Tri_E_5.NP_Výkaz výměr
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec p. o. - Pavilon E, stavební úpravy 5.NP porodní odd.
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 190 | g | 0 | 0
25x2g + 40x2g + 15x4g = 190g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Napojení na stávající rozvod, inertizace rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 11 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
10 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 80 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Značení a barevné označení potrubí | 80 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40 | 80 | m tr. | 0 | 0
13 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
15 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
16 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
17 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
18 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 80 | g | 0 | 0
10x2g + 10x2g + 10x4g = 80g
19 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
20 | Napojení na stávající rozvod, inertizace rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
21 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 3 | ks | 0 | 0
22 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
23 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 30 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
24 | Značení a barevné označení potrubí | 30 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
25 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40 | 30 | m tr. | 0 | 0
26 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
27 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
28 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1L - pokoj 409, 411 | 2 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
29 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2L - pokoj 414 | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1500 mm, délka 3000mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
30 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2L - pokoj 417, 418, 423, 424 | 4 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
31 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1L - novorozenci | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2xO, 2xT, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
32 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1L - novorozenci | 2 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1750 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
3xO, 3xT, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-03
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
33 | Vent. krabice v provedení pod omítku -2xO2, 1xSV | 1 | ks | 0 | 0
G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. MP-04
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
34 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
35 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
36 | podpěra pro 1xCu8x1 | 35 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 35:1,0=35
37 | podpěra pro 1xCu12x1 | 50 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 50:1,0=50
38 | podpěra pro 1xCu18x1 | 17 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 25:1,5=17
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02
39 | Demontáž stávajících rušených rozvodů MP | 8 | HZS | 0 | 0
a koncových prvků
40 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 8 | HZS | 0 | 0
41 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
42 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
43 | Ukončení a předání stavby | 1 | kpl | 0 | 0
44 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
45 | Stavební přípomoce (vč. materiálu) | 80 | HZS | 0 | 0
Průrazy pro potrubí do zděných příček - 4 ks
Stavební úprava stoupací šachty + 2x větrací mřížka
Vysekání otvorů pro ventilovou krabici - 1 ks
Vysekání drážek pro potrubí do pr. 18mm - 100 m
Začištění po montáži MP
46 | Oprava obkladů (vč. materiálu) | 4 | m2 | 0 | 0
47 | Oprava maleb (vč. materiálu) | 935 | m2 | 0 | 0
stěny 755m2, strop 180m2
49 | Oprava podhledu kazety 600x600 (vč. materiálu) | 25 | m2 | 0 | 0
50 | Přípomocné práce - elektroinstalace silnoproud | 20 | HZS | 0 | 0
(vč. materiálu dle TZ)
51 | Přípomocné práce - elektroinstalace slaboproud | 10 | HZS | 0 | 0
(vč. materiálu dle TZ)
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 05/2020 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk