## ČELNÍ
PROKOP
Lubomír,
IČO:
154 09 121
PROJEKTY ELEKTRO,
Strmá 929 / 3
tel.
736
649 805
739 32 VRATIMOV
Živnostenský list
:
Vydal :
Okresní živnostenský úřad Frýdek
-
Místek
Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02
dne :
18. 9. 199
2
SOUPIS PRACÍ
Vypracoval:
Lubomír PROKOP
Datum:
říjen 2020
Číslo výkresu :
E-6
Akce:
Stavební úpravy budovy "J"
pro umístění zubní ordinace
Objekt:
-
ELEKTROINSTALACE
Č. zak.:
07/2020
Objednatel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

## Rekapitulace
| REKAPITULACE |  |  |  | PSP | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | A. Dodávka |  |  |  |  | 0
2. | B. Elektromontáž - montáž - | [5 empty] | 0 | Kč
| - nosný materiál - | [5 empty] | 0 | Kč
3. | C. Demontáže | hod. | 160 | 0 |  |  | 0
4. | Doprava z " A " | % | 5.2 |  |  | 0 |  | Kč
5. | Přesun dodávek | % | 1 |  |  |  | 0 | Kč
6. | PPV z " B " | % | 6 |  |  |  | 0 | Kč
7. | E. Pomocné stavební práce | Kč |  |  | 0
8. | SOUČET : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Kč
| ZRN - CELKEM : | [5 empty] | 0 | Kč
HZS | Provedení výchozí revize el.zařízení včetně
| vypracování zprávy o výchozí revizi | hod. | 24 | 0 |  |  | 0 | Kč
VRN | GZS - | % | 4.2 |  |  | 0 |  | Kč
| Provozní vlivy - | % | 1.6 |  |  | 0 |  | Kč
| VRN - celkem : |  |  |  |  | 0 |  | Kč

## Rozvaděč
A. DODÁVKA.
1. | Rozvaděč - RO 2. 1
|  |  | Počet |  | Cena za | Cena
Č.položky | Název položky | M.j. | jednotek | montáž | jednotku | CELKEM
dle výrobce | Oceloplechová rozvodnice zapuštěná typ DZ 43-2403, IP43, 72modulů | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| Příslušenství rozvodnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0
" | Svodič přepětí SVC 350-3-MZ, typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
" | Jednopólový jistič LTN-10C-1, 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0
" | Jednopólový jistič LTN-16C-1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0
" | Trojpólový jistič LTN-40C-3, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0
" | Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ OLI 16C-1N-030A | ks | 11 | 0 | 0 | 0
" | Trojfázový elektroměr typ 371M; 3x230/400V; 5-100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
" | Propojovací lišta G-3L-1000/16C | ks | 2 | 0 | 0 | 0
" | Rozbočovací svorkovnice - N7 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
" | Svorka RSA 16 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
" | Svorka RSA 4 | ks | 60 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč - RO 2.1 - celkem |  |  |  |  | 0

## Montáž
21 M | B. ELEKTROMONTÁŽ | M.j. | Počet jedn. | Časový fond | Č. f. celkem
| B 1. MONTÁŽ |  |  | Nh | Nh
| Krabice zapuštěná přístrojová 1901, KU 68/1, KP 67, KPR 68D | ks | 50 |  | 0
| Krabicová rozvodka zapuštěná 1903, KO 68, KR 97/KO 97V | ks | 15 |  | 0
| Trubka plast. ohebná do krabic pevně F 29 | m | 30 |  | 0
| Montáž žlabů MARS s podpěrkami, bez víka do 250 mm | m | 10 |  | 0
| Zhotovení a montáž ucpávek ve stěnovém průchodu do 150 mm | m2 | 0.6 |  | 0
| Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 270 |  | 0
| Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 5 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
| Kabel CXKH-R, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| Kabel CXKH-R, uložený pevně 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| Kabel CXKH-R, uložený pevně 4 x 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| Kabel CXKH-R, uložený pevně 1 x 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 4 mm2 | m | 60 |  | 0
| Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 6 mm2 | m | 180 |  | 0
| Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 16 mm2 | m | 50 |  | 0
| Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 | ks | 50 |  | 0
| Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 24 |  | 0
| Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0
| Ukončení celoplast.kabelů smršťovací záklopkou 3 x 1,5 až 4 mm2 | ks | 15 |  | 0
| Ukončení vodičů smršťovací záklopkou do 35 mm2 | ks | 5 |  | 0
| Montáž skříně pospojování - US, HOP | ks | 3 |  | 0
| Spínač pod omítku - jednopólový -řazení 1 | ks | 7 |  | 0
| Přepínač pod omítku - seriový - řazení 5, seriový střídavý - řazení 5A | ks | 2 |  | 0
| Spínač pod omítku - střídavý - řazení 6 | ks | 2 |  | 0
| Tlačítkový ovladač pod omítku zap. s orient. doutnavkou | ks | 2 |  | 0
| Tlačítkový ovladač pod omítku zapínací | ks | 1 |  | 0
| Stmívač LED zdrojů | ks | 2 |  | 0
| Zásuvka 2 P + PE zapuštěná nebo polozapuštěná, průběžná montáž | ks | 19 |  | 0
| Zásuvka 2 P + PE zapuštěná s přepěťovou ohranou | ks | 3 |  | 0
| Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou | ks | 10 |  | 0
| Zásuvka ochranného pospojování | ks | 2 |  | 0
| Sporáková přípojka s doutnavkou | ks | 3 |  | 0
| Montáž oceloplechové rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0
| Montáž pojistkové přípojkové skříně plastové - SPP | ks | 1 |  | 0
| Montáž přípojnice hlavního pospojování | ks | 1 |  | 0
| LED svítidlo stropní a přisazené - B, BB | ks | 8 |  | 0
| LED svítidlo vestavné - A | ks | 19 |  | 0
| LED svítidlo zavěšené - C | ks | 2 |  | 0
| Upevňovací bod pro svítidla - do stropu | ks | 29 |  | 0
| Montáž svorek BERNARD se zhotovením pásku | ks | 5 |  | 0
| Montáž svorek ochranného pospojování | ks | 30 |  | 0
| Zapojení spotřebičů VZT, | hod | 4 |  | 0
| Pomocné práce | hod | 15 |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0
| SOUČET : |  |  |  | 0
| Přípravné práce a návaznost na stávající zařízení | % | 6 |  | 0
| Celkový časový fond v hodinách : |  |  |  | 0
| Hodinová sazba montáže : |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY MONTÁŽE : |  |  |  | 0
0

## Nosný mater.
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL | M.j. | Počet jedn. | Cena za jedn. | Cena celkem
|  |  |  | Kč. | Kč.
dle dodav. | Silový kabel CYKY 2A x 1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3C x 1,5mm2 | m | 230 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3A x 1,5mm2 | m | 40 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 5C x 1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3C x 2,5mm2 | m | 260 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3C x 1,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3C x 2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel CXKH-R 4 x 16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R 1 x 16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
" | Vodič CY - 4 mm2 - zelenožlutý | m | 60 | 0 | 0
" | Vodič CY - 6 mm2 - zelenožlutý | m | 180 | 0 | 0
" | Vodič CY - 16 mm2 - zelenožlutý | m | 50 | 0 | 0
" | Trubka ohebná typ 1225 | m | 30 | 0 | 0
" | Páska samolepící - SL 1 | ks | 6 | 0 | 0
" | Protipožární konstrukce a materiál | kg | 30 | 0 | 0
" | Krabice přístrojová typ KPR 68D | ks | 50 | 0 | 0
" | Krabice odbočná typ KU 68-1903 | ks | 15 | 0 | 0
" | Svorky WAGO typ 273-101 do 5 x 1,5 mm2 | ks | 240 | 0 | 0
" | Svorky ochranného pospojování | ks | 40 | 0 | 0
" | Skříň pospojování US, HOP | ks | 3 | 0 | 0
" | Jednopólový vypínač pod om. | ks | 4 | 0 | 0
" | Jednopólový vypínač p.o..se sign.dout. | ks | 2 | 0 | 0
" | Sériový přepínač pod om. | ks | 2 | 0 | 0
" | Střídavý přepínač pod om. | ks | 4 | 0 | 0
" | Zapínací ovladač pod om.; 1/0So | ks | 2 | 0 | 0
" | Zapínací ovladač pod om.; 1/0 | ks | 1 | 0 | 0
" | Stmívač LED zdrojů | ks | 2 | 0 | 0
" | Zásuvka jednonásobná pod om. 16A | ks | 19 | 0 | 0
" | Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou pod om. 16A | ks | 3 | 0 | 0
" | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, pod om. 16A | ks | 10 | 0 | 0
" | Zásuvka pospojování | ks | 2 | 0 | 0
" | Dvojrámeček pro přístroje | ks | 2 | 0 | 0
" | Čtyřrámeček pro přístroje | ks | 3 | 0 | 0
" | Drátěná kabelová lávka 100/50 elektrolyticky zinkovaná | m | 10 | 0 | 0
" | Zední konzola žárový zinek - vyložení 100mm | ks | 7 | 0 | 0
" | Kitasstr | sada | 1 | 0 | 0
" | LED panel vestavný 34W; 4100lm; DALI, IP 20 - A | ks | 19 | 0 | 0
" | LED svítidlo přisazené 27W; 2700lm; IP 40 - B | ks | 7 | 0 | 0
" | LED svítidlo přisazené s nouzovým zdrojem 27W; 2700lm; IP 40 - BB | ks | 1 | 0 | 0
" | LED svítidlo lékařské závěsné 290W; dálkové ovládání, IP 20 - C | ks | 2 | 0 | 0
" | Ekologický poplatek | ks | 29 | 0 | 0
" | Přípojková skříň SS200/NVE1P-C | ks | 1 | 0 | 0
" | Pojistka válcová PN00-63A | ks | 3 | 0 | 0
" | Pojistka válcová PN00-50A | ks | 3 | 0 | 0
" | Zemnící svorka s uzemňovací páskou typ ZSA 16 | ks | 5 | 0 | 0
" | Svorka uzemňovací | ks | 30 | 0 | 0
| Součet : |  |  |  | 0
| Podružný materiál : | % | 3 |  | 0
| Pořizovací přirážka z ,- Kč | % | 4.5 |  | 0
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL CELKEM : |  |  |  | 0

## Stav.práce
VC-46-M | E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | Cena za
2017 |  | M.j. | Počet jedn. | M.j. | Celkem
| Vybourání otvoru do 15 cm v cihelném zdivu | ks | 28 | 0 | 0
| Vybourání otvoru v cihelném zdivu pro RIS a HOP | ks | 2 | 0 | 0
| Vysekání kapsy 7x7x5cm pro krabici | ks | 68 | 0 | 0
| Vysekání rýhy do 3 x 5 cm - pro kabel v cihelné zdi | m | 80 | 0 | 0
| Vysekání rýhy do 5 cm - pro kabel v omítce stěn | m | 230 | 0 | 0
| Svislá doprava suti | t | 0.4 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.4 | 0 | 0
| Poplatek za odvoz kontejneru se stavební sutí | t | 0.4 | 0 | 0
| E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0