## REKAP
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNIKY - ROZPOČET
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE
Investor: |  | Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., E.Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek
Místo stavby: |  | Areál nemocnice ve Frýdku-Místku, E.Krásnohorské 321, 73801 F.-Místek - budova J
Část: |  | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo zakázky: |  | -
Číslo dokumentu: |  | D.1.4 - 501.1
Datum: |  | 10/2020
REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Poz | Název-popis zařízení |  | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč]
[5 empty] | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč]
1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 –VĚTRÁNÍ m.č. J 2.18 , J 2.22 |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 –VĚTRÁNÍ m.č. J 2.20 , J 2.21 |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 |  | kpl | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Doprava - z dodávky zařízení |  | kpl | 1
3 | Přesun hmot |  | kpl | 1
4 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení |  | kpl | 1
5 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | kpl | 1
6 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1
7 | Zpracování dodavatelské dokumentace |  | kpl | 1
8 | Projekt skutečného provedení, v tištěné a elektronické podobě (*.dwg) |  | kpl | 1
9 | Stavební výpomoce (prostupy konstrukcemi pro potrubí, zapravení prostupů, kotvení a osazení prvků a zapravení, drážky a jejich zapravení) |  | kpl | 1
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE,

## STANDARTY
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Stavba: | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE
Investor: | Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., E.Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek
Místo stavby: | Areál nemocnice ve Frýdku-Místku, E.Krásnohorské 321, 73801 F.-Místek - budova J
Část: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo zakázky: | -
Číslo dokumentu: | D.1.4 - 501.1
Datum: | 10/2020
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

## 1
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.1 –VĚTRÁNÍ m.č. J 2.18 , J 2.22
1 | - | semiaxiální ventilátor pro instalaci do podhledu; s vestavných modulem pro nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.) a s časovým náběhem 2 min., ovládání externím vypínačem osvětlení + nastavitelný vlhkostní snímač (40%... 90% r.v.) pro automatické sepnutí při překročení nastavené hodnoty r.v. ; kuličková ložiska; průměr odtahu 150 mm; příkon 75 W; min. sací výkon: 100 m³/hod při tlaku 80 Pa; Hlučnost (3m) max.44 dB(A); stupeň krytí: IPX4; ovládání ventilátoru spínačem osvětlení v místnosti a zároveň vlhkostním čidlem pro min.výkon 100m3/hod. , dodání kabeláže v drážce se zapravením, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | vestavěn do podhledu
2 | - | semiaxiální ventilátor pro instalaci do podhledu; s vestavných modulem pro nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.) a s časovým náběhem 2 min., ovládání externím vypínačem osvětlení ; kuličková ložiska; průměr odtahu 100 mm; příkon 30 W; min. sací výkon: 50 m³/hod při tlaku 45 Pa; Hlučnost (3m) max.34 dB(A); stupeň krytí: IPX4; ovládání ventilátoru spínačem osvětlení v místnosti pro min.výkon 50m3/hod. , dodání kabeláže v drážce se zapravením, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | vestavěn do podhledu
3 | - | ovládání ventilátoru - spínačem osvětlení v místnosti, dodání kabeláže v drážce se zapravením, | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
4 | - | potrubí kruhového průřezu 100 vč.montážních objímek, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | bm | 1 |  | 0 |  | 0
5 | - | koleno 100/45°, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | - | koleno 150/45°, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | - | hlukové flexi potrubí ∅100 - hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice ∅150 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk | bm | 3 |  | 0 |  | 0
8 | - | zpětná klapka 100, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | - | redukce lisovaná 150/100, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | - | zpětná klapka 150, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | - | obdočka 150/150/45, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | - | hlukové flexi potrubí ∅150 - hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice ∅150 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk | bm | 2 |  | 0 |  | 0
13 | - | potrubí kruhového průřezu 150 vč.montážních objímek, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | bm | 1 |  | 0 |  | 0
14 | - | plastová gravitažní žaluzie se síťkou proti hmyzu pro potrubí 150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 2
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.2 –VĚTRÁNÍ m.č. J 2.20 , J 2.21
1 | - | semiaxiální ventilátor pro instalaci do podhledu; s vestavných modulem pro nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.) a s časovým náběhem 2 min., ovládání externím vypínačem osvětlení ; kuličková ložiska; průměr odtahu 100 mm; příkon 30 W; min. sací výkon: 50 m³/hod při tlaku 45 Pa; Hlučnost (3m) max.34 dB(A); stupeň krytí: IPX4; ovládání ventilátoru spínačem osvětlení v místnosti pro min.výkon 50m3/hod. , dodání kabeláže v drážce se zapravením, | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | vestavěn do podhledu
2 | - | ovládání ventilátoru - spínačem osvětlení v místnosti, dodání kabeláže v drážce se zapravením, | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
3 | - | potrubí kruhového průřezu 100 vč.montážních objímek, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | bm | 1 |  | 0 |  | 0
4 | - | koleno 100/45°, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | - | hlukové flexi potrubí ∅100 - hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice ∅150 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk | bm | 4 |  | 0 |  | 0
6 | - | zpětná klapka 100, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | - | redukce lisovaná 150/100, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | - | obdočka 150/150/45, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | - | hlukové flexi potrubí ∅150 - hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice ∅150 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk | bm | 1 |  | 0 |  | 0
10 | - | potrubí kruhového průřezu 150 vč.montážních objímek, standardnì pozinkovaný plech D51D+275MA | bm | 1 |  | 0 |  | 0
11 | - | plastová gravitažní žaluzie se síťkou proti hmyzu pro potrubí 150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 3
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.3
1 | - | plastová oboustranná dveřní mřížka 400x130 s osazenímdo do dveřního křídla, koordinovat s dodavatelem dveřních křídel, pohledové provedení, barva dle barvy dv.křídla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | osazen na stěně
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0