Rozsah okruhů pro revize a kontroly rozvodů medicinálních plynů

1. Redukční stanice O2
Samostatné místnosti s redukční stanicí kyslíku na hlavním přívodu k monobloku nemocnice a záložním zdrojem O2.
Záložním zdrojem jsou 2 baterie lahví po 5 ks, kde jedna slouží jako sekundární a druhá jako rezervní napájení. Obě baterie jsou napojeny na panel automatického přepínání a redukce.

2. Redukční stanice CO2, sklad lahví
Samostatné místnosti se skladem lahví medicinálních plynů a redukční stanicí CO2,
s 2 bateriemi lahví a zálohou.

3. Magnetická rezonance
Rozvod O2 a medicinálního vzduchu od hlavního uzávěru, který je umístěn ve II. suterénu na hlavní křižovatce chodeb pod monoblokem. Potrubí je vedeno na konzolách pod stropem hlavní chodby až pod pavilon P. Dále stoupacím potrubím vyvedeno do oddělení magnetické rezonance.

4. Hlavní rozvody, 2.PP
Rozvody v chodbách a podhledech 2.PP, v rozsahu přílohy č.2_Monoblok 2.PP

5. Blok G
Od hlavního uzávěru rozvodu O2 ve 2. PP bloku C.
Potrubí je vedeno mimo chráněnou únikovou cestu přes pavilon E do prvního suterénu,
venkovním potrubím vstupuje do pavilonu G, kde pokračuje stoupacím potrubím, na jednotlivá podlaží s odbočkami a uzavíracími ventily.

Seznam odběrných míst bloku:
1.PP - Rehabilitace
1.NP - Dětské centrum operační léčby
2.NP - oddělení IMP
3.NP - Neurologické odd. II
4.NP - Chirurgické odd. I
5.NP - dospávací pokoj

Hlavní uzávěr medicinálního vzduchu je umístěn ve 2.PP bloku A. Rozvod je dále veden v podhledech do pavilonu G, kde pokračuje stoupacím potrubím.

Seznam odběrných míst bloku:
2.PP – Centrální sterilizace
1.PP - Rehabilitace
2.NP - oddělení IMP

6. Vakuová stanice
Samostatná místnost ve 2. PP bloku C s vakuovou stanicí, zdrojem centrálního rozvodu podtlaku a navazujícími podtlakovými rozvody pro operační sály č. 2,3,4 a 5, Dětskou, Interní a Multioborovou JIP.

7. Urgentní příjem
Odbočka pro O2 a medicinální vzduch na urgentním příjmu v 1.PP je provedena z hlavního stoupacího potrubí bloku D. Hlavní ventily jsou umístěny v chodbě před příjmovými ambulancemi. Rozvod pokračuje přes ambulance, Expektační místnost k zásahovému boxu.

8. Rozvod O2, neredukovaný
Napájecí potrubí od primárního zdroje (odpařovací stanice kapalného kyslíku) po redukční stanici. Část potrubí je vedeno v zemi, část potrubí ve fasádě pavilonu H, s odvětrávacími a kontrolními otvory.

9. Blok F, potrubní rozvody
Od hlavního uzávěru O2 ve 2.PP, v místnosti elektrorozvodny bloku D,
Potrubí pokračuje na konzolách pod pavilon F, dále stoupacím potrubím na jednotlivá podlaží s odbočkami:

Seznam odběrných míst(oddělení)pavilonu:
2.PP - interní odd. II
1.PP - chirurgické ambulance, CT
1.NP - ortopedické odd. A odd. plastické chirurgie
2.NP - interna III
3.NP - neurologické odd. I
4.NP - chirurgické odd. III
5.NP – gynekologické odd

10. Blok D
Od hlavního uzávěru O2 a medicinálního vzduchu ve 2.PP bloku D, v místnosti elektrorozvodna bloku D. Potrubí pokračuje stoupačkami s odbočkami na urgentní příjem a rozvodem O2 na oddělení OOP v 6. NP.

11. Blok E
Od hlavních uzávěrů O2 a medicinálního vzduchu v bloku E rozvody stoupají potrubím,
s odbočkami na jednotlivých podlažích.
Seznam odběrných míst pavilonu:
1.PP - dětská JIP, digitální klinický hlásič
1.NP - dětské odd., digitální klinický hlásič
 2.NP - neurologická a interní JIP, digitální klinický hlásič
 3.NP - mezioborová JIP, digitální klinický hlásič
 4.NP - chirurgické odd. II, digitální klinický hlásič
 5.NP - porodní a novorozenecké odd., digitální klinický hlásič

 Pro potřeby JIP v 1.PP, 2.NP a 3.NP jsou realizovány rozvody vakua.

12. Blok C, OS 1.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, O2, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 6 a 7.

13. Blok C, OS 3.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, CO2, O2, vakuum, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 4 a 5.

14. Blok C, OS 4.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, CO2, O2, vakuum, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 2 a 3.

15. Blok C, OS 5.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, O2, SV 8 bar, medicinální vzduch pro porodní boxy a operační sál č.1.

16. Blok C, rozvody mimo OS
- kompresorová stanice (zdroj medicinálního vzduchu) - 2. PP
- ARO – 1. PP
- Gastroenterologické centrum – 6. NP

17. Pavilon I
Přívodní vedení suterénní chodbou od hlavního uzávěru O2 na hraně budovy monobloku, po odběrná místa na pokojích Oddělení následné péče, v pavilonu I.

	Harmonogram revizí a kontrol rozvodů medicinálních plynů

	umístění	r. 2022	r. 2023	r. 2024

1	Redukční stanice O2	kontrola (01/22)	kontrola(01/23)	revize(01/24)
2	Redukční stanice CO2	kontrola(02/22)	kontrola(02/23)	revize(02/24)
3	Magnetická rezonance	revize(02/22)	kontrola(02/23)	kontrola(02/24)
4	Hlavní potrubní rozvod, sut. II.	revize(03/22)	kontrola(03/23)	kontrola(03/24)
5	Blok G, potrubní rozvody	revize(04/22)	kontrola(04/23)	kontrola(04/24)
6	Vakuová stanice	kontrola(05/22)	kontrola(05/23)	revize(05/24)
7	Urgentní příjem	kontrola(05/22)	kontrola(05/23)	revize(05/24)
8	Rozvod O2, neredukovaný	kontrola(06/22)	revize(06/23)	kontrola(06/24)
9	Blok F, potrubní rozvody	revize(06/22)	kontrola(06/23)	kontrola(06/24)
10	Blok D, potrubní rozvody	revize(07/22)	kontrola(07/23)	kontrola(07/24)
11	Blok E, potrubní rozvody	kontrola(07/22)	kontrola(07/23)	revize(07/24)
12	Blok C, OS 0. patro (1. NP)	kontrola(08/22)	kontrola(08/23)	revize(08/24)
13	Blok C, OS 2. patro (3. NP)	kontrola(09/22)	kontrola(09/23)	revize(09/24)
14	Blok C, OS 3. patro (4. NP)	kontrola(09/22)	kontrola(09/23)	revize(09/24)
15	Blok C, OS 4. patro (5. NP)	kontrola(08/22)	kontrola(08/23)	revize(08/24)
16	Blok C, rozvody mimo OS	kontrola(11/22)	kontrola(11/23)	revize(11/24)
17	Pavilon I	kontrola(11/22)	revize(11/23)	kontrola(11/24)

V Třinci dne ………………………. V………………. dne……………………….

……………………………………..	……………………………………
        Ing. Jiří Veverka (doplní zhotovitel)
        za objednatele	za zhotovitele