TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace řeší návrh zařízení slaboproudé elektrotechniky (dále jen ZSE) v objektu „ NsP Havířov – Rekonstrukce na porodní oddělení – 3.NP, blok B“. Budou instalovány tyto SLP rozvody:

1 Rozvody strukturované kabeláže (SK)

Všechny prvky použité v horizontálních rozvodech strukturované kabeláže budou stíněné U/FTP kategorie 6A  dle požadavku investora. Celá strukturovaná kabeláž je rozmístěna ve 3.NP (částečně i v 5.NP) při použití 1 datového rozvaděče (DRB3.1) instalovaného v m.č. 343. Horizontální rozvody budou provedeny U/FTP kabely cat 6A LSZH ukončenými v RJ konektorech patch panelů v datovém rozvaděči na jedné straně a v zářezových svorkovnicích zásuvek na straně druhé.

Páteřní telefonní rozvod mezi   telefonní ústřednou a datovým rozvaděčem bude proveden kabelem SYKFY 50x2x0,5 uloženým v kabelovém kanálu v kovovém kabelové žlabu. Investor požaduje do rozvaděče DRB3.1 přivést 50-párový telefonní kabel.

Rozvody páteřní LAN sítě tvoří propojení rozvaděče DRB3.1 se serverovnou nacházející se v objektu E monobloku a druhé páteřní vedení bude ukončeno v objektu ředitelství. K propojení ke každé z obou serveroven bude použito optického 8-mi vláknového SM kabelu 9/125 um.

Aktivní prvky - Na základě požadavku investora budou v rozvaděči DRB3.1 instalovány 2 switche hp vybavené redundantními zdroji.

2 Rozvody společné televizní antény (STA)

2Rozvod bude tedy řešen hvězdicově z podružného rozvaděče RSTAB umístěného na 3.NP ke koncovým zásuvkám.  Svod od hlavní rozvodnice STA instalované na chodbě objektu E k rozvodnici RSTAB bude proveden kabelem 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz.  Rozvody k jednotlivým zásuvkám budou provedeny kabely 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz. Kabely budou ukládány v kabelových žlabech, plastových lištách a v elektroinstalačních trubkách pod omítkou.

3 Komunikační zařízení pacient – sestra  (KZ)

V nemocnici je jako komunikační zařízení pacient-sestra používáno zařízení fy ZPT Vigantice a to bude instalováno i v 3.NP objektu B.

Základní struktura nového systému MDC V04 IP

Systém MDC V04 IP je produktem firmy ZPT Vigantice spol. s r.o. vyráběným v rámci produktové řady MediCall.

Terminál

Jedná se o prvek personálu, jehož prostřednictvím je prováděn monitoring systému, konfigurace a správa systému. K systému je připojen prostřednictvím Zásuvky ethernet.

Funkční možnosti prvku:

- příjem všech volání z vlastního i jiných oddělení (dle volby)

- možnost navázání hovoru s kterýmkoliv klientem v systému

- možnost navázání hovoru s kteroukoliv jednotkou i terminálem v systému

- lokalizace registrovaného personálu a sester

- evidence a editace jmen klientů

- editace RFID náramků personálu

- archiv volání a registrací personálu

- centrální hlášení

- přepínání denní/noční režim

- uživatelské nastavení

- možnost otevírání el. Zámků (rozšiřitelné)

Komunikační jednotka s displejem

Je prvek sdružující ovládací prvky pro účastníky i personál.

Funkční možnosti prvku:

- přivolání nouzové pomoci

- aktivace nouzového lékařského poplachu (Blue Alarm)

- registrace sester (pro příjem ostatních volání na budově)

- registrace pomocného personálu

- oboustranná komunikace

- možnost otevírání el. zámků

Další prvky systému KZ

- zásuvka účastníka,

- signalizační svítidlo,

- táhlo nouzového volání,

- táhlo nouzového volání s tlačítkem,

- nouzové tlačítko,

- atd.

Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou provedeny kabely U/FTP a U/UTP cat 5e a kabely 2x1,5 uloženými v drátových kabelových žlabech, plastových lištách nebo v elektroinstalačních trubkách pod omítkou.

4  Domácí telefon (DT)

U dvojkřídlých dveří do oddělení z budovy F bude instalováno  zvonkové tablo se dvěma tlačítky a s telefonem umístěným v sesterně a v pracovně lékaře.  Dveře budou osazeny elektrickým zámkem (paniková funkce, inverzní zapojení).

5 Neobsazeno

6 Uzavřený TV okruh (CCTV)

V 3.NP bude instalována pouze jedna vnitřní kamera pro sledování příchozích do oddělení z komunikační vertikály.  Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 256Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264(+) a H.265(+). Rekordér disponuje VGA a HDMI s podporou 4K. Do rekordéru lze nainstalovat 4x HDD (max. 4x6TB). Podpora kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. Podpora video-analytických funkcí. NVR bude vybaven dvěma HDD 4TB. NVR bude instalován v rozvaděči DRB3.1. Neobsazené porty jsou rezervou pro další instalaci kamer.

7 Jednotný čas  (JČ)

Hlavní hodiny jsou stávající instalované v 1.PP, m.č. 004. Jediné podružné hodiny analogové budou instalovány v chodbě. Kabelové rozvody budou provedeny kabelem 2x1,5 s třídou odolnosti proti ohni B2cas1,d1 pevně přichyceným ke stavební konstrukci.

8 Elektronická kontrola vstupu (EKV)

V nemocnici je již použit systém SKRYLA Pro a z tohoto důvodu bude toto zařízení instalováno i v řešeném podlaží (jedny vstupní dveře).

Kontrolér HUB PRO

HUB Pro je řídicí jednotka pro systémy kontroly vstupu, určená k ovládání až dvou dveří v instalacích malého až středně velkého rozsahu. Sestává ze dvou identických polovin, tzv. podsystémů, z nichž každý řídí vstup buď do samostatných dveří (dvoudveřový režim) nebo do jedněch dveří, ale různými směry (příchod/odchod – jednodveřový režim). O konfiguraci jednotek i jejich monitoring se stará program SKYLA Pro II.

Jednotky HUB Pro mohou pracovat i v síťovém provozu; v něm lze na společnou sběrnici RS-485 připojit až 31 jednotek a ovládat tak celkem 62 nezávislých dveří. Kromě jednotek HUB Pro mohou být na téže sběrnici připojeny i docházkové terminály DT2000 SA, což vytváří základní předpoklad pro plnohodnotnou integraci přístupového a docházkového systému. Díky plně distribuovaným databázím mohou jednotky pracovat i zcela autonomně – bez nutnosti komunikace s řídicím PC nebo ostatními jednotkami. Vedle sběrnice RS-485 může HUB Pro komunikovat s řídicím počítačem i přímo přes vestavěné rozhraní RS-232 nebo dálkově přes TCP/IP síť prostřednictvím násuvného modulu (CoBox micro). HUB Pro je osazen pamětí pro 1.000 karet na každém z podsystémů a 10.000 událostí s označením data a času vzniku.

Jako vstupní snímače identifikačních údajů mohou být připojeny 2 čtečky bezkontaktních karet, čárových kódů, biometrické čtečky apod., které se svým okolím komunikují prostřednictvím protokolu Wiegand (26b, 27b, 32b, příp. 40b) nebo ABA (signály Clock a Data). HUB Pro tak podporuje většinu čteček všech hlavních světových i domácích výrobců. Čtečky lze kombinovat i s klávesnicemi pro zpřísnění podmínek vstupu (PIN + karta). Kromě rozhraní pro připojení čteček je každý z podsystémů osazen vstupy pro připojení dveřního snímače a odchodového tlačítka a jedním pomocným vstupem ovládajícím separátní relé. Každý z obou podsystémů je vybaven jedním relé pro ovládání dveřního zámku, jedním pomocným relé a jedním tranzistorovým výstupem indikujícím nestandardní stavy dveří – násilné otevření, nedovření, aktivaci tamper kontaktu apod. Stavy všech výstupů jsou indikovány pomocí LED. Obě hlavní, zámková relé navíc mohou pracovat v několika režimech – běžném, přepínacím (např. pro ovládání EZS), zavíracím nebo antipassback režimu.

Jednotka HUB Pro se dodává buď jako deska plošného spoje nebo jako modul v kovovém krytu; jeho neoprávněné otevření signalizuje tamper kontakt integrovaný na DPS.

Bezkontaktní čtečka Idesco A7h

Bezkontaktní čtečka EM (volitelně i HID Prox) karet v úzkém  provedení, výstup Wiegand (typ. 32 bitů) + RS-232. 3-barevná LED, externě ovládaný bzučák.

Převodník Lantronix UDS110

pro připojení kontroléru RKV do LAN. Převodník je požadován investorem, protože je standardně používán v nemocnici. Kontrolér je nutné napájet 30VDC z adaptéru.

Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou provedeny kabely uloženými převážně v kovových kabelových žlabech.  Pro datovou komunikaci  a připojení čteček k řídícím jednotkám budou použity F/UTP kabely v provedení LS0H.  Napájení el.mag. a zámku a kontroléru provedeno kabely s třídou reakce na oheň B2cas1d1 (2x1,5) dle vyhlášky 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0848.

Pro profesi MaR bude do rozvaděče MaR B_RA5NP1 přivedeno sumární hlášení o stavu EPS (kabel a bezpotenciální kontakt dodávkou profese EPS) a 2x ethernetová datová linka s LAN komunikací ukončenou RJ 45 zásuvkou pro přípravu propojení DDC regulátoru na velín v nemocnici.

Rozvodná soustava:

1) N+PE, 230V, 50Hz, TN-S, malé napětí (na straně rozvodů SK, STA, CCTV, EKV, KZ, JČ)

2)  100VAC (na straně rozvodů NZS)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- ochrana izolací živých částí

- ochrana kryty nebo přepážkami

Ochrana při poruše

- automatické odpojení v případě poruchy

- ochranné uzemněn a ochranné pospojování

- ochrana malým napětím