## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Nemocnice Havířov-B-3NP-Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení-chlazení
| Misto |  | Havířov
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | TOP-KLIMA, s.r.o. |  |  |  | IČ:
|  |  | Skryjova 4 |  |  |  | DIČ:
|  | 61400 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-01-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Nemocnice Havířov-B-3NP-Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení-chlazení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Rozpočet v rozsahu projektu pro realizaci stavby - DPS | [8 empty] | Rozpočet v rozsahu projektu pro realizaci stavby - DPS
| Strojovna chladu, napojení jednotky a rozvody ve 3NP, včetně FAN-COILŮ | [8 empty] | Strojovna chladu, napojení jednotky a rozvody ve 3NP, včetně FAN-COILŮ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| S | Specifikace |  |  | PSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice Havířov-B-3NP-Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení-chlazení | [20 empty] | STA
O: |  | Havířov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | S | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.226 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | S05-03 | D+M Nerez zás. 1000 l, vč.izolace kaučuk 6cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | S03-11 | EN -S 140/10, vč. zkuš. kohoutu 1" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | S03-07 | Míchací zařízení s čerpadlem 200L plast.nádrž, regulace, armatury | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | S01-13 | Doplňovací zařízení, úprava vody změkčení, automatika | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | S05-04 | D+M Rozděl+sběrač komplet, měď DN 80,dl.1350 izolace 5cm kaučuk | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | S02-07 | Čerp. elektron. zdvojené chlad. M3 - 65-120, izolace kaučuk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | S02-08 | Čerp. elektron. zdvojené chlad. M3 - 80-120, izolace kaučuk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | S20-05 | Nemrznoucí směs 35% etylenglykol 65% voda pro, první náplň | l | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | S10-01 | Montáž a zprovoznění technol. zařízení, společně s MaR | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | S25-01 | D+M Chlazení fan-coil, dle přiložené specifikace | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | S25-02 | D+M Zdroj chladu, dle přiložené specifikace | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0632 |  | 0 |  |  |  | 8.56 |  |  | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.0632 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 8.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3938 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | 713-15005 | D+M kaučuk, tl25, pro chlad DN 15-20, včetně uložení | bm | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 713-15006 | D+M kaučuk, tl.30, pro chlad DN 25-32, včetně uložení | bm | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 713-15007 | D+M kaučuk, tl.40, pro chlad DN 32-50, včetně uložení | bm | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 713-15008 | D+M Kaučuk, tl.50 pro chlad DN 50-80, , včetně uložení | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 713-25022 | D+M Oplechování pevné Al pl. embasovaný, venk potrubí chladu | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08684 |  | 0 |  |  |  | 12.75 |  |  | DIL
18 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 |  |  | 1.763 | 1.76 |  |  | POL1_0
19 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.0798 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 10.86 |  |  | POL1_0
20 | 998722104R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m | t | 0.08684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.514 | 0.13 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0204 |  | 0 |  |  |  | 1.24 |  |  | DIL
21 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.0204 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 1.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04614 |  | 0 |  |  |  | 5.97 |  |  | DIL
22 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.0452 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 4.56 |  |  | POL1_0
23 | 732429114R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0.59 |  |  | POL1_0
24 | 732429115R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 |  |  | 0.634 | 0.63 |  |  | POL1_0
25 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.04614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.19 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0259 |  | 0 |  |  |  | 467.32 |  |  | DIL
26 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 38.42 |  |  | POL1_0
27 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.06666 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 20.95 |  |  | POL1_0
28 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.096 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 20 |  |  | POL1_0
29 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.10976 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 20.04 |  |  | POL1_0
30 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.08778 | 0 | 0 |  |  | 0.4088 | 15.53 |  |  | POL1_0
31 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00374 | 0.32164 | 0 | 0 |  |  | 0.4658 | 40.06 |  |  | POL1_0
32 | 733163110R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.1026 | 0 | 0 |  |  | 0.6046 | 12.09 |  |  | POL1_0
33 | 733163111R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 88,9 x 2,0 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00606 | 0.13332 | 0 | 0 |  |  | 0.7036 | 15.48 |  |  | POL1_0
34 | 733164103RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, pájením na tvrdo | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.7425 | 0 | 0 |  |  | 0.4216 | 52.7 |  |  | POL1_0
35 | 733164104RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, pájením na tvrdo | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00596 | 0.39336 | 0 | 0 |  |  | 0.4316 | 28.49 |  |  | POL1_0
36 | 733164105RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, pájením na tvrdo | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00498 | 0.2988 | 0 | 0 |  |  | 0.44556 | 26.73 |  |  | POL1_0
37 | 733164106RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, pájením na tvrdo | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00499 | 0.27944 | 0 | 0 |  |  | 0.45556 | 25.51 |  |  | POL1_0
38 | 733164107RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, pájením na tvrdo | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00503 | 0.19114 | 0 | 0 |  |  | 0.47356 | 18 |  |  | POL1_0
39 | 733164108RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm, pájením na tvrdo | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.4386 | 0 | 0 |  |  | 0.48356 | 41.59 |  |  | POL1_0
40 | 733164110RT2 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 76 mm, pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0078 | 0 | 0 |  |  | 0.4166 | 8.33 |  |  | POL1_0
41 | 733164111RT2 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 89 mm, pájením na tvrdo, bez závěsů | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00858 | 0 | 0 |  |  | 0.4686 | 10.31 |  |  | POL1_0
42 | 733165102R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D15-22mm 1spo | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0039 | 0 | 0 |  |  | 0.022 | 1.43 |  |  | POL1_0
43 | 733165103R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 28mm 1 spoj | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00392 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 1.85 |  |  | POL1_0
44 | 733165104R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 35mm 1 spoj | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00288 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 1.44 |  |  | POL1_0
45 | 733165105R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 42mm 1 spoj | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.76 |  |  | POL1_0
46 | 733165106R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 54mm 1 spoj | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00396 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 4.68 |  |  | POL1_0
47 | 733165108R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 76mm 1 spoj | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2.4 |  |  | POL1_0
48 | 733165109R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 89mm 1 spoj | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 4 |  |  | POL1_0
49 | 733-20025 | Tvarovky měď na pájení , předběžná cena | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00686 | 0.05488 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 3.14 |  |  | POL1_0
51 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00654 | 0.10464 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 5.89 |  |  | POL1_0
52 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0.0296 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 1.68 |  |  | POL1_0
53 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 6.05 |  |  | POL1_0
54 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 3.97 |  |  | POL1_0
55 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 1.76 |  |  | POL1_0
56 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky do DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.02052 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 19.84 |  |  | POL1_0
57 | 733-01.002 | Uložení potrubí (konzoly, závěsy, pouta) | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 733-01.001 | Doplňkové konstrukce válc.mat zhot.+mont | kg | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 733-04.002 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 3/4" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 733-04.005 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 1/2" | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m | t | 4.0259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.28 | 13.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97892 |  | 0 |  |  |  | 112.59 |  |  | DIL
62 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00392 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 4.62 |  |  | POL1_0
63 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.24 |  |  | POL1_0
64 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.14 |  |  | POL1_0
65 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
66 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
67 | 734233166R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitř z. DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00532 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 1.7 |  |  | POL1_0
68 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.17 |  |  | POL1_0
69 | 734293313R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.68 |  |  | POL1_0
70 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
71 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
72 | 734243122R00 | Ventil zpětný DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.41 |  |  | POL1_0
73 | 734243123R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
74 | 734391124R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 1.24 |  |  | POL1_0
75 | 734-03.103 | Termomanometr 20-120°C,0-6bar, vč. jímky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 734411147R00 | Teploměr dvoukovový DTU,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00536 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 3.05 |  |  | POL1_0
77 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační , D 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.02016 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 3.46 |  |  | POL1_0
78 | 734-03.104 | Návarky 1/2", M20x1,5, dle pož.MaR | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 | 734223821R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
80 | 734193216R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 50 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0.04956 | 0 | 0 |  |  | 0.141 | 1.97 |  |  | POL1_0
81 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.01656 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.6 |  |  | POL1_0
82 | 734193218R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0.02416 | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 1 |  |  | POL1_0
83 | 734163116R00 | Filtr přírubový, DN 50 s nav.přírub | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01576 | 0.09456 | 0 | 0 |  |  | 1.03 | 6.18 |  |  | POL1_0
84 | 734163117R00 | Filtr přírubový, DN 65 s nav.přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02019 | 0.04038 | 0 | 0 |  |  | 1.217 | 2.43 |  |  | POL1_0
85 | 734163118R00 | Filtr přírubový, DN 80 s nav.přírub | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03059 | 0.03059 | 0 | 0 |  |  | 1.425 | 1.43 |  |  | POL1_0
86 | 734193117R00 | Klapka zpět.přírub. DN 65 s nav.pří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01579 | 0.01579 | 0 | 0 |  |  | 1.238 | 1.24 |  |  | POL1_0
87 | 734193118R00 | Klapka zpět.přírub. DN 80 s nav.pří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02139 | 0.02139 | 0 | 0 |  |  | 1.446 | 1.45 |  |  | POL1_0
88 | 734-15.101 | Gumový komp.přír.PN6/120st., DN50 | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | 734-15.102 | Gumový komp.přír.PN6/120st., DN80 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 | 734173413R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 | soubor | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.09108 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 13.05 |  |  | POL1_0
91 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 34.63 |  |  | POL1_0
92 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00662 | 0.10592 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 12.48 |  |  | POL1_0
93 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00846 | 0.11844 | 0 | 0 |  |  | 0.957 | 13.4 |  |  | POL1_0
94 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m | t | 0.97892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.385 | 2.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02622 |  | 0 |  |  |  | 22.04 |  |  | DIL
95 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 11.48 |  |  | POL1_0
96 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00252 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 3.13 |  |  | POL1_0
97 | 783421310R00 | Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0141 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 7.43 |  |  | POL1_0
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
98 | HZS-0001 | Provozní zkouška 72h, vč.MaR | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | HZS-0004 | Nepředvídané vícepráce montážní, a demont | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END