## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.3 Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
NsP Havířov - Rekonstrukce na porodní oddělení - 3.NP, blok B
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba: | NsP Havířov - Rekonstrukce na porodní oddělení - 3.NP, blok B |  |  | Soupis prací :
Objekt: | D.3 Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. FÁZE
1. | Větrání a klimatizace porodní odd. 3.NP | 0 | 0 | 0 | 0
1a. | Vlhčení pro zař.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Podtlakové větrání | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Přesun jednotek | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Demontáž stávajících zařízení split | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Protipožární ucpávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zkoušky a zaregulování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: NsP Havířov - Rekonstrukce na porodní oddělení - 3.NP, blok B |  |  |  | Soupis prací:
Objekt: D.3 Vzduchotechnika
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. | Větrání a klimatizace porodní odd. 3.NP
1.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2200/2100m3/h, 420/470Pa hygienické provedení nad sebou. Na rámu a nožkách, vč sifonů. Jednotka v sestavě dle schematu v příloze TZ. Technická data, které je nutno dodržet: Technická zpráva kapitola 10. | ks | 1 | 0 | 0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 1 | 0 | 0
0
1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 2000 náběh, výběh, hygienické provedení Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 18 28 42 47 43 36 27 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 2000 náběh, výběh Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 18 28 42 47 43 36 27 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 1500 náběh, výběh Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 7 11 16 29 41 34 26 17 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.05 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 1000 náběh, výběh Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 7 11 16 29 41 34 26 17 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.06 | Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 500x250 se servopohonem 24V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
1.07 | Protidešťová žaluzie AL 630x400 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,137 m2 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.08 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA), s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 15 | 0 | 0
0
1.09 | Vyústka komfortní jednořadá 400x100 bez regulace | ks | 2 | 0 | 0
0
1.10 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 3 | 0 | 0
0
1.11 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 22 | 0 | 0
0
1.12 | Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0
0
1.13 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 30 | 0 | 0
0
1.14 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 40 | 0 | 0
0
1.15 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
1.16 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
0
1.17 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 48 | 0 | 0
0
1.18 | SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 10 | 0 | 0
0
1.19 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 42 | 0 | 0
0
1.20 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 6 | 0 | 0
0
1.21 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
0
1.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f140/ 80 | ks | 4 | 0 | 0
0
1.23 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 10 | 0 | 0
0
1.24 | - 1.30 Neobsazeno |  |  | 0
0
1.31 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 80% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 60% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
| do obvodu 1500 / 40% tvarovek | bm | 29 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 47 | 0 | 0
| do obvodu 650/ 40% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
0
1.32 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 80% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 100% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
| do obvodu 1500 / 40% tvarovek | bm | 40 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 43 | 0 | 0
| do obvodu 650/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
0
1.33 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 155 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
1.34 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT a přívodní potrubí | m2 | 195 | 0 | 0
0
1.35 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava Označené potrubí (m. č. 342) | m2 | 3 | 0 | 0
1.36 | Izolace tepelné 100mm upevněná na trny s povrchovou vodotěsné oplechování nerez plechem Veškeré potrubí nad střešním pláštěm a na fasádě | m2 | 80 | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č . 1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
1a. | Vlhčení pro zař.1
1a.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 16kg/h; 400V; příkon 12kW; proud17,4A, jištění 20A, regulace 4-100% Dochlazování vypouštěné vody MaR rozhraní: RS485 Modbus | ks | 1 | 0 | 0
automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
| - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční trubice, pro svislé potrubí 500x250mm | kpl | 1 | 0 | 0
1a.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a. Vč. Konstrukce pro osazení zvlhčovače na podlahu | kg | 30 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění zař. 1a |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
2. | Podtlakové větrání |  |  | 0
0
2.01 | Potrubní diagonální ventilátor (tří otáčkový) f 250, 800m3/h při 230Pa, 196W, 230V | ks | 2 | 0 | 0
0
2.02 | Žaluziová klapka f 250 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.03 | Tlumič hluku kruhový f 250 - 900 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.04 | Tlumič hluku kruhový f 250 - 600 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.05 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
2.06 | Mřížka Spiro f 250 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.07 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 3 | 0 | 0
0
2.08 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č.4a a 4b | kg | 25 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění zař. 2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
3. | Přesun jednotek |  |  | 0
0
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka VRF cca 28kW, odsátí chladiva R410A demontáž, posunutí o cca 1,2m a opětovná montáž, naplnění chladivem, zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0
3.02 | Venkovní kondenzační jednotka Split cca 5kW. Po dobu rekonstrukce střechy: Odsátí chladiva R410A demontáž, opětovná montáž, naplnění chladivem, zprovoznění. | ks | 1 | 0 | 0
3.03 | Pomocný materiál pro montáž | kg | 35 | 0 | 0
Demontáže celkem |  |  |  | 0 | 0
4. | Demontáž stávajících zařízení split |  |  | 0
Demontáž vč. ekologické likvidace, nebo uložení k dalšímu použití - dle stavu jednotek |  |  |  | 0
- dle stavu jednotek
| Venkovní a vnitřní jednotka split cca 5kW, demontáž včetně potrubí | ks | 2 | 0 | 0
Demontáže celkem |  |  |  | 0 | 0
5. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
0
| Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  | 0
| - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející konstrukcí |  |  | 0
| Do obvodu 1890 | ks | 2 | 0 | 0
| Do obvodu 1050 | ks | 2 | 0 | 0
Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
6. | Zkoušky a zaregulování
6.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 12hod | hod | 24 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu. při zkoušce se provádí izaregilování
6.02 | Zaregulování
| Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
6.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 8 hod | hod | 8 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet 1. FÁZE
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže: |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Izolace: |  |  |  | 0
| Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, prosinec 2021