## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby : NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko - porodní oddělení - 3.NP, blok B
Místo stavby :Nemocnice s poliklinikou Havířov
Profese :Měření a regulac
Zak.č. :DPS-02-2021
P.Č | Typ | Označení | Popis | m.j. | Počet | Jedn. cena | Dodávka Celkem | Montáž cena/jedn. | Mont. /celkem
1 |  |  | Rozvaděč B_RA5NP1
2 | 100 |  | VZT 1
3 | 101R | B1, B2 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 102R | B4, B7 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 103R | B3, B8, B9 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 104R | B5, B6 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 105R | P1, P2 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 106R | P1, P2 | Sada 2ks odběrů tlaku (plast) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 107R | F2, F4 F8, F9 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 108R | F1, F5, F6 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 109R | F3 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 110R | F3 | Sada úchytek (6 ks)kapiláry | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 111R | F3 | Distanční příruba (izolované VZT potrubí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 112R | F7 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 113R | Yk1, Yk2 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 114R | Yr3 | Klapkový pohon AC 24V/DC 24..48V, toč. řízení DC 0/2..10V, 20Nm, BHF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 115R | Yv1 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 116R | Yv1 | Sada 3 ks šroubení DN 15 pro 3-cestné ventily | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 117R | Yv1 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 118R | Yv2 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 119R | Yv2 | Sada 3 ks šroubení DN 20 pro 3-cestné ventily | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 120R | Yv2 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 121R | B10 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 122R | FM1, FM2 | Frekvenční měnič, 1.1kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 123R | FM1, FM2 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P, IP55 | ks | 2 | 0 | 0
26 | 124R |  | Montáž a zapojení čerpadla, ventilátorů a zvlhčovače | ks | 6 |  |  | 0 | 0
27
28 | 300 |  | Chlazení
29 | 301R | B12, B13, B14 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 302R | P3, P4 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 303R | B11 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 304R | E2 | Snímače hladiny - zaplavení snímače s reléovým výstupem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 305R | Ys1 | Solenoid. ventil, DN 20, dp max 1.4 MPa, cívka 24VAC, NBR TĚSNĚNÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 306R |  | Montáž a zapojení čerpadel, chladící stroje atd… | ks | 7 |  |  | 0 | 0
35
36 |  |  | Rozvaděč B_RA3NP1
37 | 200 |  | Vytápění
38 | 201R | B1, B2, B3, B4 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 202R | B5 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 203R | B6 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 204R | P1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 205R | Yv3, Yv4 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 206R | Yv3, Yv4 | Sada 3 ks šroubení DN 15 pro 3-cestné ventily | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 206R | Yv3, Yv4 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 207R | E1 | Snímače hladiny - zaplavení snímače s reléovým výstupem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 208R |  | Montáž a zapojení čerpadel | ks | 4 |  |  | 0 | 0
47
48 |  |  | Rozvaděč B_RA5NP1
49 | 600 |  | DDC
50 | 600R | DDC | Modulární podstanice 200x I/O, BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI
51 | 601R | PXM1 | Ovládací panel pro podstanice, Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
52 |  |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
53 | 602R | N1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0
54 | 603R | N3 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0
55 | 604R |  | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + resetovací (2x) | ks | 1 | 0 | 0
56 | 605R | N2 | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 1 | 0 | 0
57 | 606R | A1 - A4 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 4 | 0 | 0
58 | 607R | A6 - A7 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 3 | 0 | 0
59 | 608R | A8 - A10 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 3 | 0 | 0
60 | 608R | A11 | Modul Pro systémové integrace (160 dat. bodů) | ks | 1 | 0 | 0
61 | 609R | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s napájením 24V AC/DC, v krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0
62 | 610R | PoE30G-AT | Injektor 802.3af/at pro vysílání PoE (Power over Ethernet), GLAN, 30W, 48V, automatická detekce PD (napájení 230V) | ks | 1 | 0 | 0
63 | 610R |  | licence pro rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici pro dvě centrály | ks | 2 | 0 | 0
64
65 |  |  | Rozvaděč B_RA3NP1
66 | 600 |  | DDC
67 | 602R | N1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0 | SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI
68 | 605R | N2 | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 1 | 0 | 0
69 | 605R | A15 - A16 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 2 | 0 | 0
70 | 606R | A17 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 1 | 0 | 0
71 | 607R | A18 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 1 | 0 | 0
72
73 | 360 |  | Rozvaděč B_RA5NP1
74 | 360990001R |  | Skříňový rozvaděč 2000x800x400mm, včetně prvků silové elektroinstalační výbavy, větrání rozvaděče, přepěťová ochrana 2.st, přepěťová ochrana 3.st + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, RJ45 zásuvky 973348, atest atd... | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 360 |  | Rozvaděč B_RA3NP1
76 | 360990001R |  | Skříňový rozvaděč 600x800x260mm, včetně prvků silové elektroinstalační výbavy, větrání rozvaděče, přepěťová ochrana 2.st, přepěťová ochrana 3.st + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, RJ45 zásuvky 973348, atest atd... | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77
78 |  |  | Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž)
79 | 360990007R |  | Žlab + víko 125/100 + příslušenství | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 360990008R |  | žlabu + víko 62/50 + příslušenství | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 360990009R |  | žlabu + víko 40/20 + příslušenství | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 360990010R |  | Trubka D16 + příslušenství | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 360990011R |  | Trubka ohebna | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 360990014R |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 360990015R |  | CYKY-J 4x1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 360990016R |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 360990017R |  | CYKY-J 5x4 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 360990018R |  | H07V - K1,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 360990019R |  | H07V - K10 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 360990020R |  | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 360990021R |  | JYTY-J 7x1 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 360990022R |  | JYTY-O 2x1 | m | 740 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 360990023R |  | JYTY-O 4x1 | m | 765 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 360990024R |  | UTP 4x2x51 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 360990025R |  | 1-CXKE-R B2ca,s1,d0 3x1.5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 360990026R |  | JXFE-R 2x2x1 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 360990027R |  | Výkonový vypínač v plast.krabici, 3póly, 16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 360990028R |  | Protipožární ucpávky : | m2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 360990029R |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
100
101 |  |  | Další služby
102 | 360990030R |  | Zpracování PD, svorková schemáta rozvaděče a skutečný stav | ks | 1 |  |  | 0 | 0
103 | 360990031R |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | bodů | 106 |  |  | 0 | 0
104 | 360990032R |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování | bodů | 106 |  |  | 0 | 0
105 | 360990033R |  | Integrace Modbus | bodů | 20 |  |  | 0 | 0
106 | 360990034R |  | Grafická vizualizace DDC | bodů | 126 |  |  | 0 | 0
107 | 360990035R |  | Zaškolení obsluhy | h | 8 |  |  | 0 | 0
108 | 360990036R |  | Zpracování návodů pro obsluhu | h | 8 |  |  | 0 | 0
109 | 360990037R |  | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h | 12 |  |  | 0 | 0
110 | 360990038R |  | Výchozí revize elektro | ks | 2 |  |  | 0 | 0
111 | 360990039R |  | Doprava, přesuny materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
112 | 360990040R |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
113 | 360990041R |  | Zabezpečení pracoviště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.