Příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Doplnění náhradního zdroje elektro-Karviná“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Mororgeneráror DA Motorgenerátor v kapotovaném odhlučněném provedení LPT:880kVA,/704kW PRP: 800kVA/640kW, napětí:400/230V, 50 Hz Princip motorgenerátoru: plně automatický provoz Motor: kapalinou chlazený, 6-válcový ,naftový Počet otáček motoru:1500 ot./min Regulátor otáček: elektronický s přesností ±1% Spotřeba nafty při zatížení 75%: 130 l/h Nádrž: v rámu soustrojí min. 520litrů Start: plně automatický elektrický start Hluk (7m):69 db(A) ±3 Maximální rozměry: 5850 x1900 x 2350 (D x š x V) Hmotnost do 9200 kg bez PHM Servis a dodávka spotřebních a standardních náhradních dílú : max.do 24 hod. Záruka: min.24 měsíců (další podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo) Řídící systém: pro fázování motorgenerátoru k síti s řízením výkonu v paralelním běhu