## rekapitulace
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  | Strana:
PAVILON T - ONKOLOGIE, přístavba a stavební úpravy |  | Zakázkové číslo:
D1.1.4/3 - VZDUCHOTECHNIKA |  | Archivní číslo:
D1.1.4/3-06 VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE | DODÁVKA | MONTÁŽ
Zařízení č. 1 - Větrání vybraných místností | 0 | 0
Zařízení č. 2, 3 - Větrání skladu infekčního prádla a špinavého prádla | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Chlazení místností (m.č.122, 123, 128, 129, 130 ,131, 132) | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazení místností v 1.np (m.č.102, 124, 114, 120, 121) | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Chlazení serverovny (m.č.142) | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Digestoř (m.č.1.27) | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání suterénu | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Dveřní clony | 0 | 0
Ostatní | 0 | -
DODÁVKA CELKEM | 0
MONTÁŽ CELKEM | 0
CELKEM BEZ DPH | 0

## rozpočet
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  |  |  |  | Strana:
| PAVILON T - ONKOLOGIE, přístavba a stavební úpravy |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.1.4/3 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  | Archivní číslo:
D1.1.4/3-06 VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání vybraných místností
1.1 | Kompaktní VZT jednotka s rekuperací tepla, vnitřní podstropní provedení, hygienické provedení dle VDI 6022, splňuje Ekodesign 2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vp=1600m3/h, Vo=1500m3/h, SFP int. 1278Ws/m3
externí tlak: 250Pa
Jednotka se sestává z:
- filtr ePM1 55% (F7) na přívodu a ePM10 50% (M5) na odtahu
- 2x ventilátor s EC motorem, Pi=0,56/0,5kW (přívod/odvod v pracovním bodě), 1f/230V/50Hz
- deskový rekuperátor s by-passem, suchá účinnost 83%
- vestavěný elektrický ohřívač, Qt,max=4,2W, 1f/230V/50Hz
- vestavěná digitální regulace pro udržování konstantního průtoku, vč. teplotních čidel a tlakových čidel na filtrech vč. ovladače a komunikačního modulu pro vzdálené ovládání ModBus RTU, vč. veškerého dalšího nutného příslušenství, vypínání z EPS
- rozměr: 2300x455x1600[mm] (ŠxVxH), hmotnost: 285kg
- hladina akustického výkonu na plášti jednotky 65dB(A)
1.2 | Uzavírací klapka kruhová těsná pr.315mm se servopohonem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, délka 900mm, kovový pevný pozink | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.4 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a upínacím rámem do potrubí, velikost 630x280mm + RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.5 | Regulační klapka pro kruhové potrubí s ručním ovládáním, těsné provedení, provedení pozink
| Ø100mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| Ø125mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| Ø160mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| Ø200mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| Ø225mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Vířivý anemostat přívodní 300x8, čelní deska čtvercová 600x600 mm, plenum box s bočním připojením Ø160mm, Vv=až 200m3/h, provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového podhledu | ks | 7 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Vířivý anemostat přívodní 500x16, čelní deska kruhová pr.500 mm, plenum box s bočním připojením Ø200mm, Vv=240m3/h, provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK podhledu | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.7 | Odvodní vyústka jednořadá velikost 500x150mm bez regulace, pevné lamely, upínací rámeček, provedení elox hliník + RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt), vč. plechového boxu 500x150x300/Ø160mm - uvnitř nástřik černá matná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Talířový ventil přívodní Ø100mm, kovový, barva bílá, vč. rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Talířový ventil přívodní Ø125mm, kovový, barva bílá, vč. rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Talířový ventil odvodní Ø100mm, kovový, barva bílá, vč. rámečku | ks | 13 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | Talířový ventil odvodní Ø125mm, kovový, barva bílá, vč. rámečku | ks | 3 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | Talířový ventil odvodní Ø160mm, kovový, barva bílá, vč. rámečku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.9 | Stěnová mřížka 300x100, pevné lamely 17,5mm, provedení eloxovaný hliník + RAL, (barevné provedení dle RAL upřesní architekt), prostupový díl 300x100/150 - černý matný nástřik uvnitř | ks | 6 | 0 | 0 | 0
1.10 | Oboustranná dveřní mřížka 400x100mm, neprůhledná, provedení elox hliník + RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 16 | 0 | 0 | 0
1.11 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti C
| do obvodu 650mm vč. 40% tvarovek | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500mm vč. 60% tvarovek | m2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890mm vč. 60% tvarovek | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
1.12 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti "D"
| do Ø100 vč. 30% tvarovek | m | 43 | 0 | 0 | 0
| do Ø125 vč. 30% tvarovek | m | 25 | 0 | 0 | 0
| do Ø160 vč. 30% tvarovek | m | 37 | 0 | 0 | 0
| do Ø200 vč. 30% tvarovek | m | 27 | 0 | 0 | 0
| do Ø225 vč. 30% tvarovek | m | 16 | 0 | 0 | 0
| do Ø250 vč. 20% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0
| do Ø315 vč. 50% tvarovek | m | 22 | 0 | 0 | 0
1.13 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně a hlukově izolovaná
| - Ø100mm | m | 21 | 0 | 0 | 0
| - Ø125mm | m | 6 | 0 | 0 | 0
| - Ø160mm | m | 14 | 0 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 3 | 0 | 0 | 0
1.14 | Tepelná izolace minerální vlna tl. 40mm s hliníkovou fólií (mezistřešní prostor) | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
1.15 | Tepelná izolace nenasákavá tl. 20mm samolepicí (prostupy potrubí) | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
1.16 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 2% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2, 3 - Větrání skladu infekčního prádla a špinavého prádla
2.1, 3.1 | Odvodní radiální ventilátor do podhledu, napojení pr.80mm, dvouotáčkový Vo=50m3/h (při ext.tlaku 50Pa), Pi=0,03kW, 230V, vybavený zpětnou klapkou a filrem | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.2 | Střešní výfuková hlavice pr.100mm, kovová v RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø80mm, vč. 30% tvarovek | m | 3 | 0 | 0 | 0
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | Tepelná izolace minerální vlna tl. 40mm s hliníkovou fólií (mezistřešní prostor) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.5 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 2% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Chlazení místností (m.č.122, 123, 128, 129, 130 ,131, 132)
4.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV Qch=15,5kW, Pi=3,97kW, 3f/400V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:834x950x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 70kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky 52dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.1a | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka LG, Qch=2,2kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=16kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0
4.2 | Drátový ovladač k vnitřní jednotce, barevný dispej, vč. kabeláže do 10m | ks | 7 | 0 | 0 | 0
4.3 | rozbočovače potrubí chladiva do pr. 16,1/12,7 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
4.4 | Cu potrubí chladiva do pr.16/10 mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, venkovní část vedení v plechovém žlabu, dopojení s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření | m | 56 | 0 | 0 | 0
4.5 | Střešní komínek pr.125mm délky 500mm s ochranou proti zatečení, kovový v RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.6 | Doplnění chladiva R32 | kg | 2 | 0 | 0 | 0
4.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 0,5% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazení místností v 1.np (m.č.102, 124, 114, 120, 121)
5.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV Qch=15,5kW, Pi=3,97kW, 3f/400V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:834x950x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 70kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky 52dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1a | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka LG, Qch=2,2kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=16kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
5.1b | Vnitřní kruhová kazetová klimatizační jednotka LG, Qch=7,1kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: pr.1050, výška 330mm, hmotnost=30kg, vč. dekoračního panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | Drátový ovladač k vnitřní jednotce, barevný dispej, vč. kabeláže do 10m | ks | 5 | 0 | 0 | 0
5.3 | rozbočovače potrubí chladiva do pr. 16,1/12,7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
5.4 | Cu potrubí chladiva do pr.16/10 mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, venkovní část vedení v plechovém žlabu, dopojení s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření | m | 68 | 0 | 0 | 0
5.5 | Doplnění chladiva R32 | kg | 2 | 0 | 0 | 0
5.6 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 0,5% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Chlazení serverovny (m.č.142)
6.1/6.1a | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT/vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,5kW, Pi=1,4kW, 6A, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:483x717x230/308x837x189[mm] (VxŠxH), hmotnost: 25/9kg, infra ovladač, hladina akustického tlaku venkovní jednotky v 1,0m 48dB, celoroční provoz chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | Cu potrubí chladiva do pr. 12/6mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, venkovní část vedení v plechovém žlabu, dopojení s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření | m | 10 | 0 | 0 | 0
6.3 | Střešní komínek pr.100mm délky 500mm s ochranou proti zatečení, kovový v RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.4 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 0,5% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Digestoř (m.č.1.27)
7.1 | Kuchyňská digestoř pod skříňku (barevné provedení upřesní architekt) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo=300-400m3/h, třírychlostní, ruční spínání, zpětná klapka, osvětlení, napojení pr.150mm
- Pi=0,0,15kW, 1f/230V/50Hz
- osvětlení, tukové filtry, zpětná klapka
7.2 | Fasádní přetlaková mřížka velikost 150, plastové provedení, šedá barva | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti "D"
| do Ø150 vč. 10% tvarovek | m | 6.5 | 0 | 0 | 0
7.4 | Tepelná izolace minerální vlna tl. 20mm s hliníkovou fólií | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
7.5 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 2% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání suterénu
8.1 | Odvodní radiální potrubí ventilátor pr.100mm, Vo=100m3/h (80Pa), Pi=0,03kW, 1f/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | Spona rychloupínací pružná pr.100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
8.3 | Tlumič hluku kruhový pr.100mm, délka 900mm, kovový pevný pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | Talířový ventil odvodní Ø100mm, kovový, barva bílá, vč. příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0
8.5 | Talířový ventil přívodní Ø160mm, kovový, barva bílá, vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.6 | Fasádní mřížka pevná velikost 160, plastové provedení, šedá barva | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | Střešní výfuková hlavice pr.100mm, kovová v RAL (barevné provedení dle RAL upřesní architekt) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.8 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti "D"
| do Ø100 vč. 30% tvarovek | m | 13 | 0 | 0 | 0
| do Ø160 vč. 0% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
8.9 | Tepelná izolace minerální vlna tl. 20mm s hliníkovou fólií | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
8.10 | Tepelná izolace nenasákavá tl. 20mm samolepicí (prostupy potrubí) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.11 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 2% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Dveřní clony
9.1, 9.2 | Dveřní teplovzdušná clona s elektrickým ohřevem, 3-stupňová regulace výkonu, vnitřní přiznané horizontální provedení, Qv,max=1450m3/h, ventilátor Pi=0,115kW, 230V, el.ohřev,max 5,0kW, rozměr: 1026x210x355mm (DxVxH), hmotnost: 19kg, kovový kryt v bílé barvě RAL9016, mřížka a boční díly v RAL 7046 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9.3 | Základní regulační sada od výrobce clony obsahující ovládací panel, připojovací kabel do 5,0m, dveřní kontakt, vč. veškerého dalšího potřebného příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9.4 | Stěnová konzole pro zavěšení dveřní clony na stěnu, kovové provedení v bílé barvě | ks | 4 | 0 | 0 | 0
9.5 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál 2% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
1 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | HZS | 20 | 0 | 0 | -
2 | Pronájem pomocných mechanizmů nutných pro montáž jako plošiny, jeřáby, lešení 0,8% z celkové dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
3 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže 1,8% z celkové dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | -