Veřejná zakázka č. P22V00000139

„Výměna kogeneračních jednotek“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/04/kogenerační jednotky

# Popis předmětu záměru

# Modernizace technologie KVET

# (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

## UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

- Identifikační údaje stavby

Název stavby/akce

Modernizace technologie KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Místo stavby

Adresa:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Budova K (kotelna)

Katastrální území:	Krnov-Horní Předměstí [674737]

Parcelní čísla pozemků:	1858

Údaje o zadavateli

Název:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Identifikační číslo:	008 44 641

Adresa sídla:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Tel.:	+420 554 690 111

E-mail:	sekretariat@szzkrnov.cz

Předmět záměru

Předmětem záměru je dodání níže uvedené technologie kogeneračních jednotek (dále jen KGJ). Zadavatel umožňuje modifikaci technických parametrů s tím, že je nutné dodržet minimální výkonové a rozsahové parametry, není-li u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro tyto účely určené zadavatelem.

Dodávka zahrnuje demontáž stávajícího strojního zařízení, kompletní návrh a projektovou dokumentaci stavby, instalaci zařízení, uvedení do provozu včetně součinnosti při vyřízení veškeré dokumentace pro uvedení do provozu (licence, revize apod.) a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.

Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.

Údaje o stavbě

Areál Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov je z větší části zásobován teplem a elektrickou energií z vnějších sítí, ale část ze své spotřeby si pokrývá vlastní výrobou sám pomocí kombinované výroby elektřiny a tepla dvěma kogeneračními jednotkami TEDOM MT 140. Tyto kogenerační jednotky (KGJ) jsou v provozu od roku 2000. Tyto KGJ jsou umístěny v samostatné budově K v areálu. V rámci této akce dojde k jejich výměně. Na základě analýzy dat spotřeb a výroby elektřiny a tepla jsou navrženy nové KGJ o vyšším instalovaném výkonu viz Energetická studie (MEC).

- Základní technické údaje

Projekt bude v souladu se všemi platnými normami a předpisy:

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (9/2014),
ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (02/2018),
ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování (10/2006),
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (9/2014),
ČSN 38 3350 – Zásobování teplem – Všeobecné zásady (06/1989),
ČSN EN 13480-1 – Kovová průmyslová potrubí (02/2018),
Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Ochrana před úrazem el. proudu dle ČSN 33 2000-4-41:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

  - Ochrana izolací živých částí

  - Ochrana kryty nebo překážkami

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

  - Samočinným odpojením od zdroje – základní

  - Doplňujícím pospojováním – zvýšená

- Stávající technické řešení

Kogenerační jednotky

V roce 2021 tyto dvě KGJ běžely celkem 4 429 motohodin, během kterých vyrobily 433,914 MWh elektřiny (což představuje 17,2 % celkové potřeby elektřiny) a 709,442 MWh (2 554 GJ) tepla (což představuje 11,9 % celkové potřeby tepla).

Dodavatelem elektřiny v roce 2021 byla společnost Pražská plynárenská a.s. Celkové množství elektřiny odebrané ze sítě bylo 2 092,329 MWh, což představuje 82,8 % celkové potřeby elektřiny (pro rok 2022 je novým dodavatelem elektřiny společnost Slovenské elektrárne Česká republika s.r.o.).

Dodavatelem tepla byla společnost Veolia Energie ČR, a.s. ta v roce 2021 dodala do areálu celkem 5 240,360 MWh tepla (17 933 GJ) což představuje 88,1 % celkové potřeby tepla.

Z výše uvedených hodnot spotřeb a denních odběrových grafů vyplývá výrazný potenciál pro navýšení vlastní výroby elektřiny a tepla. Hlavním důvodem nižší výroby elektřiny a tepla je omezený provoz stávajících KGJ. V loňském roce KGJ byly v chodu pouze 4429 hod (KGJ 1 – 2 184 motohodin a KGJ 2 – 2245 motohodin). Tento nižší provoz je zapříčiněn hlavně nutností častých servisních odstávek a oprav, které jsou zapříčiněny stářím a technickým stavem jednotek. Druhou příčinou nižšího provozu je nedostatečná akumulace topné vody, která neumožňuje v letních měsících delší denní provoz.

Technická specifikace KGJ

- palivo – zemní plyn,

- jmenovitý elektrický výkon 140 kW,

- max. tepelný výkon 200 kW,

- příkon v palivu 401,4 kW.

Zemní plyn: Stávající technický stav je vyhovující. Uzávěr plynu a měření pro KGJ je umístěn v budově kotelny v samostatné místnosti. V této fázi projektu předpokládáme, že přívod plynu bude možno využít stávající, pouze s drobnými úpravami vyplývajícími z návrhu projektové dokumentace.

Elektřina: technický stav vyvedení elektrického výkonu z KGJ je vyhovující. Schéma zapojení a další části elektro viz samostatná příloha fotodokumentace. V místnosti s KGJ je umístěno samostatné měření výroby elektřiny z KGJ. Dále je výkon vyveden kabelem (cca 50 m) přes budovu skladů do rozvaděče areálu SZZ Krnov. V rámci projektové přípravy je potřeba prověřit možnost využití stávajícího způsobu zapojení (v případě nevyhovujícího stavu je potřeba v rámci projektu navrhnout nový způsob připojení KGJ do sítě).

Dodavatelem elektřiny v roce 2021 byla společnost Pražská plynárenská a.s. Celkové množství elektřiny odebrané ze sítě bylo 2 092,329 MWh, což představuje 82,8 % celkové potřeby elektřiny (pro rok 2022 je novým dodavatelem elektřiny společnost Slovenské elektrárne Česká republika s.r.o.).

Teplo: technický stav vyvedení tepelného výkonu z KGJ je vyhovující. Obě KGJ jsou osazeny kalorimetry, které měří výrobu tepla samostatně. Dále je teplo vedeno přes trojcestný ventil, který dle potřeby, posílá teplo přes R/S do systému ÚT a TV, anebo do stávající akumulační nádrže. Akumulační nádrž je umístěna v budově kotelny (viz fotodokumentace), její objem je pro stávající způsob provozu nedostatečný (proto je potřeba v rámci projektu přepočítat a navrhnout optimální velikost akumulační nádrže).

KGJ slouží v areálu SZZ jako doplňkový zdroj tepla. Primárním zdrojem tepla je CZT (dodavatel tepla Veolia Energie ČR, a.s.) V roce 2021 dodala do areálu celkem 5 240,360 MWh tepla (17 933 GJ) což představuje 88,1 % celkové potřeby tepla. V kotelně jsou také umístěny dva stávající plynové kotle, které slouží jako záložní zdroj tepla v případě výpadku dodávek CZT.

Odvod spalin: Stávající technický stav odvodu spalin není vyhovující a je potřeba v rámci plánované rekonstrukce provést opravy spalinových cest i samotného komínového tělesa. Zadavatel si nechal zpracovat Revizi spalinové cesty 09.12.2021 (viz příloha 5) která detailně popisuje távající stav a následně si zadavatel zpracovat cenovou nabídku na opravu (viz příloha 6) ve které jsou vyčísleny náklady na opravu dvou spalinových cest pro KGJ v ceně cca 420 tis. Kč s DPH a opravu tří spalinových cest pro kotle v ceně cca 655 tis. Kč s DPH.

- Demontáž stávající technologie

Stávající soustrojí dvou KGJ a stávající akumulační nádoba, bude demontováno a odvezeno na náklady dodavatele. Demontováno bude veškeré strojní vybavení a potrubní rozvody až po napojení na stávající rozdělovač sběrač topné vody.

Součástí prací budou veškeré stavební úpravy potřebné pro instalaci nových technologií a opravu stávajících vad v kotelně (oprava podlahy, vybudování podstavce pro kogenerační jednotky a aku zásobníky, opravy omítek včetně výmalby atd.) Tyto stavební práce nejsou zaměřeny a kvantifikovány a budou blíže specifikovány při povinné prohlídce v rámci VZ.

- Nové technické řešení

Cílem je vybudování nového moderního automatického tepelného hospodářství s možností vzdáleného monitoringu a ovládání. Jedná se o instalaci dvou nových KGJ a k nim odpovídající akumulace topné vody. Součástí této akce je oprava stávajícího komínového tělesa.

Nová technologie musí být osazena moderním systémem MaR, který umožní společné řízení dodávek tepla z CZT a kogeneračních jednotek. Umožní řízení technologie na základě vlastního nastavení časových programů (min. týdenní bázi) a zároveň řízení výkonu dle spotřeby elektřiny v areálu.

Pro řídicí systém KGJ je potřeba navrhnout kompatibilní technologii řízení, která umožní rozšíření a doplnění do stávajícího již zřízeného dispečerského pracoviště příspěvkové organizace MEC, p.o. viz samostatná příloha 7 „Popis dispečerského pracoviště MEC“.

- Popis nového technologického řešení kogeneračních jednotek

Na základě předprojektové přípravy byl stanoven požadavek na instalaci dvou KGJ o jmenovitém elektrickém výkonu 200 až 220 kWe a tepelném výkonu 250 až 300 kWt v provedení s nízkými emisemi.

  - Technická specifikace KGJ

- palivo – zemní plyn,

- jmenovitý elektrický výkon 200 až 220 kW,

- max. tepelný výkon 250 až 300 kW,

- celková sezónní energetická účinnost η min. 88 %,

- sezónní účinnost výroby elektrické energie η min. 35 %,

- životnost KGJ min. 60 000 motohodin do generální opravy,

- splnění platných emisních limitů dle vyhlášky 452/2017 Sb.,

  - max. emise NOx 50 (mg/Nm3),

  - max. emise CO 300 (mg/Nm3),

- splnění požadavků na denní limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,

- generátor připojitelný na distribuční síť používanou v ČR dle požadavků uvedených ve Smlouva o připojení výrobny k DS VN (ČEZ Distribuce),

- připojení na nadřazený, sofistikovaný řídicí systém umožňující zcela automatický provoz s možností nastavení hodinového režimu (min. týdenní báze), s umožněním nadřazeného externího spuštění a odstavení KGJ a ovládací systém musí umožňovat dálkové dispečerské řízení v místě sídla zadavatele, které bude objednateli umožňovat:

  - dálkové monitorování provozu a stavu KGJ v průběhu jejího běhu,

  - připojení, monitorování a ovládání KGJ na dispečinku u zadavatele a Moravskoslezského energetického centra, p.o.,

  - připojení pro řízení dle zadavatele nadřazeným systémem řízení a aktivace a provozování přenosu dat na nadřazený řídící systém,

  - připojení pro řízení elektrického výkonu dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.)

- umožnění hybridního provozu KGJ (s přebytky do sítě),

- umožnění modulace výkonu KGJ na základě aktuální potřeby objektu.

  - Popis připojení technologie KGJ

Nové kogenerační jednotky budou připojeny na stávající rozvod plynu v místě stávajícím. Připojení kogenerační jednotky na plynovodní přípojku v místě kotelny, bude osazeno vlastním měřením spotřeby uzpůsobené ke vzdálenému odečtu spotřeby v čase s možností exportu dat pro průběžné vyhodnocování.

Ke KGJ bude realizováno přívodní a vratné potrubí topné vody (vyvedení tepelného výkonu). Vyvedení tepelného výkonu bude napojeno na stávající rozdělovač/sběrač a na nové akumulační nádoby. Součástí dodávky bude také přesný návrh a instalace této akumulace topné vody, tak aby bylo možné provozovat KGJ v letním období a bylo tak možné obě KGJ provozovat v režimu 3000 hodin ročně. V rámci předprojektové přípravy viz Energetická studie (MEC) byl předpokládán provoz v letním období (tedy od května do srpna model uvažuje s chodem pouze jedné KGJ 9 hodin denně, dalších 6 hodin bude teplo do systému dodáváno z akumulační nádoby.). Tímto provozem budou pokryty cca 64 % potřeby tepla z KGJ, zbytek bude dodán do areálu ze sítě CZT. V rámci této studie byl stanoven orientační objem akumulace na 20 m3 pro schopnost akumulovat cca 900 až 950 kWh, při teplotním spádu 90/55).

Součástí instalace bude instalace nového měření spotřeby:

- tepelné energie (stávající plynové kotle, nové kogenerační jednotky-pro výkaznictví, jednotlivé stávající topné větve ÚT i TV),

- elektrická energie (kogenerační jednotka – výkaznictví),

- spotřeba vody pro ÚT i TV,

- Spotřeba zemního plynu (stávající plynové kotle, nové kogenerační jednotky-pro výkaznictví).

Měření spotřeby bude napojeno na dispečerské pracoviště v místě zadavatele s možností exportu dat pro průběžné vyhodnocování.

Odvod kondenzátu z KGJ bude napojen na stávající kanalizaci areálu.

Nové kogenerační jednotky budou připojeny na nové kouřovody, které budou zhotoveny z nerezového potrubí a budou napojeny do stávajících komínových průduchů (centrálního komínu kotelny). Stávající komínové průduchy bude nutné prověřit a případně nově vyvložkovat vložkou z nerezového potrubí. Dimenze a výšky jednotlivých kouřovodů a komínů bude provedeno podle normy ČSN 73 4201. Bude nutné provést opravy komínového tělesa (sanace zdiva, přetěsnění komínového tělesa a další práce spojené s uvedením komínu do bezvadného stavu).

Elektrický výkon z kogeneračních jednotek bude vyveden do stávajícího rozvaděče elektrické energie v budově kotelny (v případě, že tento rozvaděč nebude vhodný k napojení KGJ, je možnost provést připojení na jiný vhodnější rozvaděč v areálu). Vyrobená elektrická energie bude primárně spotřebována v areálu, ale část elektřiny (přebytky vyrobené elektrické energie) bude předána do distribuční soustavy.

Součástí dodávky budou nátěry a tepelná izolace potrubí. Veškeré klasické ocelové potrubí určené k zaizolování bude opatřeno základním syntetickým nátěrem. Na potrubí bez izolace, doplňkové konstrukce a armatury, se provedou dvojnásobné nátěry syntetickou barvou s povrchem 1 x email (stejným způsobem se provedou barevné pruhy na tepelné izolaci). Přírubové armatury se opatří dvojnásobným nátěrem. Všechna potrubí označit šipkou ve směru toku – délka šipky 10 - 15 cm. Nerezové potrubí natíráno nebude.

Potrubní rozvody se opatří tepelnou izolací z minerální vlny v podobě lamelových skružovatelných pásů (součinitel tepelné vodivosti minerální vlny λ≤0,038 W/m.K). Před mechanickým poškozením bude izolační vrstva chráněna obalem z vyztužené hliníkové fólie, která slouží i jako ochrana proti vlhkosti, slunečnímu záření atd. Tepelnou izolací se opatří také stávající ponechané rozvody v případech, kde tato izolace chybí, nebo je porušena. Izolace bude provedena v rozsahu a tloušťkách dle vyhlášky č.193/2007 Sb., k zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. - tloušťka izolační vrstvy bude stanovena výpočtem dle přílohy č. 3 jmenované vyhlášky podle skutečného součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu.

Součástí dodávky bude rovněž instalace patřičného expanzomatu a systému automatického doplňování a úpravy topné vody. Kvalita doplňovací a plnicí vody musí splňovat požadavky výrobce kotlů a ČSN EN 14 868, ČSN 07 7401. Úprava doplňovací vody musí zajistit především odstranění tvrdosti vody, odplynění termické a chemické, úprava pH. Parametry úpravy topné vody budou v souladu s požadavky výrobců kondenzačních kotlů a KGJ a tím byl zajištěn dlouholetý bezproblémový provoz.

MaR musí umět rozpoznat a reagovat na havarijní stavy zdroje, při kterých se musí blokovat a odstavovat technologie jako např. výpadek elektrické energie, výskyt plynu v prostoru kotelny, nefunkční přívod spalovacího vzduchu, překročení vnitřní teploty v kotelně nad 40°C, překročení minimálního a maximálního přetlaku vody v otopné soustavě, překročení maximální teploty topné vody nad 90°C, zaplavení kotelny, aktivace STOP tlačítka.

Součástí dodávky bude hardware (dále jen HW) a software (dále jen SW), který umožní ovládání celého energetického hospodářství, vzdálený monitoring, ukládání dat spotřeby a výroby energie. Cílem je mít možnost přístupu (minimálně) ze dvou míst, a to z počítače, který bude umístěn v objektu – pro možný přístup správy a údržby objektu a vzdáleného dohledu pro potřeby Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, kde bude možno nahlížet na celý systém a pracovat se získanými daty v rámci provádění energetického managementu.

Technologie bude řízena přes PLC s možností archivace všech měřených dat a veličin po dobu minimálně 48 hodin, aby byla zajištěna archivace těchto dat v případě krátkodobého přerušení zasílání těchto dat na centrální pracoviště MEC přes internet a aby bylo pak možné tyto data zpětně vyčíst. Toto řešení je nutné se zadavatelem projednat a schválit. Řídicí PLC v místě instalace musí mít přístup k síti Internet, aby bylo možné jej propojit s dispečinkem prostřednictvím zabezpečeného VPN kanálu. Zřízení VPN a další nutné zásahy do IT sítě bude realizována na náklady zhotovitele, a to až po konzultaci se správcem IT zařízení v místě instalace a správcem IT zařízení Moravskoslezského energetického centra. Předpokládaný počet proměnných nepřekročí kapacitu stávající SW licence Promotic na dispečinku Moravskoslezského energetického centra. Více viz samostatná příloha 7„Popis dispečerského pracoviště MEC“.

- Poznámky a další podmínky

Požadujeme zkušební provoz kogenerační jednotky v minimální délce 1 týdne ve všech režimech provozu. Součástí zkušebního provozu bude též emisní měření a měření účinnosti KGJ. Pro řádné ukončení zkušebního provozu musí hodnoty odpovídat technickým parametrům uvedeným v nabídce.

Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a dílo zhotovit tak, aby byly splněny všechny technické předpoklady a legislativní povinnosti, pro získání nároku na příspěvek za elektřinu z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.

Výmalba místnosti KGJ – bílá barva.

Výměna starajícího osvětlení v místnosti KGJ za LED osvětlení.

Povinné úkony:

- připojení kogenerační jednotky do sítě,

- Vyřízení zkušebního provozu,

- stavební povolení (pokud bude požadováno, v opačném případě stanovisko, které toto potvrzuje),

- Součinnost s provozovatelem při vyřízení licence pro výrobu elektřiny, osvědčení o původu elektřiny a tepla, registraci u OTE (operátor trhu s elektřinou),

- instalace elektroměru pro měření množství vyrobené, který odpovídá vyhlášce č. 326/2005,

- Kogenerace musí splnit kritéria vysoce účinné kogenerace podle vyhlášky MPO č. 439/2005, která byla novelizována vyhláškou č. 110/2008,

- dodání průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle požadavků výrobce a dle příslušných zákonů v platném znění, prohlášení o shodě,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení,

- předmět zakázky bude dodán v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době dodávky,

- zadavatel stanovuje minimální délku záruční doby na dílo (strojní/montážní/stavební práce) v trvání 36 měsíců ode dne uvedení do trvalého provozu,

- během záruční doby je poskytnut záruční bezplatný servis, který zahrnuje:

  - cenu práce při provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu náhradních dílů potřebných pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - náklady na cestovné servisních pracovníků,

- zadavatel stanovuje za povinnost v rámci veřejné zakázky sjednání smlouvy se zhotovitelem o „Provádění servisu a údržby KGJ“ na 21 000 motohodin/KGJ“. Zhotovitel je povinen vyčíslit veškeré servisní úkony na technologie KGJ pro její zdárné provozování. Tyto kumulované náklady za 7 let budou součástí celkové ceny v rámci soutěže této VZ. Do těchto nákladů musí zhotovitel zahrnout nejen náklady na pravidelný servis, ale také náklady na případné vady a poruchy technologie KGJ. Tyto náklady budou zhotoviteli ročně vypláceny na základě servisní smlouvy o provádění servisu a údržby KGJ“ viz Příloha č. 3 Zadávací dokumentace „Smlouva o pozáručním servisu technologie KGJ“.

Součástí tohoto předmětu záměru jsou přílohy:

- Fotodokumentace z místní prohlídky,

- Žádost o připojení výrobny k DS VN (ČEZ Distribuce),

- Vyjádření Městského úřadu Krnov-odboru stavebního k předmětu záměru,

- Technické listy stávajících KGJ,

- Revizi spalinové cesty 09.12.2021,

- Cenová nabídka_komíny,

- Popis dispečerského pracoviště,

- Energetická studie (MEC) obsahující návrh optimálního výkonu KGJ.

- Spotřeba zemního plynu po dnech za rok 2021,

- Spotřeba elektřiny areálu po ¼ hod za rok 2021,

- Spotřeba tepla v areálu po 10 min. za rok 2021,

- Data stávající výroby KGJ za rok 2021,