## rozpocet_slabo
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o.REHABILITACE přístavba a stavební úpravy
Část: D1.01/4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTRONIKA
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.
Technická specifikace
1 |  | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
3 |  | HZS |  |  |  |  | 0
4 |  | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 |  | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 |  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 |  | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. |  | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
[5 empty] | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 |  | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 40 |  | 0 |  | 0
2 |  | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 18 |  | 0 |  | 0
3 |  | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 |  | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 |  | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 140 |  | 0 |  | 0
6 |  | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
7 |  | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  | Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 650 |  | 0 |  | 0
10 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 220 |  | 0 |  | 0
11 |  | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 850 |  | 0 |  | 0
13 |  | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 260 |  | 0 |  | 0
14 |  | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) | m | 120 |  | 0 |  | 0
15 |  | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) | m | 80 |  | 0 |  | 0
16 |  | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.) | m | 50 |  | 0 |  | 0
17 |  | elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 40 |  | 0 |  | 0
18 |  | elekroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 80 |  | 0 |  | 0
19 |  | elekroinstalační lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 15 |  | 0 |  | 0
20 |  | ocelový kabelový žlab 250/100, 1x přepážka, víko, spojky, závěsy | m | 165 |  | 0 |  | 0
21 |  | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - montáž
1 |  | Ukončení kabelu UTP v zásuvce | ks | 234 |  | 0 |  | 0
2 |  | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu | ks | 234 |  | 0 |  | 0
3 |  | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 7605 |  | 0 |  | 0
4 |  | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu | ks | 234 |  | 0 |  | 0
5 |  | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 | ks | 117 |  | 0 |  | 0
7 |  | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | demontáž racku do 42U, likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | přepojení stávajícíh 100 utp kabelů do nového racku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  | montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace | ks | 3 |  | 0 |  | 0
12 |  | Uvedení do provozu | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
1 |  | Kabel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Kategorie 6, 400 MHz, LSOH | m | 7605 |  | 0 |  | 0
2 |  | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček) | ks | 117 |  | 0 |  | 0
4 |  | Patch panel 24xRJ45/ 6 1U, šedý | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 |  | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 3 |  | 0 |  | 0
7 |  | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m | ks | 300 |  | 0 |  | 0
12
13 |  | nový datový rozavděč DR
14 |  | Datový přepínač 48 portů 1Gb POE + 4 porty x 10Gb SFP+ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Popis povinného parametru | Požadováno/hodnota
| 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) porty | 48
| 1Gb/ 10Gb SFP+ porty | 4
| 10G porty podporujíci SFP-DD | 2
| Seriová konzole RJ-45 | 1
| 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | 1
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO
| Minimální Packet Buffer | 4MB
| Chlazení a proud vzduchu | Předo-zadní
| Redundance napájení | 1+1
| Zdroj vyměnitelný za chodu | ANO
| Minimálně POE výkon | 2x 860W
| Schopnost vytvoření virtual chassis s kterýmkoliv přepínačem v nabídce | ANO
| Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8
| Minimální rychlost stohování | 40 Gbps
| Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO
| Cloud / On premis managenovatelný | ANO / ANO
| Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO
| Minimální velikost MAC tabulky | 32000
| Minimální velikost ARP tabulky IPv4 | 16000
| Minimální velikost směrovací tabulky IPv4/IPv6 | 12000/6000
| Minimální počet aktivních VLAN | 4090
| Minimální počet aktivních VLAN s IP Adresou | 1500
| Minimální popustnost L2 | 256 Gbps
| Minimální propustnost L3 | 190 mpps
| Controlling bridge (IEEE 802.1br) | ANO
| Network Address Translation (NAT) | ANO
| Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO
| IPv6 přepínání v hardware | ANO
| Montovatelný do standarního 19" technologického stojanu | ANO
| Maximální velikost 1U | ANO
| 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) | ANO
| Podpora ukončení agregované linky (802.3ad) na různých přepínačích stohu | ANO
| 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol) | ANO
| 802.1d a 802.1w (Spanning Tree Protocol) | ANO
| Podpora rychlého zotavení v případě výpadku linky (50ms) dle RFC 3619 nebo ITU-T G.8032 | ANO
| Vstupní i výstupní ACL na porty L2-L4 (včetně IPv6) | ANO
| Minimální výstupní ACL | 8000
| Minimální vstupní ACL | 1024
| Minimální podpora 802.1x pro více identit na jednom fyzickém portu | 250
| Port security, omezení počtu MAC adres na portu, statické MAC, možnost definování akcí při překročení | ANO
| DHCP snooping | ANO
| Trusted DHCP server ports | ANO
| Source IP lockdown | ANO
| Omezení ARP learning z DHCP | ANO
| Ochrana před DoS útokem (ochrana Control Plane, rate limiting pre traffic na CPU) | ANO
| Klasifikace a tagovaní na základě ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu | ANO
| Prioritizace na základě klasifikace | ANO
| Definování propustnosti na základě klasifikace | ANO
| QoS queues na port | 8
| Ochrana STP (Root Guard, BPDU guard) | ANO
| Podpora IPv6 RA-Guard | ANO
| Ochrana pred traffic/packet storms (broadcast/multicast) | ANO
| Reakce na síťový provoz definovaný v ACL spuštěním příkazů, úpravou ACL a QoS | ANO
Podpora bezpečnostních profilů, bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace:
| Definice VLANy | ANO
| L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 | ANO
| L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 | ANO
| L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 | ANO
| L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 | ANO
| Minimální počet unikátních bezpečnostních profilů | 60
| Minimální počet ACL pravidel pro prepínač | 4000
Aplikace bezpečnostního profilu:
| Staticky na port | ANO
| Staticky na MAC | ANO
| Staticky na IP | ANO
| Staticky na VLAN | ANO
| Dynamicky dle Radius autentizace | ANO
| Podpora vícenásobné autentizace identit na portu s aplikací unikátních bezpečnostních profilů na tyto identity | ANO
| Minimální počet možných současně autentizovaných identit a unikátních bezpečnostních profilů na každém portu, např. telefon + pc + virtuální stroje | 8
| USB port – možnost upgradovat firmware | ANO
| SSHv2 klient/server | ANO
| SCP2 klient/server | ANO
| SFTP server | ANO
| SNTP/NTP klient | ANO
| NTP server | ANO
| Podpora flow technologie v hardware | ANO
| SNMPv2/v3 | ANO
| DNS klient | ANO
| Správy pomocí IPv6 | ANO
| Správa prostřednictvím CLI (Command Line Interface), lokální konzole a vzdálený přístup | ANO
| Oddělený ethernet port pro management (out-of-band management) | ANO
| Autentizace, autorizace a accounting administrátorů, podpora lokální databáze a Radius | ANO
| Podpora ověřování jednotlivých příkazů administrátora přes Radius | ANO
| Syslog s logovaním na vzdálený syslog server | ANO
| Dokumentované XML API | ANO
| Port mirroring typu SPAN, RSPAN | ANO
| Podpora vypnutí a zapnutí portu dle času | ANO
| Podpora skriptování | ANO
Podpora spuštění skriptu na základě události, podporované typy událostí:
| Link up/down | ANO
| Čas | ANO
| Ověření uživatele 802.1x | ANO
| LLDP | ANO
| Automatická záloha konfigurace při přihlášení administrátora | ANO
| Minimální počet uchování více verzí konfigurací na přepínači | 10
| 802.lab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ANO
| LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) | ANO
| DHCP server | ANO
| Statické směrování | ANO
| Podpora RIPv2/RIPng | ANO
| Možnost rozšíření o podporu ESRP formou licence | ANO
| Možnost rozšíření o podporu OSPFv2/v3 formou licence | ANO
| VRRPv3 | ANO
| Podpora MVRP | ANO
| Podpora RFC 3619 | ANO
| 802.1Q a 802.1p | ANO
| Subnet-directed broadcasts pre Wake on LAN, včetně Directed Broadcast Control (RFC 2644) | ANO
| Jumbo frames | 9,2kB
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3 | ANO
| Možnost použití optických modulů a DAC třetích stran (OEM) bez ztráty záruky | ANO
| Podpora režim 24x7 na 60 měsíců se zaručeným odesláním nového zařízení do konce následujícího pracovního dne od nahlášení závady | ANO
| Dodané zařízení pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce software. | ANO
| Zařízení je registrováno a licencováno u výrobce software na jméno kupujícího, nachází se v oblasti Evropské unie v souladu s pravidly Evropské unie o paralelním trhu. | ANO
| Prodávající odpovídá za to, že kupující bude uveden v databázi výrobce software jako konečný uživatel licencí. | ANO
| Dodané zařízení musí být schopno správy, konfigurace a monitoringu centrálním managment systém Extremecloud IQ Site Engine | ANO
|  | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 1310nm, LC Duplex, komatibilní s dodávaným řešením | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 1310nm komatibilní s dodávaným řešením | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | LC-LC Optický patch cord 09/125 1m | ks | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel síťový prodlužovací, IEC320 C14 - C15, 2m | ks | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel síťový 230V k počítači 2m IEC 320 C15 konektor s drážkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0
|  | WiFi AP | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| WLAN (Wifi) standardy: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
| Podpora IPv6: | Ano
| Frekvenční rozsah (GHz): | 2,4 a 5
| Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s] min: | 1300 + 450
| Přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s] min: | 1000
| Management: | Ano
| Typ antény: | Vestavěná
| Síla anténního signálu min: | 3 dBi
| Počet portů RJ-45 min: | 2
| USB 2.0 min: | 1
| napájením přes PoE | pasivní i aktivní 802.3af/802.3at
| Management: | Dodané zařízení musí být schopno správy, konfigurace a monitoringu centrálním managment systém UniFi controller
| Ostatní: | Dodané zařízení musí být nové a nepoužité.
|  | Záložní zdroj UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Maximální velikost : | 2U
| Topologie : | Line-Interaktivní
| Výkon [W] min. : | 1000
| Kapacita [VA] min.: | 1200
| Počet zásuvek (IEC C13) min.: | 2
| Počet zásuvek (IEC Jumpers) min.: | 4
| Sériový port min.: | 1
| RJ-45 port min.: | 1
| USB 2.0 min.: | 1
| Nominální vstupní napětí [V]: | 230
| Nominální vstupní frekvence [Hz]: | 60
| Montáž do racku: | Ano
| Maximální výška: | 2U
| Multi-funkční LCD zobrazení | Ano
| Přepěťová ochrana | Ano
| Max. hodnota rázu | 459J
| Uživatelsky vyměnitelné baterie: | Ano
| Plná zátěž (min) min.: | 7.2
| SmartSlot (síťová mamangment karta) | Ano viz. parametry
| Zvukové výstrahy | Ano
| Self Test | Ano
| Studený start | Ano
| Ostatní: | Dodané zařízení musí být nové a nepoužité.
|  | Síťová mamangment karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kompatibilta | kompatibilní s dodaným záložním zdrojem UPS
| RJ-45 port min.: | 1
| Podpora gigabitového Ethernetu | Ano
| IPv6 | Ano
| Podpora protokolu BACnet/IP | Ano
| Podpora Modbus TCP | Ano
| Dálkový restart zařízení | Ano
| Oznamování chyb | Ano
| Kompatibilní se systémy správy organizace EMS | Ano
| Přístup pomocí prohlížeče | Ano
| Protokol telnet | Ano
| Protokol SSH | Ano
| Zabezpečené připojení HTTPS/SSL | Ano
| Šifrování SSH (až 2048bitové šifrování) | Ano
| Podpora konzolí s konektory micro-USB | Ano
| SNMP verze 3 | Ano
| Podpora čidla teploty | Ano
| Podpora čidla teploty a vlhkosti | Ano
| Podpora V/V příslušenství s beznapěťovými kontakty | Ano
| Management: | Dodané zařízení musí být schopno správy, konfigurace a monitoringu centrálním managment systém APC PowerChute Business Edition
| Ostatní: | Dodané zařízení musí být nové a nepoužité.
|  | Napájecí zásuvkový panel 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Maximální velikost : | 1U
| Montáž do racku: | Ano
| 230V zásuvka min.: | 9
| Maximální proud: | 16A
| UTE zásuvky | Ano
| průřez přívodního kabelu min.: | 1,5 mm2
. | Délka kabelu min: | 2 m
|  | rozvaděč 19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozebíratelný: | Ano
| Provedení: | Stojanové
| Výška min.: | 1970 mm
| Šířka min.: | 800 mm
| Hloubka min.: | 800 mm
| Montážní šířka zařízení [palce]: | 19"
| IP20 | Ano
| Formát min.: | 42
| Nosnost min.: | 400 kg
| Dveře: | Skleněné
| Vyklápěcí zákryt: | 1x zadní, 2x boční
| Zámek dveří: | Ano
| Ostatní: | Dodané zařízení musí být nové a nepoužité.
|  | Kovový vyvazovací háček pro rozvaděč | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| Rozměr | 40x80
| Upevnění | 2x šroub M6x10 2x plastová podložka a 2x plovoucí matice M6. Součást dodávky
| Umístění | vertikální i horizontální
| Orientace | levý
| Ostatní: | Dodané zařízení musí být nové a nepoužité. Kopatibilní s dodaným rozvaděčem
|  | Kovový vyvazovací panel pro rozvaděč 19" | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Maximální velikost : | 1U
| Upevnění | 4x šroub M6x10 4x plastová podložka a 4x plovoucí matice M6. Součást dodávky
| Čelní plastová lišta | Ano
|  | PC SFF | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Procesor: | Výkon v passmark CPU mark min. 11000 bodů - viz www.passmark.com, výrobce procesoru stejný jako výrobce chipset na zákl. desce
| Paměť RAM: | min. 8GB, min. 1600MHz, možnost rozšíření na 16GB
| Pevný disk: | min. 256GB, SSD
| Optická mechanika: | Ano, DVD+-RW
| Grafická karta: | Integrovaná
| Audio: | Integrované na základní desce, porty pro mikrofon a sluchátka vyvedeny vzadu a i na přední části skříně
| Komunikace: | Ethernet 1Gb (10/100/1000)
| Porty: | 2 x grafický výstup – VGA, DVI, HDMI nebo Display port , 8x USB (z toho 4x USB 3.1), minimálně 4 USB porty vyvedené na přední části skříně
| Sloty: | 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
| Operační systém: | Operační systém kompatibilní s naší stávající sítí a možnosti přihlašování do domény v nejnovější verzi (naše síť běží na Windows 10 Pro) CZ mutace.
| Čtečka paměťových karet: | NE
| Klávesnice: | Ano, drátová, USB, standardní rozložení kláves. Stejné značky jako je výrobce PC
| Myš: | Ano, drátová, optická nebo laserová, USB, stejné značky jako je výrobce PC
| Příslušenství: | Recovery media pro obnovu systému do továrního nastavení pro případ vymazání pevného disku
| Provedení skříně: | Malý desktop (Small Form Factor), který umí pracovat v horizontální i vertikální poloze, beznástrojová výměna komponent, možnost uzamčení skříně
| Zdroj: | Odpovídající sestavě, účinnost alespoň 85 plus (certifikovaný)
| Záruka: | Minimálně 3 roky (NBD)
| Servis: | Servis v místě odběratele. Reakce na servisní požadavek do 4h. Oprava do následujícího pracovního dne (NBD) Možnost prověřit trvání záruky dle výrobního čísla na webu výrobce.
| Ostatní: | Počítače musí být nové a nepoužité.
|  | LCD Monitor | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Velikost obrazovky | Min. 23,8"
| Poměr stran: | 16:9
| Rozlišení: | 1620x1080
| Odezva: | 6ms nebo nižší
| Jas: | min. 250cd/m2
| Porty: | VGA, DVI nebo HDMI nebo Display port včetně kabeláže pro digitální připojení k nabízenému počítači
| Pivot: | Ano
| Záruka: | Minimálně 3 roky (NBD)
| Servis: | Servis v místě odběratele. Reakce na servisní požadavek do 4h. Oprava do následujícího pracovního dne (NBD) Možnost prověřit trvání záruky dle výrobního čísla na webu výrobce.
| Ostatní: | LCD musí být nové a nepoužité.
|  | Notebook | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Úhlopříčka displeje: | min. 15,6"
| Procesor: | Výkon v passmark CPU mark min. 10 000 bodů - viz www.passmark.com, výrobce procesoru stejný jako výrobce chipset na zákl. desce
| Paměť RAM: | min. 8GB, + 1 volný slot na rozšíření
| Pevný disk: | min. 256GB, SSD M.2 PCIe/NVMe (slot)
| Optická mechanika: | NE
| Grafická karta: | Integrovaná
| Audio: | Integrované na základní desce, porty pro mikrofon a sluchátka vyvedeny vzadu a i na přední části skříně
| Komunikace: | Ethernet 1Gb (10/100/1000)
| Min. Počet HDMI výstupů | 1
| Počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A | min. 3
| Počet USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-C: | min: 1
| Podpora Power Delivery: | Ano
| Wi-Fi standardy: | a/b/g/n/ac/ax
| Čtečka otisků prstů: | Ano
| Web kamera: | Ano
| Operační systém: | Operační systém kompatibilní s naší stávající sítí a možnosti přihlašování do domény v nejnovější verzi (naše síť běží na Windows 10 Pro) CZ mutace.
| Numerická klávesnice: | Ano
| Podsvícená klávesnice: | Ano
| Adaptér: | Odpovídající sestavě, vč. přívodu do el. Sítě
| Záruka: | Minimálně 3 roky (NBD)
| Ostatní: | Zboží musí být nové nepoužité
|  | Dokovací univerzální stanice USB-C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Min. Počet HDMI výstupů | 1 (4K Ultra HD 3840×2160@30Hz)
| Čtečka SD karet: | Ano
| Komunikace: | Ethernet 1Gb (10/100/1000)
| Combo audio jack | 1
| Počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A | min. 3
| Počet USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-C: | min: 1
| USB-C Power Delivery port | min 100W
|  | Univerzální USB-C napájecí adaptér | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| univerzální USB-C | Ano
| USB-C Power Delivery port | min 112W
| Výstup USB-A (5V, max. 2.4A) | min: 1
| Ochrana proti proudovému přetížení | Ano
| Ochrana proti přepětí | Ano
| Ochrana proti přehřátí | Ano
| Ochrana proti zkratu | Ano
|  | Licence | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| Typ licence: | Windows Server Cal Device v aktuální nejvyšší dostupné verzi (pro krajské zdravotnické zařízení) - registrační e-mail k OLP licencím tomas.walach@nemtr.cz
1 |  | Rozvod elektrického vrátného - montáž
2
3 |  | Zataž kab. Cat.6 UTP do lišt, trubek | m | 320 |  | 0 |  | 0
4 |  | Mont. tlačítkového tabla | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 |  | Mont. elektrického zámku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Mont. video telefonu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Mont. zdroje pro vrátného do rozáděče | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1 |  | Rozvod elektrického vrátného - dodávka
2
3 |  | Instalační kabel Cat.6 UTP | m | 320 |  | 0 |  | 0
4 |  | CDV-43M - Barevný handsfree videotelefon se 4,3" LCD a ovládáním dotykovými tlačítky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 |  | DRC-2UC/ RFID, Commax barevná dveřní kamerová jednotka se 2 tlačítky a integrovanou čtečkou | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  | DR-30-12, napájecí zdroj pro Commax na DIN, 230 V AC / 12 V DC / 2 A / 24 W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Elektrický dveřní zámek 12V/300mA SS, nízkoodběrový | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1 |  | Rozvod televizního signálu - montáž
2
3 |  | Montáž účast. zásuvky | ks | 23 |  | 0 |  | 0
4 |  | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 950 |  | 0 |  | 0
5 |  | Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm včetně F konektoru | ks | 50 |  | 0 |  | 0
6 |  | Montáž hlavní zesil. soupravy + nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Měření na účastnické zásuvkce | ks | 23 |  | 0 |  | 0
|  | Montáž rozvodnice STA na zeď | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1 |  | Rozvod televizního signálu - dodávka
2
3 |  | rozbočovač 16 výst. 3,6 dB, DC pass | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 |  | linkový zesilovač 5-65 MHz pro zesílení multiplexu pozemních analogových a digitálních TV/FM kanálů, zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Koaxiální kabel H125 | m | 950 |  | 0 |  | 0
|  | zásuvka 4-2400MHz, komplte včetně rámečku | ks | 23 |  | 0 |  | 0
Rozvod systém pacient sestra - dodávka+montáž
|  | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | SW - licence provozu účastníka | ks | 30 |  | 0 |  | 0
|  | Univerzální police 19"/1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Datový switch 24 portů/19" | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Napájecí injektor 8 portů/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo signalizační LED | ks | 21 |  | 0 |  | 0
|  | Pokojový terminál hovorový(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 21 |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
|  | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky (Disconnection) s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
|  | Držák kabelu na hrazdu | ks | 30 |  | 0 |  | 0
|  | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 42 |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel | ks | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 100 |  | 0 |  | 0
|  | UTP Cat 5e - kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 2850 |  | 0 |  | 0
|  | instalační krabice pod omítku KP 68KA | ks | 65 |  | 0 |  | 0
|  | instalační krabice pod omítku KP 64/2KA | ks | 50 |  | 0 |  | 0
|  | trubka pod omítku PVC 25 | m | 340 |  | 0 |  | 0
|  | vodič protahovací AZ 2,5 | m | 340 |  | 0 |  | 0
|  | ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | značení trasy vedení | m | 340 |  | 0 |  | 0
|  | pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Rozvod přístupový systém - dodávka+montáž
|  | GCD 458.xx Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru ID systému . Tvoří komunikační most na server. Komunikace RS485, Eth RJ45, USB, kapacita paměti (2500 karet / 2500 záznamů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Bezkontaktní čtečka HID iClass, Mifare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | adapter pro povrchovou montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | GCD 412.xx řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá 4 id místa, komunikace RS485, i2c., montážní krabice povrchová | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | FW pro GCD 412 Acs /konfigurovatelné dle požadavku, včetně režimu office | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Průmyslový napájecí zdroj 24V/ss/350W, bez možnosti záložního provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel FTP/cat5e | m | 650 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel FIHX006 | m | 150 |  | 0 |  | 0
|  | Pomocný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Přesun materiálu, doprava | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Konfigurace přístupového systému do SW nadstavby | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Licence uživatelských databází EKV GCSW7900 | sbj | 150 |  | 0 |  | 0
|  | Zprovoznění technologie, propojení s výkonnými prvky jednotlivých vstupů – dodávka stavby | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Příprava zakázky, ostatní režie | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 |  | Hodinové zúčtovací sazby
2
4 |  | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace | hod | 120 |  |  |  | 0
5 |  | Revize | hod | 8 |  |  |  | 0
6 |  | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 12 |  |  |  | 0
7 |  | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | hod | 8 |  |  |  | 0
|  | napojení na stávající rozvody slp | hod | 16 |  |  |  | 0
|  | zednické práce | hod | 16 |  |  |  | 0
|  | celkem | [5 empty] | 0