## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N6502022e | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 1. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N6502022e
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 1. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  |  | Projektant: |  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Příprava stavby - bourání stávajících konstrukcí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b82be9ca-f986-42e6-9795-feb720d482a7} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Vlastní vestavba | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {20f8be26-016f-4b8c-b3be-ab815dcde6f5} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
|  | PS 01 |  |  |  | Lékařské vybavení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {06fcbe51-6de9-490d-863b-0a7a2aa63011} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  |  | PS 011 |  |  |  | ZT-pevně spojená se stavbou |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {52611700-e19f-4a6b-80fe-c7286dde8a37} | {06fcbe51-6de9-490d-863b-0a7a2aa63011}
/ |  |  | PS 013 |  |  |  | Videomanagement pro OS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9bfd0a87-becd-42cd-8034-be96040ce98a} | {06fcbe51-6de9-490d-863b-0a7a2aa63011}
|  | PS 02 |  |  |  | Úprava stávajících zdravotechnických instalací | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 |  | IMPORT | {d438dffb-362b-41b6-94e7-3c57c78e5272} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  |  | PS 02 |  |  |  | Úprava stávajících zdravotechnických instalací |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ###NOINSERT### | IMPORT | {d438dffb-362b-41b6-94e7-3c57c78e5272} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  |  | PS 021 |  |  |  | Vytápění a chlazení - Napojení nových jednotek ve strojovně VZT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e3443ae7-ccd0-4fa9-9861-a72304d4de27} | {d438dffb-362b-41b6-94e7-3c57c78e5272}
/ |  | PS 03 |  |  |  | Úprava elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a3b68417-767c-44c3-b9a2-9a2b5012fa01} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  | SO 03 |  |  |  | Úprava zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {424953a7-9648-4dbb-80c9-55a2f50d56e3} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2
/ |  | PS 04 |  |  |  | Měření a regulace VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2394354a-bd0a-479a-befb-f14f0144cccf} | {9563b56c-6aaa-4e9a-aafd-2c1bc4f7d413} | 2

## SO 01 - Příprava stavby -...
{b82be9ca-f986-42e6-9795-feb720d482a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 01 - Příprava stavby - bourání stávajících konstrukcí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 01 - Příprava stavby - bourání stávajících konstrukcí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 01 - Příprava stavby - bourání stávajících konstrukcí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4874 |  | 69.5647 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.036865 |  | 63.8222 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 283.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911491017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+39,14+39,94+17,38+6,79+6,85+25,44+7,15+6,17+12,27+22,2+2,4+12,07+5,13+8,58+33 |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.036865 |  | 63.8222 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 405.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761639673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,2+18+1,2)*12 |  | 244.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+11+1,2)*12 |  | 160.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 405.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 12168 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490288614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 405,6*30 |  | 12168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 405.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597959390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,2+18+1,2)*12 |  | 244.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+11+1,2)*12 |  | 160.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 405.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 283.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.036865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670975823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+39,14+39,94+17,38+6,79+6,85+25,44+7,15+6,17+12,27+22,2+2,4+12,07+5,13+8,58+33 |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 277.796 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 36.3913 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495833217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4*3,6 |  | 59.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25*2,2*2+0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,35*2,2) |  | -14.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*3,6 |  | 7.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,2) |  | -2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*3,6 |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,2*3+0,9*2,2*4+1,4*2,2) |  | -20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*3,6 |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,2*3+0,9*2,2*3+1,4*2,2) |  | -18.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,558*3,6 |  | 12.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,35*3,6*2 |  | 45.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,35*3,6*2 |  | 45.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,6 |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,2+1,4*2,2) |  | -5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277.796 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 89.044 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 23.2405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689667954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,885*3,6 |  | 13.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,885*3,6 |  | 13.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,885*3,6 |  | 13.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,885*3,6 |  | 13.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,7)*3,6 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,4*2,2 |  | -3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*3,6 |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,2 |  | -1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 25.503 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.9382 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546104596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,97 |  | 1.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 35.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2.2523 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341175687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,2 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,2 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,2 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 69.565 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040898056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 997013312 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154587017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013322 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839849449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12*30 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 69.565 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386490588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1321.735 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950189341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 69,565*19 |  | 1321.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1321.735 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 69.565 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172475179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691483196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4505 |  | 5.7425 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8918 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 283.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 4.8918 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710596919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+39,14+39,94+17,38+6,79+6,85+25,44+7,15+6,17+12,27+22,2+2,4+12,07+5,13+8,58+33 |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.403 |  | 0.85074 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 776141123 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 283.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 3.403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263793804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+39,14+39,94+17,38+6,79+6,85+25,44+7,15+6,17+12,27+22,2+2,4+12,07+5,13+8,58+33 |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 283.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.85074 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042742721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+39,14+39,94+17,38+6,79+6,85+25,44+7,15+6,17+12,27+22,2+2,4+12,07+5,13+8,58+33 |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04756 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 786623011 | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452465629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786623011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 55342526 | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988911079
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55342527 | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2 | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506782795
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*1,8)*12 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 786623031 | Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli délky | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357821726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786623031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+12 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 55342571 | plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,5m2 šířky do 2,0m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677882908
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 55342575 | plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 3,0m2 šířky do 2,0m | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23514029
| VV |  | půdorys 3.NP nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998786203 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799163733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | OST 01 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2018997304
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | OST 02 | Úprava zdravotechnických napojení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 958313362
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944646000
30 | K | VRN 02 | Provoz investora | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242828266

## SO 02 - Vlastní vestavba
{20f8be26-016f-4b8c-b3be-ab815dcde6f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 02 - Vlastní vestavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 02 - Vlastní vestavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Stěnový systém - Stěnový systém | [5 empty] | 0
| Pharma okna - Pharma okna | [5 empty] | 0
| Podhledový systém - Podhledový systém | [5 empty] | 0
| Podlahy - Podlahy | [5 empty] | 0
| Výplně otvorů - tech - Výplně otvorů - tech | [5 empty] | 0
| Výplně otvorů - dveř - Výplně otvorů - dveř | [5 empty] | 0
| Svítidla - Svítidla | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 02 - Vlastní vestavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Stěnový systém | Stěnový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol25 | Obkladový panel pro čisté prostory tl. 42mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 42 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 406 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol26 | Spodní vodící profil AL 38x100 pod stěnový panel tl.42mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol27 | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 62mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol28 | Spodní vodící profil AL 58x100 pod stěnový panel tl. 62mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol29 | Radiusový AL profil pro napojení stěna x stěna (svislý stěnový fabion) a pro napojení stěna x strop (vodorovný - podstropní fabion) v operačních sálech, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol30 | Čisté oplechování sloupů. Oplechování sloupů v m.č. S-3.09, 11 a 19. | kplt | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | Pharma okna | Pharma okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol31 | Pharma okno 1200 x 1800mm. Spodní hrana 1100mm vysoko. V operačních sálech před stávajícími okny. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Neobsahuje žaluzie. Ve stěnovém systému je demontovatelné. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol32 | Pharma okno 1500 x 1800mm. Spodní hrana 1100mm vysoko. V operačních sálech před stávajícími okny. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Neobsahuje žaluzie. Ve stěnovém systému je demontovatelné. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol33 | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem pro pharma okno 1200x1800mm | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol34 | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem pro pharma okno 1500x1800mm | kplt | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | Podhledový systém | Podhledový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol35 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 675 x 675 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, pro přetlak do 50Pa, barevné provedení RAL 9010 | m2 | 297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol36 | Obvodový radiusový AL profil pro napojení podhledu na stěnu, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol37 | Revizní kazeta M675 s otvorem 580x580mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | Podlahy | Podlahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol38 | Podlaha pro O.S. a přípravny. Čistá povlaková PVC podlahovina elektrostaticky vodivá, tl. podlahoviny min 2mm, homogenní, vč. 100mm soklu/ fabionu, dodávaná v pásech, barevné provedení dle volby investora | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol39 | Podlaha pro ostatní místnosti ČP. Čistá povlaková PVC podlahovina antistatická, tl. podlahoviny min 2mm, homogenní, vč. 100mm soklu/ fabionu, dodávaná v pásech, barevné provedení dle volby investora. | m2 | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | Výplně otvorů - tech | Výplně otvorů - tech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol40 | Prokládací skříň pro operační sály. Vnějšími rozměry 1020x2100x720mm. S pěti nastavitelnými nerezovými policemi v provedení dle GMP s nosností 50kg. Dveře skříně dvoukřídlé symetrické, ze strany přípravny sterilního materiálu prosklené a ze strany operačního sálu plné v barvě RAL 9010. Prokládací skříň je bez signalizace a bez blokace dveří. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol41 | Skříňka na šití. Vnější rozměry 1000x1200x230mm. S osmi nastavitelnými skleněnými policemi v provedení dle GMP. Dveře skříňky dvoukřídlé symetrické prosklené. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol42 | Skříňka na LCD monitor 55". Rozm. 1400x900x245mm. Skříňka těsná pro osazení operačního LCD monitoru 55". Provedení obsahuje skříňku krytou panelem s otvorem překrytým bezpečnostním antireflexním sklem. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9002. Skříňka bude umožňovat snadné otevření a vysunutí monitoru pro servisní zásah. Pro přívod elektro bude obsahovat těsné průchodky. Přesné rozměry budou řešeny v dalším stupni PD po předložení požadavků dodavatele monitorů. Bez dodávky monitoru. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol43 | Skříňka na LCD monitor 27". Rozm. 900x900x245mm. Skříňka těsná pro osazení PACS PC a monitoru 27". Provedení obsahuje skříňku krytou panelem s otvorem překrytým bezpečnostním antireflexním sklem. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9002. Skříňka bude umožňovat snadné otevření a vysunutí monitoru pro servisní zásah. Pro přívod elektro bude obsahovat těsné průchodky. Přesné rozměry budou řešeny v dalším stupni PD po předložení požadavků dodavatele PACS PC a monitoru. Bez dodávky PACS PC a monitoru. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | Výplně otvorů - dveř | Výplně otvorů - dveř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | DA01/L | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | [14 empty] | P | 1
1 | K | DA01/La | Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438363330
0 | K | Pol44 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | DA01/P | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | [14 empty] | P | 1
2 | K | DA01/Pa | Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172042873
0 | K | Pol44 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | DA02/L | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1400/2200 o světlosti 1320/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | [14 empty] | P | 1
3 | K | DA02/La | Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88243998
0 | K | Pol44 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | DA02/P | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1400/2200 o světlosti 1320/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH (bezkontaktní spínač světelný). | [14 empty] | P | 1
4 | K | DA02/Pa | Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH (bezkontaktní spínač světelný). | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931463933
0 | K | Pol44 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | DA03/L | Dveře pro čisté prostory automaticky otočné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 880/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro otočné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH (bezkontaktní spínač světelný). Padací lišta | [14 empty] | P | 1
5 | K | DA03/La | Automatický pohon pro otočné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH (bezkontaktní spínač světelný). Padací lišta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613238447
0 | K | Pol46 | Pharma okno 700 x 700/62 pro dveřní křídlo dveří otočných | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | DA04/L | Dveře pro čisté prostory automaticky otočné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1380/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | [14 empty] | P | 1
6 | K | DA04/La | Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582890947
0 | K | Pol47 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří otočných | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Dm05/L | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1380/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. Aktivní křídlo pravé. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Dveře vybavené elektromagnetickým zámkem, pro ovládání čtečkou karet (čtečka dodávka investora). Padací lišta | [14 empty] | P | 1
7 | K | Dm05/La | Dveře vybavené elektromagnetickým zámkem, pro ovládání čtečkou karet (čtečka dodávka investora). Padací lišta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904416054
0 | K | Pol47 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří otočných | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | DA06/P | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové plné 800/2200 o světlosti 680/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3.Dveře vybavené zámkem a padací lištou. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Dveře vybavené zámkem a padací lištou. | [14 empty] | P | 1
0 | K | DA07/L | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové plné 900/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3.Dveře vybavené zámkem a padací lištou. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | DA07/P | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové plné 900/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3.Dveře vybavené zámkem a padací lištou. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | DA08/P | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové 900/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3.Dveře vybavené zámkem a padací lištou. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | Pol48 | Pharma okno pro dveřní křídlo dveří otočných. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | Pol45 | Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | Svítidla | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | A | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 ZCLED4G54QW940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI - Rozměry: 623x623x90mm - LASER GLASS, IP65, M623, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K,Stmívání DimDALI | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | ARGB | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 ZCLED4G54QRGBW940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI+RGB - Rozměry: 623x623x90mm - LASER GLASS, IP65, M623, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI + RGB | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | B | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 LED4G39Q840/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x90mm - CLEAN, Opal, M623, IP54, 39W, 4900lm, Ra80, 4000K | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | C | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 LED4G54Q940/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x90mm - CLEAN, Opal, M623, IP54, 54W, 5610lm, Ra90, 4000K | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol49 | Příprava pro zavěšení RACKu pro videomanagement v m.č. S-3.04, 06, 07 a 20. Pomocná O.K. dle zadání dodavatele videomanagementu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | Pol50 | montáž | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | Pol51 | balení a nevratné obaly | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | Pol52 | doprava | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
0 | K | Pol53 | výrobně montážní PD | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | Pol54 | VRN | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | Pol55 | Rozpočtová rezerva. Např. revizní dvířka, položky, které nejsou v současném stupni PD definovány | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126

## PS 011 - ZT-pevně spojená...
{52611700-e19f-4a6b-80fe-c7286dde8a37}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 011 - ZT-pevně spojená se stavbou
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 011 - ZT-pevně spojená se stavbou
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 011 - ZT-pevně spojená se stavbou
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100001 | K | Pol2 | Svítidlo zákrokové stropní jednoramenné | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Jednoramenná stropní adaptace operačních svítidel s technologií LED Minimální technické požadavky pro hlavní svítidlo Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1,0 m (EC) 100 000 lux d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. 160 mm Teplota chromatičnosti – 4500°K Index podání červené barvy světelného spektra CRI Ra min. 96 Garantovaná životnost LED diod výrobcem min. 60 000 hodin Dodání včetně krytu - baldachýnu Kotvení do pevného stropu provádí dodavatel stavebních prací (kotvící prvky jsou součástí dodávky této položky) | [14 empty] | P | 1
100002 | K | Pol3 | Otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: výbava : rameno 1000/800mm, šířková hlava 810 mm, 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 1x N2O, 1x AGSS, 10x VDO, 6x ZIS, 16x zdířka ochr.pospojení, 6x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta, nosič infuzních sáčků a lahví na medilištu, ovládání na stativu, příprava pro podvěsné police Kotvení do pevného stropu provádí dodavatel stavebních prací (kotvící prvky jsou součástí dodávky této položky) | [14 empty] | P | 1
100003 | K | Pol4 | Dvojitý otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: výbava : 1 rameno 1000/800mm, sloupová hlava 1250 mm, 2x CO2, 2x AIR04, 2x VAC, 1x AirMotor, 10x ZIS, 6x VDO, 10x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x HDMI, 2x SDI, příprava pro videomanagement, 2x medilišta 300 mm, 1x police 550x450 mm s medilištami a ovládáním, 1x police 550x450 mm s medilištami a zásuvkou; 2 rameno 1000/800mm s držákem monitoru 55" vč ovládání, 2x ZIS, 2x VDO, 2xPA, 2x RJ45, 1x HDMI, 1x SDI Kotvení do pevného stropu provádí dodavatel stavebních prací (kotvící prvky jsou součástí dodávky této položky) | [14 empty] | P | 1
100004 | K | Pol5 | Stropní pasivní rameno pro řídící monitor videomanagementu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: stropní stativ otočný kyvný pro monitor 27" jednoramenný 900/800mm, držák pro 1 monitor 27" vč. madla Kotvení do pevného stropu provádí dodavatel stavebních prací (kotvící prvky jsou součástí dodávky této položky) | [14 empty] | P | 1

## PS 013 - Videomanagement ...
{9bfd0a87-becd-42cd-8034-be96040ce98a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 013 - Videomanagement pro OS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 013 - Videomanagement pro OS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní videomanagement pro OS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 01 - Lékařské vybavení
Soupis:
PS 013 - Videomanagement pro OS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní videomanagement pro OS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 300 100 | Videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: řídící a maticová jednotka pro videomanagement (umístěna v racku o rozměrech cca š.600 x v.800 x h.800 mm s připojením na 2x 230V/16A, UPS a 2x UTP) musí sloužit k centrálnímu přepínání jednotlivých zdrojových jednotka musí umožňovat připojit min. 14 videovstupů a min. 10 video výstupů ve full HD rozlišení distribuce signálu musí být min. ve full HD rozlišení (1080p/60 fps). V případě použití 4K/UHD jednotky pak musí systém umožňovat plnohodnotnou distribuci až 5 signálů v rozlišení min. 4K/UHD (3840x2160p/60 fps) na všechny dostupné monitory 4K a s funkcí down-scalingu (snížení na full HD) v reálném čase pro monitory pracující ve full HD rozlišení.systém musí umožňovat náhled zdrojů video signálu v reálném čase (1 snímek za sekundu) a automatické zobrazení pouze aktivně připojených zdrojů signálů. Systém musí obsahovat plně konfigurovatelné multi-view včetně kombinace 4k a HD signálů současně. systém musí umožnit nastování presetů (např. dle typu výkonu, nebo dle lékaře) pro všechny parametry zařízení včetně externích zařízení a včetně nastavení primárního presetu po zpuštění jednotky všechna připojení jsou realizována bez potřeby digitálních převodníku signálů, aby se zabránilo latenci a artefaktům. konfigurace vstupů na chirurgickém stativu: minimálně 2× DVI (fullHD), 1× HDMI (4k/UHD), 1× SDI (fullHD), 1× video (analog), audio vstup, USB, ON/OFF tlačítko, včetně kabelů a převodníků pro všechny vstupy. konfigurace vstupů na anesteziologickém stativu: 2× DVI (fullHD), 1× HDMI (4k/UHD), 1× SDI (fullHD), 1× video (analog), včetně kabelů a převodníků pro všechny vstupy. konfigurace dalších vstupů digitalizace: 1× DVI pro PACS pracovní stanici, 1x DVI pro kameru v operačním svítidle, 1x AUDIO vstup z PACS počítače, 1x mikrofonní vstup pro integrovanou videokonferenci. zařízení musí obsahovat min. 10 výstupů určených pro monitory v rozlišení Full HD a další 2 video výstupy pro videokonferenci a 5 výstupů UHD jednotku všechny výstupy musí pracovat současně paralelně a nezávisle. Přiřazení (mapování) signálů do monitorů se provádí z dotykové obrazovky, pomocí tabletu či webového rozhraní pomocí drag and drop funkce. jednotka musí umožňovat zobrazit na všech monitorech tzv. MultiView s min. 4 signály na jednom monitoru, vstupní signály mohou být v libovolném formátu a rozlišení uživatelské rozhraní musí zobrazovat všechny dostupné zdroje a sledovat pravidelně aktualizovaný náhled max. 1x/sec. Každý náhled zdroje videa musí umožňovat zvětšení na celou obrazovku s živým videem – bez zpoždění. V případě zvětšení náhledu dochází k přímému propojení zdroje signálu s cílovým monitorem (tzn. bez zpoždění), což umožňuje plnohodnotné využití ovládacího medicínského monitoru jako asistenčního. Přítomnost ikony zdroje je dynamicky vyplněna, když je signál účinně aktivní. Ikona náhledu musí nabízet tlačítka pro spuštění přímého nahrávání, zvětšení náhledu a spuštění streamování.systém musí umožnit i spuštění ovládacího rozhraní na monitoru počítače, tabletu nebo telefonu pomocí jazyka HTML5 min. konfigurace výstupů digitalizace: 1x DVI (HD) – monitor dotykový ovládací/asistenční 27“ na samostatném rameni, nebo rameni chir. stativu, 1× HDMI (4K) – monitor 55“ 4K ve zdi sálu, 1x HDMI (4K) – monitor 55" na rameni, nebo vozíku, 1x HDMI (4K) – monitor 32" na rameni operačního světla, nebo samostatném vozíku, 2x výstup pro reproduktory ve stropě, 1x světlo ON AIR, , včetně kabelů a převodníků pro všechny výstupy.řídící jednotka musí obsahovat sériové porty RS232 a RS485 (až 10 portů) pro možnost připojení a ovládání jiných zdravotnických zařízení jako například operačních svítidel, operačních stolů či osvětlení operačního sálu. všechny videosignály pro full HD DVI/HDMI vstupy a výstupy musí být provedeny pomocí kabeláže CAT7, nebo optických kabelů s osazeným konektorem HDMI, nebo DVI. Všechny trasy musí být provedeny bez nutnosti konvertorů Video Over IP. videosignály SDI musí být provedeny pomocí vysoce kvalitního stíněného koaxiálního kabelu RG6 audio signály musí být provedeny pomocí vysoce kvalitních stíněných stereo kabelů kabeláž pro signály 4K musí být provedena pomocí kabelů z optických vláken určených pro přenos 4K videa bez komprese, osazených HDMI konektory veškeré ovládání v uživatelském rozhranní musí být v českém jazyce zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 101 | Videomanagement sálu - monitor 27" ovládací/asistenční | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: jednotlivé funkce videomanagementu musí být řízeny grafickým uživatelským rozhraním (GUI), které musí být ovládáno dotykovým medicínským monitorem min. 27“ s rozlišením min. full HD 1920 x 1080. dotykový ovládací monitor bude umístěn na polohovatelném rameni všechny funkce dodávané se systémem videomanagementu musí být ovládané pomocí dotykového rozhraní v českém jazyce. pro snadné a intuitivní ovládání musí být uživatelské rozhraní jednoduché s velmi malým počtem operací nutných k ovládání funkcí. hlavní funkce ovládání musí být přístupné jediným kliknutím a přetažením funkcí k distribuci videí. každý náhled zdroje videa musí umožňovat zvětšení na celou obrazovku s živým videem – bez zpoždění. V případě zvětšení náhledu dochází k přímému propojení zdroje signálu s cílovým monitorem (tzn. bez zpoždění), což umožňuje plnohodnotné využití ovládacího medicínského monitoru jako asistenčního. zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 102 | Videomanagement sálu - jednotka 4K/UHD | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 4K/UHD jednotka musí být umístěna ve stejném racku jako řídící jednotka, musí sloužit k distribuci 4K/UHD signálů Jednotka musí obsahovat min. 5 vstupních portů pro podporu video signálů s rozlišením 3840x2160/60 fps, min. 5 výstupů pro podporu distribuce signálů v 4K/UHD na různé monitory, min. 10 portů pro up/downscaling pro realizaci instalace s monitory fullHD. Zařízení musí zajistit distribuci 4K a UHD signálů v plné kvalitě bez komprese tzn. min. 12 Gbit datový tok. Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek Nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 103 | Videomanagement sálu - videokonference | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: modul videokonference připojitelný k řídící jednotce, nutná přímá integrace do systému videomanagementu, instalace do stejného racku jako řídící jednotka ovládání videokonference musí být zajištěno přímo z uživatelského prostředí videomanagementu, nikoliv jako externí zařízení zařízení musí vytvářet obousměrný přenos audio a video signálů z operačního sálu do jiných místností a institucí přes IP-síť, např. pro účely vzdělávání nebo v kritických momentech. systém musí zpracovávat a zobrazovat signály až do úrovně HD1080p a musí umožňovat vysílat a přijímat až dva kanály Full HD paralelně. uvnitř operačního sálu se musí zobrazovat signál vzdáleného publika a přenášeného signálu dohromady v rozložení "obraz a obraz" (PaP) nebo "obraz v obraze" (PiP). vzdálený klient (publikum) se může buď připojit k zařízení prostřednictvím videokonferenčního hardwaru nebo klientského softwaru. Hardware a software musí být v souladu s protokoly H.323 a SIP, aby byla zajištěna neutrální implementace platformy a široká kompatibilita s existujícími řešeními. systém musí využívat bezdrátový způsob připojení náhlavních mikrofonů, audio výstupy z PC a výstupy na reproduktory umístěné v podhledu operačního sálu vč. ovládání hlasitosti jednotlivých linek. integrovaný zvukový hardware musí podporovat pokročilé akustické zrušení ozvěny, automatické ovládání zesílení a automatické potlačení šumu, které poskytuje lepší kvalitu zvuku a hlasu a komunikaci. operační sál musí být vybaven fyzickým indikátorem (např. světlo "ON LINE") a grafickým indikátorem signálu na dotykové obrazovce, které jasně ukazují, že probíhá přenos, aby se zachovala ochrana soukromí personálu operačního sálu. příchozí hovory se zobrazují vyskakovacím oknem a vyzváněním bez ohledu na to, jakou funkční oblast systému zvolí uživatel. Uživatel může přijmout nebo odmítnout příchozí hovory. zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek. součástí musí být min. Full HD videokonferenční kamera s motorizovaným stativem, s možností přednastavení pro různé části sálu min. dvěře, operační stůl, krk ad., s režimem nerušit kdy se kamera nastaví do stropu, optický a digitální ZOOM. nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 104 | Videomanagement sálu - kamera IP videokonferenční PTZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: videokonferenční kamera min. Full HD rozlišení s motorizovaným stativem a optickým ZOOMem možnost přednastavení kamery pro různé části sálu min. dvěře, operační stůl, krk atd. vč. nastavení optického zoomu na tyto oblasti pomocí uživatelského rozhraní videovládání sálu musí kamera umožňovat režim nerušit, kdy se kamera nastaví do stropní polohy plná integrovatelnost s videomanagementem sálů a to vč. videovýstupu a ovládání nutná kompatibilita s položkou 300103 - videomanagement sálu - videokonference nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 105 | Videomanagement sálu - nahrávání a export | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: každá řídící jednotka musí obsahovat modul pro zachycení snímků a videozáznamů pro dokumentaci operací. Export do PACS pomocí DICOM, nebo HL7, LAN úložiště, HDD, USB disk. musí být podporován záznam zvuku modul musí podporovat až 2 simultánní nahrávací signály při 1080p60 s živým náhledem pro každý zdroj videa, jako option archivační modu musí umožňovat funkci zpětného nahrávání min. ve dvou nastavitelných časových intervalech (např. 1 a 5 min. zpětně), dále možnost zpětného záznamu celého výkonu od začátku po skončení operace. modul musí pořizovat klíčové snímky s funkcí live-photo, kdy v případě pořízení obrázku systém automaticky vytvoří krátkou video sekvenci v rozsahu dle nastavení uživatele (např. +/-10 sec. kolem snímku). uživatelské rozhraní musí umožňovat plnohodnotný střih a export video záznamu. Načítání dat z PACS pomocí DICOM Worklist, nebo pomocí HL7 protokolu. uživatelské rozhranní pro výběr souborů pro export a výběr cílových umístění nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 106 | Videomanagement sálu - streaming | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: řídící jednotka musí obsahovat modul pro videostreaming, který je schopen přenášet jednosměrné video (až 1080p60) a případně obousměrné audio signály přes IP síť, aby se zajistila pohodlná a přímá komunikace mezi odesílatelem a přijímačem. přenos zamýšleného signálu musí být umožněn na jakémkoli PC v nemocniční síti (např. pro výcvik a vzdělávání). musí být umožněno přenášet jakýkoliv zdroj videa, který je připojen k řídící, nebo 4K/UHD jednotce videomanagementu. streamingové řešení musí být integrováno do řídící jednotky. nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 107 | Videomanagement sálu - pracovní stanice PACS | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: pracovní vestavná počítačová stanice s monitorem slouží k přístupu do NIS, prohlížení snímků z PACS a dalším činnostem v rámci nemocničního SW. pracovní stanice musí být integrovaná do videomanagemntu, což bude umožňovat směrovat obraz z PC na jakýkoliv monitor v rámci operačního sálu zapojený do systému. instalace za stěnu operačního sálu, chráněn odolným sklem. úhlopříčka monitoru min. 24“, rozlišení min. full HD 1920 x 1080 px, operační systém Windows 10, min. i5 CPU, 8GB RAM omyvatelná medicínská klávesnice s USB a touchpadem. nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 108 | Videomanagement sálu - operační monitor 55" 4K, medicínský | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: velkoplošný medicínský chirurgický monitor 4K určený pro zobrazování veškerých dostupných zdrojů videa (endo kamera, RTG, UZV, PACS, multiview, videokonference atd.) v rámci videomanagementu operačního sálu. instalace na pohyblivé stropní rameno Kontrast min. 4000:1 Odezva max. 18 ms Pozorovací úhel min. 178°/178° Jas min. 400 cd/m2 Hliníkové krytí s odolností min. IP65 Rozlišení min. 3840 x 2160px Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709 Podpora ALS Vstupy min. HDMI 2.0, VGA, DVI MDE certifikace a DIN6868-157 úhlopříčka min. 55“ nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 109 | Videomanagement sálu - velkoplošný monitor ve stěně 55" 4K | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: velkoplošný monitor 4K určený jako cílový náhledový monitor pro veškeré dostupné zdroje videa (endo kamera, RTG, UZV, PACS, multiview, videokonference atd.) v rámci videomanagementu operačního sálu. instalace za stěnu operačního sálu, chráněn odolným sklem. úhlopříčka min. 55“, rozlišení min. UHD 3840 x 2160px. nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 110 | Videomanagement sálu - reproduktor stropní | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: stropní reproduktor sloužící jako audio výstup videomanagementu určený pro videokonferenci, audio komunikaci streamingem a pro poslech hudby instalace do stropu vestavby nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 111 | Videomanagement sálu - anténní systém pro bezdrátové audio | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: antény pro přenos audio signálu z videokonferenční jednotky do náhlavních souprav instalace do stropu vestavby nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 112 | Videomanagement sálu - audiokomunikační náhlavní souprava | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Headset včetně příjmače s instalací do racku s hlavní jednotkou Směrový mikrofon na flexibilním držáku náhlavní soupravy nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 113 | Videomanagement sálu - kamera IP přehledová statická | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: IP kamera umožňující zobrazení prostoru operačního sálu v min. full HD kvalitě Kamera umožňuje napojení na položku 300100 jako externí zdroj videosignálu pomocí HDMI Instalace do podhledu sálu IR osvícení prostoru Stream min. H265/H264/MJPEG Kamera musí být napojena pomocí ethernet kabelu do NVR zařízení umístěného v racku. NVR zařízení musí umožnit správu, nahrávání a sledování až 8 IP kamer v reálném čase. nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 114 | Videomanagement sálu - výstražná tabulka ON AIR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: stropní tabule s nápisem ON AIR, při nahrávání, streamingu nebo videokonferenci musí signalizovat červeně nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 115 | Videomanagement sálu - rack odvětrávaný | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: přístrojový rack pro instalaci jednotlivých modulů videomanagementu velikost min. š.v.h.: 600x800x800 mm nucené odvětrávání s termostatickou kontrolou teploty nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1
0 | K | 300 116 | Videomanagement sálu - multifunkční ovládací panel operačního sálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový ovládací multifunkční panel velikost min. 22" Displej musí poskytovat vizuální informace o aktuálním stavu monitorovaných systémů operačního sálu v reálném čase Musí umožňovat řídit a nastavovat hodnoty fyzického okolí Dodávka vč. potřebného PLC pro napojení a řízení pomocí standardů Dali, ModBus a dalších komunikačních protokolů Ovládací panel musí mít intuitivní barevné grafické rozhraní s vysokým rozlišením a nabízet jasné a pohodlné používání i při použití lékařských rukavic. Uživatelské rozhranní musí být plně integrováno do systému videomanagementu sálu tak, aby bylo možné z ovládacího monitoru videomanagementu plně ovládat i nastavení sálu Nutná kompatibilita s položkou 300100 - videomanagement sálu - řídící a maticová jednotka | [14 empty] | P | 1

## PS 02 - Úprava stávajícíc...
{d438dffb-362b-41b6-94e7-3c57c78e5272}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80013 |  | 0.30192 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18073 |  | 0.1728 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18073 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.18073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782068508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1728 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 972054491 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm | m3 | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396358918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4*0,12*0,25*6 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0.602 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208511211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.602 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033972568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11.438 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774385971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,602*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.438 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.602 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613037637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 0.181 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828040648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6194 |  | 0.12912 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01043 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721170973 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574708204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721170973 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 721171904 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.00089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613270684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171904 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629337086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171914 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789577900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839176301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680754861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787466750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254745845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13212 |  | 0.00324 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 722171912 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111095782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722171912 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722171932 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00324 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007423993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722171932 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722173912 | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025518404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173912 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291943213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746786739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478957082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628727301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181221 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336107387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671430139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.0486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425247737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182011 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114932533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490038657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880024492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232043 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662853547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978496031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.132 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456113048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00261 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 727213213 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 32 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553084412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727213213 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 727223103 | Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450467094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727223103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47424 |  | 0.12588 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 7631358121 | Demontáž podhledu kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném - etáž instalací ve 2.NP | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0.12588 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716118692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7631358121 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 7632312641 | Vyspravení podhledů ve 2.NP zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů , s izolací, EI 90 | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03952 | 0.47424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223537926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7632312641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - Nepředvídané práce | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1982825801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212 | [14 empty] | Online PSC | 1
37 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -616650452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
38 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - Demontáže | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1391464945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492 | [14 empty] | Online PSC | 1

## PS 021 - Vytápění a chlaz...
{e3443ae7-ccd0-4fa9-9861-a72304d4de27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
Soupis:
PS 021 - Vytápění a chlazení - Napojení nových jednotek ve strojovně VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
Soupis:
PS 021 - Vytápění a chlazení - Napojení nových jednotek ve strojovně VZT
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 02 - Úprava stávajících zdravotechnických instalací
Soupis:
PS 021 - Vytápění a chlazení - Napojení nových jednotek ve strojovně VZT
Místo: |  |  | Krnov |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.571 |  | 0.82 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627055212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115139699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268456790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,820*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 15.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.571 |  | 0.82 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713471211 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812230875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713471211 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.086 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593196530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00486 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640080345
7 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00531 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445184387
8 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.03404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227826426
9 | M | 63154603 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.04141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159602999
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0263 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 721171904 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.00445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325655473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171904 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 7211719121 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 32 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113773359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7211719121 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 7211737221 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 32 - ODVOD KONDENZÁTU | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786395934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7211737221 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 7212265211 | Zápachové uzávěrky DN 32 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379962842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7212265211 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521657697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.026 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571966166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.026 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133513084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42872 |  | 0.82 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0018 | 0.0032 | 0.288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422456897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733110806 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 7331108081 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 - chlazení | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0.00532 | 0.2128 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910645029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7331108081 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 73311080822 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 - ROZVODY PÁRY A KONDENZÁTU | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.003 | 0.00532 | 0.3192 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461750272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/73311080822 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 733122224 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.00855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162308028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122224 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 733122225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.01071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777187231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122225 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 733122226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228222013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122226 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 733122227 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.07954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949831879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122227 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 733122228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.01827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271759644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122228 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 733122229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 64/2 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312296179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122229 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 733122230 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 76,1/2 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00488 | 0.15128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356983928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733122230 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 733123110 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø 22/1,5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955932419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733123110 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 733123112 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø 28/1,5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519539120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733123112 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 733123115 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø 35/1,5 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595947387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733123115 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 733123118 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 57/3,2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168278790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733123118 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 733123120 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 70/3,6 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896077227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733123120 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 733190217 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6 | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061395806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190217 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 733190219 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549344145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190219 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909174858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 733191927 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568558909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733191927 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 733194920 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 70/3,2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543986100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733194920 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 733194922 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700974201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733194922 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 733811253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074403010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811253 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 733811254 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.01666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742431961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811254 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 733890803 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039514101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890803 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.429 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176318469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733103 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.429 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140364865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692536869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 734220104 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109135257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220104 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00642 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351251833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903078165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 734292719 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138282245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292719 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576592426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734103 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 998734193 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060020755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 7351919101 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123982551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7351919101 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 7354948111 | Vypuštění vody z otopných soustav | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144766763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7354948111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | HZS22111 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - Nepředvídané práce | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2061063686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS22111 | [14 empty] | Online PSC | 1
53 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - Topná zkouška | hod | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1981414570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212 | [14 empty] | Online PSC | 1
54 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - DEMONTÁŽE | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 322655330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492 | [14 empty] | Online PSC | 1

## PS 03 - Úprava elektroins...
{a3b68417-767c-44c3-b9a2-9a2b5012fa01}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 03 - Úprava elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 03 - Úprava elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - STÁVAJÍCÍ OBJEKT V/D | [5 empty] | 0
| D1 - ROZVADĚČ 01RMS31 - doplnění | [5 empty] | 0
| 2. - ROZVADĚČ 01RMS32 - doplnění | [5 empty] | 0
| 3. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ | [5 empty] | 0
| 4. - INSTALAČNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| 5. - KABELY, VODIČE | [5 empty] | 0
| D. - REVIZE | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 03 - Úprava elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | STÁVAJÍCÍ OBJEKT V/D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1. | Demontáž kompletní stávající elektroinstalace původního objektu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | 2. | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D1 | ROZVADĚČ 01RMS31 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..1 | Proudový chránič 16B/1N/030, 10A, In=0,03A, 10 kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 2. | ROZVADĚČ 01RMS32 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..2 | Proudový chránič 10B/1N/030, 10A, In=0,03A, 10 kA | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 3. | PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..3 | Přístroj tlačítka č.1/0, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | 2..1 | Přístroj spínače jednopólového č.1, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | 3. | Přístroj spínače střídavého č.6, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | 4. | Přístroj spínače jednopólového č.1, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | 5. | Přístroj spínače jednopólového č.6, IP44 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | 6. | Kryt spínače jednoduchý | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | 7. | Kryt zásuvky ISDN s 2 otvory | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | 8. | Rámeček 1-násobný | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | 9. | Rámeček 2-násobný | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | 10. | Rámeček 3-násobný | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | 11. | Rámeček 4-násobný | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | 12. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, oranžová | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | 13. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zelená | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | 13..1 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | 14. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | 15. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s.p.o., bordó | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | 16. | Zásuvka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, IP20 | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | 17. | Přístroj datové zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | 4. | INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..4 | Krabice přístrojová do dutých stěn, prachotěsná KA-9251-22, jednonásobná | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | 2..2 | Krabice přístrojová do dutých stěn, prachotěsná KA-9252-22, dvojnásobná | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | 3..1 | Krabice přístrojová do dutých stěn, prachotěsná KA-9253-22, trojnásobná | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | 4..1 | Krabice přístrojová do dutých stěn, prachotěsná KA-9254-22, čtyřnásobná | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | 5..1 | Krabice A8 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | 6..1 | Svorka WAGO 273 - 101 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | 7..1 | Svorka WAGO 273 - 104 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | 8..1 | Svorka WAGO 273 - 105 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | 9..1 | Drátěný žlab 60x50 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | 10..1 | Drátěný žlab 60x100 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | 11..1 | Spojka NS 50 | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | 12..1 | Spojka NS 100 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | 13..2 | Podpěra na stěnu NPS 250_ZNCR | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | 14..1 | Vruty, srouby, hmoždinky | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | 5. | KABELY, VODIČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..5 | Kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - O- 3x1,5 B2S1d1 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | 2..3 | Kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - J- 3x1,5 B2S1d1 | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | 3..2 | Kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - J- 3x2,5 B2S1d1 | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | 4..2 | Kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F1x2x0,8 mm2 (náhrada za UTP) | m | 6000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | 5..2 | Kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F2x2x0,8 mm2 (řídící obvody) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | 6..2 | Vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | 7..2 | Vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | 8..2 | Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | 9..2 | Ukončení - kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - O- 3x1,5 B2S1d1 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | 10..2 | Ukončení - kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - J- 3x1,5 B2S1d1 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | 11..2 | Ukončení - kabel bezhalogenový silový PRAFlaSafe - J- 3x2,5 B2S1d1 | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | 12..2 | Ukončení - kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F1x2x0,8 mm2 (náhrada za UTP) | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | 13..3 | Ukončení - kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F2x2x0,8 mm2 (řídící obvody) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | 14..2 | Ukončení - vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | 15..1 | Ukončení - vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | 16..1 | Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D. | REVIZE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1..6 | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | 2..4 | Revize slaboproudu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -389722916
2 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1317541401
3 | K | OST 03 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1250388868

## SO 03 - Úprava zařízení v...
{424953a7-9648-4dbb-80c9-55a2f50d56e3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 03 - Úprava zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 03 - Úprava zařízení vzduchotechniky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - VZT 1 OPS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
SO 03 - Úprava zařízení vzduchotechniky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | VZT 1 OPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Dodávka a montáž VZT - viz samostatný výkaz výměr | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612583182

## PS 04 - Měření a regulace...
{2394354a-bd0a-479a-befb-f14f0144cccf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 04 - Měření a regulace VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 04 - Měření a regulace VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - C21M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 02 - C36M - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| 03 - SW - MaR | [5 empty] | 0
| 04 - Materiály | [5 empty] | 0
| 05 - Dodávky zařízení (specifikace) | [5 empty] | 0
| 06 - Práce v HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu pavilonu A
Objekt:
PS 04 - Měření a regulace VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2022
Zadavatel: |  |  | SZZ Krnov,p.o.,I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov |  |  | Projektant: | Janda & Zezula architekti, tř.28 října 1639, FM
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | C21M - Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 210000001 | montáž kabelového štítku | KS | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | 210010011 | trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO) | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | 210010012 | trubka tuhá el.inst.z PVC R=23mm (VU+PO) | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | 210010351 | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | 210020131 | kab.rošty š.200mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | 210020523 | kab.žlab drátěný 200/50 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | 210020524 | kab.žlab drátěný 100/50 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | 210020525 | kab.žlab MERKUR 50/50 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | 210220321 | svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | 210220561 | uzemňovací propojka 6mm2 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | 210800649 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | 210802264 | CMFM 4Bx1.5mm2 (PU) | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | 210802265 | CMFM 4Bx2.5mm2 (PU) | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | 210803507 | JY(ST)Y 1x2x0,8 (PU) | m | 3250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | 210803508 | JY(ST)Y 2x2x0,8 (PU) | m | 3570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | 210803509 | JY(ST)Y 4x2x0,8 (PU) | m | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | m | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5 mm2 750V (PU) | m | 247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | 210810050 | CYKY-CYKYm 4Bx2.5 mm2 750V (PU) | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | 210810053 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V /PU/ | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | 210810054 | CYKY-CYKYm 5Cx10mm2 750V (PU) | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | 210810114 | CYKY-CYKYm 4x120 mm2 1kV (PU) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | 210860091 | kab.JE-H(ST)H 2x2x0,8(PU) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | 210860112 | Kabel UTP cat.6 (PU) | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | 210860222 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | 210860223 | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | 211020001 | protipož.přep.typu PTV tl.do 400mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | 214281024 | zapojení vývodu v rozvaděči 4x120 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | 214281035 | Nespecifikované práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | 360230271 | trubka polyet. R=6x1mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | 02 | C36M - Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 210100400 | ukonč.kab.do 5 žil | KS | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | 360005011 | test přístroju a snímaču | ks | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | 360190001 | montáž skříňového rozvaděče | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | 360190152 | zapojení rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | 360190172 | oživení rozvaděče s velmi složitým zapojením | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | 360410037 | montáž teplotního čidla do VZT | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | 360410043 | montáž kapiláry ke snímači a regul. teplot 6,3m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | 360410050 | montáž regulátoru teploty s mikrospín.kapil.61124 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | 360410076 | montáž snímače tlaku | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | 360410213 | montáž snímače vlhkosti | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | 360430025 | zapojení a seřízení servopohonu | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | 360430028 | montáž elektrického servomotoru pák. | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | 360490026 | zapojení čerpadla 230 V | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | 360490031 | zapojení houkačky | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | 360490032 | zapojení ventilátoru | KS | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | 360490035 | zapojení frekvenčního měniče | KS | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | 360490038 | zapojení zvlhčovače vzduchu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 03 | SW - MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 01 | Aplikační software dle počtu datových bodů | DB | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | 02 | Otestování funkčnosti aplikačního SW | kompl. | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | 03 | Vizualizační software na PC dle počtu datových bodů | DB | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
0 | K | 04 | Nastavení trendů a alarmů | kompl. | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | 05 | Otestování funkčnosti vizualizačního SW | kompl. | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | 04 | Materiály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 00008 | Kabel ohni odolný PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | 00380 | kabelový žebřík 200 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | 010061 | CMFM 4BX1,5 | M | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | 010069 | CMFM 4BX2,5 | M | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | 010130-U | CYA 25 ZZL | M | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | 010141 | CYA 6 ZZL. | M | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
0 | K | 010175-U | CYKY 3CX1,5 | M | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | 010179 | CYKY-J 4X120 | M | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | 010183 | CYKY 4BX 1.5 | M | 247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | 010186 | CYKY 4BX 2,5 | M | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
0 | K | 010196-U | CYKY 5CX10 | M | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | 010197-U | CYKY 5CX16 | M | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | 010198-U | CYKY 5CX 2,5 | M | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | 010948 | JYTY 7CX1 | M | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | 0109941 | J-Y(ST)Y 1X2X0.8 | M | 3250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | 0109942 | J-Y(ST)Y 2X2X0.8 | M | 3570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | 0109944 | J-Y(ST)Y 4X2X0.8 | M | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | 011351 | JYTY 4CX1 | M | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | 150096 | Krabice spojovací 3x vývodka IP 55 | Ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | 1610020 | ZLAB DRATENY POZINK 150/50 | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | 1610086 | SPOJKA ZLABU 150/50 | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | 1610110 | NOSNIK ŽLABU 150 | KS | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | 1610116 | OCELOVÁ KONSTRUKCE | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
0 | K | 1610132 | TYC ZAVITOVA 8mm/1m pozi | KS | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | 161199 | Štítek kabelový | ks | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
0 | K | 170020 | SONAP 41-54 | Ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | 200102 | PASKA CU 50CM | Ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | 200137 | ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ | Ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | 200156 | Trubka tuhá s PVC D20 | M | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | 200157 | Trubka tuhá s PVC D25 | M | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | 230248 | DRATĚNÝ ZLAB POZINK 50/50 | KS | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | 230249 | SPOJKA ŽLABU 100/50 | KS | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | 230249.1 | SPOJKA ŽLABU 50/50 | KS | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | 230259 | DRÁTĚNÝ ZLAB POZINK 100/50 | KS | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | 230262 | NOSNIK ŽLABU 100 | Ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | 230274 | NOSNIK ŽLABU 50 | KS | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
0 | K | 796231 | kab.UTP 4x2xAWG24 Cat.6 | M | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
0 | K | 996230 | podružný material (hmoždinky,pásky atd.) | M | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
0 | K | M812-5386 | hadice polyamid modrá,rozměr 6/4 mm PS-64B | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | 05 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 01.1 | Rozvaděč RV04.01.1 -dodávka včetně výroby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
0 | K | 02.1 | Rozvaděč RV04.01.2 -dodávka včetně výroby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
0 | K | 03.1 | Signální maják BL-06-24-H15-R-EAS1 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
0 | K | 04.1 | Počítač,klavesnice ,myš ,monitor 22",+SW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
0 | K | 232TO485PC A | převodník RS232 na RS 485 pro PC | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
0 | K | ADPS-03-2-N | 50 až 500 Pa - spínač dif. tlaku + příslušenství | KS | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
0 | K | ADPS-08-2-N | 20 až 300 Pa - spínač dif. tlaku + příslušenství | KS | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
0 | K | ALG133 | sada šroubení DN 10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
0 | K | ALG143 | sada šroubení DN 15 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
0 | K | ALG153 | sada šroubení DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
0 | K | ALG323 | sada šroubení DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
0 | K | ALG403 | sada šroubení DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
0 | K | AMINI -4DW2 | Řídící jednotka,8DI, 8DO, 8AI ,4AO RS 232, RS 485, ethernet Disp | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
0 | K | AMRIO-AI8AO8U | Modul kombinovaný 8AI, 8AO,komunikace RS485,protokol ARION | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
0 | K | AMRIO-DI 24 | rozšiřující modul 24x digitální vstup | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
0 | K | AMRIO-RDO12 | rozšiřující modul 12x spínací relé | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
0 | K | AMR-OP87 | TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
0 | K | DPT2500-R8-AZ-D | Diferenční snímač tlaku ,rozsah 0 až 2500 Pa- výstup 4-20 mA, IP 54 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
0 | K | DPT250-R8-AZ-D | Diferenční snímač tlaku ,rozsah 0 až 250 Pa- výstup 4-20 mA, IP 54 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
0 | K | EDS 208 | Switch 8 portu na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
0 | K | LookDet-RT | Runtime systému instalace na PC( 5 stanic,1 lokalita) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
0 | K | NFA | servopohon klapkový s pružinou 24-240 Vac, 2-pol.reg., 10 Nm | Ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
0 | K | NM24A | servopohon klapkový 24 Vac ,2-polohová regulace, 10Nm | KS | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
0 | K | NM24A-SR | servopohon klapkový 24 Vac ,řízení 2 - 10 V , 10Nm | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
0 | K | NS 121-240 | snímač teploty do VZT l=240 mm Ni 1000/6180 | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
0 | K | SSB61 | servopohon zdvih 5,5 mm 24 V 0-10 V | KS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
0 | K | SSC 61 | servopohon 24 V . 0-10 V zdvih 5,5 mm | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
0 | K | T3113D | snímač vlhkosti do potrubí VZT 0-100%,4-20 mA | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
0 | K | TS 1-COP | protimrazová ochrana VZT kapil. 6 m | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
0 | K | VLT2807 | frekvenční měnič 400V - 0,75 kW IP 54 včetně displeje | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
0 | K | VLT2811 | frekvenční měnič 400V - 1,1 kW IP 54 včetně displeje | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
0 | K | VLT2815 | frekvenční měnič 400V - 1,5 kW IP 54 včetně displeje | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
0 | K | VLT2830 | frekvenční měnič 400V - 3,0 kW IP 54 včetně displeje | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
0 | K | VLT2840 | frekvenční měnič 400V - 4,0 kW IP 54 včetně displeje | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
0 | K | VXP45.10-1,6 | trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 DN 10 kv=1,6 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
0 | K | VXP45.15-2,5 | trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 DN 15 kv=2,5 | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
0 | K | VXP45.20-4 | trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 DN 20 kv=4 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
0 | K | VXP45.32-16 | trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 DN 32 kv=16 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
0 | K | VXP45.40-25 | trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 DN 40 kv=25 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| D | 06 | Práce v HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 01.2 | Demontáže stávajícího zařízení | hod. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
0 | K | 02.2 | spolupráce s revizním technikem | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
0 | K | 03.2 | koordinace s ostatními profesemi | hod. | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
0 | K | 04.2 | revize | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
0 | K | 05.1 | Zkušební provoz | hod. | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST