## Skiagrafie
Výkaz výměr
Místo | Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Akce | Pracoviště skiaskopického kompletu Nemocnice ve Frýdku-Místku
Část | D.1.4.5-03 Úprava rozvodů a připojení medicinálních plynů
P.č. | Název položky | J | množství | cena / D+M | celkem
Část: | Rozvody medicinálních plynů a ukončovací prvky |  |  |  | 0
1 | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 14 |  | 0
2 | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 65 |  | 0
3 | Trubka Cu průměr 18x1 | m | 128 |  | 0
4 | Trubka Cu průměr 22x1 | m | 27 |  | 0
5 | Prořez potrubí 5% | kpl | 1 |  | 0
6 | Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 10 |  | 0
7 | Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 36 |  | 0
8 | Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 64 |  | 0
9 | Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 6 |  | 0
10 | Pájka Ag 45 + pasta | g | 1950 |  | 0
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 234 |  | 0
12 | Značení potrubních rozvodů | m | 234 |  | 0
13 | Nátěrové hmoty | m | 234 |  | 0
14 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396 | m | 234 |  | 0
15 | Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 6 |  | 0
16 | Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 5 |  | 0
17 | Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 1 |  | 0
18 | Uzavírací ventil 3/4" vč. šroubení | ks | 2 |  | 0
19 | Čidlo snímání provozního tlaku | ks | 2 |  | 0
20 | Manometr snímání provozního tlaku | ks | 2 |  | 0
21 | Kotvení (Konzola trubek, objímka, šroubovrut atd.) | kpl | 1 |  | 0
22 | Vrtání prostupů do místnosti | kpl | 1 |  | 0
23 | Protipožární ucpávka | ks | 6 |  | 0
24 | Uzávěr plynů pro 2 plyny (UP-2) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn | ks | 1 |  | 0
25 | Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn (povrchová montáž) + Kryt potrubí nad skříní | ks | 1 |  | 0
26 | Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K) | ks | 1 |  | 0
27 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 5 |  | 0
28 | Terminální nástěnná jednotka (podomítková montáž) - AGSS | ks | 1 |  | 0
29 | Terminální nástěnná jednotka (podomítková montáž) - O2, SV, Vac, N2O, CO2 | ks | 5 |  | 0
Část: | Společné náklady |  |  |  | 0
30 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0
31 | Tlaková zkouška - úseková | kpl | 5 |  | 0
32 | Tlaková zkouška - závěrečná | kpl | 1 |  | 0
33 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1 |  | 0
34 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1 |  | 0
35 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
36 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1 |  | 0
37 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
38 | Dopravné + ubytování | kpl | 1 |  | 0
cena bez DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ |  | 0
Rozvody medicinálních plynů a ukončovací prvky |  | 0
Společné náklady |  | 0