PROJEKT K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavební úpravy v nemocnici ve Frýdku-Místku. Zřízení RTG - skiaskopického kompletu

v 2.np stávajícího pavilonu chirurgických oborů

Dokumentace k ohlášení provedení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

uvedené v §104 odst.1 písmena k) dle zákona  č.183/2006 Sb.,

a jeho změny č.405/2017 Sb.

OBJEDNATEL :				ZHOTOVITEL :

##### Nemocnice ve Frýdku-Místku		ing.arch. Martin Janda

příspěvková organizace			Lomná 1895

Elišky Krásnohorské 321				744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Janda & Zezula architekti

738 18 Frýdek-Místek				tř. 28 října 1639

738 01 Frýdek - Místek

DATUM :		             		únor 2021 – úprava březen 2022

Seznam dokumentace :

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. 	Architektonicko - stavební řešení

D.1.2 	Stavebně konstrukční řešení – posouzení stávajících konstrukcí

D.1.3. 	Požárně – bezpečností řešení

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

E Dokladová část

Stavební úpravy v nemocnici ve Frýdku-Místku.

Zřízení RTG - skiaskopického kompletu

v 2.np stávajícího pavilonu chirurgických oborů

Dokumentace k ohlášení provedení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

uvedené v §104 odst.1 písmena k) dle zákona  č.183/2006 Sb., a jeho změny č.405/2017 Sb.

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby :

Stavební úpravy v nemocnici ve Frýdku-Místku.

Zřízení RTG - skiaskopického kompletu v 2.np stávajícího pavilonu chirurgických oborů

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :

areál nemocnice ve Frýdku-Místku

Pozemek p.č. 650/38 v k.ú. Frýdek, pavilon chirurgických oborů

Elišky Krásnohorské č.p.3746, v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku,

c) předmět dokumentace :

Jedná se o dokumentaci k ohlášení stavebních prací řešící realizaci RTG – skiaskopického kompletu.

Upravený prostor v objektu, bude zcela napojen na stávající připojení technické infrastruktury a do těchto sítí se nebude zasahovat. Úpravy budou pouze v místě samotného technického připojení. Objekt bude kompletně využívat stávající dopravní infrastruktury v místě.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba) :

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek, IČ  : 00534188

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) :

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562, Lomná 1895, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ : 607  66 859

ateliér : janda+zezula architekti, tř.28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů :

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Část D.1.2	Stavební část – statika		ing. Jan Blažek, ČKAIT 41 702

Část D.1.3	požárně-bezpečnostní řešení	ing. Aleš Tuček, ČKAIT 19 804

EPS	Jan Kupec

Část D.1.4.1	část ZTI	 vytápění, větrání	Lenka Jerakasová ČKAIT 1103467

elektrotechnika		ing. Jiří  Horák, ČKAIT 33 231 a Martin Kocián

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeních.

Stavba nebude členěna na stavební objekty, ale dokumentace bude obsahovat  :

PS 01 – skiaskopický komplet

A.3 Seznam vstupních podkladů

Objekt je fyzicky zaměřen a pasportizován. Byly zadokumentovány všechny přípojná místa technické infrastruktury. Dále byl prostor vizuálně zkontrolován a zaměřen. V areálu se nachází jak technické sítě veřejných distributorů, tak interní rozvody sítí v rámci vlastnictví nemocnice. Také bylo pracováno s podklady ČÚZK.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající objekt nemocničního pavilonu, který je předmětem stavebních úprav, je vytvořen sestavou několika budov. Budova byla projektována ateliérem Penta v Jihlavě v roce 2012 a realizace probíhala v následujících letech. Objekt je tudíž relativně novostavbou. Tento zásah není ale zdaleka první změnou po dokončení areálu. Jedná se implementaci nového pracoviště do stávajícího provozního systému nemocnice. Stavební pozemek, zastavěné či nezastavěné území nebude změněno, charakter území a využití včetně zastavěnosti zůstane beze změn.

Provoz nemocnice, včetně tohoto pavilonu, je nastaven dle průběžného rozšiřování jednotlivých částí, tzn.koncepce nemocničních oddělení je dána časovým obdobím vzniku jednotlivých oddělení a jejich implementaci do soustavy nemocnice. Z tohoto důvodu se nejedná o promyšlené provozní schéma. Nicméně doba přichází z neustálými změnami pohledu na lékařství a ošetřovatelství jako takové a tím se úloha koncepce výrazně snižuje až zaniká, neboť nové procesy jsou diametrálně odlišné od stávajícího stavu a koncepce, která by překonala i tyto epochální zvraty, není možné vymyslet.

Území je trvale zastavěné, jedná se o uzavřený nemocniční areál. Vlastní stavební úpravy tento stav nezmění.  Všechny úkony budou probíhat na dnes zastavěných plochách.

Nejedná se přímo o rozšíření stávajících kapacit, ale jedná se o další z vyšetřovacích metod umožňující lepší diagnostikování pacientů. Tímto je definován jeho soulad s charakterem území a provozního schématu nemocnice.

Zastavěnost území je značná, ale jedná se o nemocniční areál, kde jsou velmi důležité jednotlivé technologické procesy a jejich vzájemná provázanost nebo návaznost.  V tomto případě se jedná o doplnění některých stavebních částí k celkovému upravenému provozu.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Pro danou lokalitu je platnou územně plánovací dokumentací, Územní plán Frýdek – Místek. Vzhledem k faktu, že stavební úpravy budou realizovány ve stávajícím 2.np a stavba žádným způsobem nezasaáhne do území, nebudou zájmy chráněné územním plánem nikterak dotčeny.

Z hlediska cílů a úkolů územního plánování bude stavba realizována na pozemku tak, že nezamezí udržitelnému rozvoji a umožní trvalý a příznivý rozvoj tohoto území.

Z hlediska úkolů územního plánování,  tato stavba nepředstavuje jakoukoli významnou změnu v území. V případě této stavby nejsou známy jakékoli rizika nebo omezení s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí nebo veřejnou infrastrukturu v dané lokalitě. Geologická stavba území je vhodná pro realizaci této stavby – úpravy stávajícího objektu

Urbanistická struktura je daná provozními vazbami v rámci sítí stávajících objektů pavilónů. Stavba žádným způsobem nezmění charakter území, jeho hodnoty a nezamezí budoucímu případnému dalšímu rozvoji navazujícího území.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Nedojde ke změně využití území, z tohoto důvodu nejsou obecné požadavky zatím nově stanoveny. Obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501, ze dne 10. listopadu 2006, a doplňující vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou splněny. Objekt je součástí stávajícího stabilizovaného prostoru a bude využívat jeho již vybudované infrastruktury. Veškeré následující podmínky jsou vneseny do projektové dokumentace.

K projektové dokumentaci byly vydány tyto stanoviska :

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Bylo použito projektové dokumentace, vypracované v rámci předešlých investičních akcí. Dále byl prostor byl vizuálně zkontrolován, zaměřen a zhodnocen technický stav objektů.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Území je součástí zájmového území Ministerstva obrany pro nadzemní objekty do 50 m výšky nad terén. Jiná ochrana území se zde nevyskytuje.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba je mimo inundační území. Stavba se také nenachází v žádném chráněném ložiskovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba svým charakterem nebude mít vliv na situaci okolního prostředí. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. V rámci stavebních úprav dojde k vnitřním úpravám dispozice objektu. Změny povedou ke zlepšení zázemí a modernizaci systému lékařské péče v rámci stávajících provozů nemocnice.

Všechna zařízení jsou navržena tak, aby hladina akustického tlaku vzduchotechnického zařízení ve vnitřním ani venkovním prostředí nepřesáhla hodnoty uvedené v nařízení vlády č.272/2011 Sb., ve znění NV č. 217/2016 Sb., §11 a 12 s korekcí podle přílohy 2 a 3.

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny tlumiči hluku. Zařízení pro ochlazování staveb nebudou provozována v době od 22 do 6 hodin.

Nejbližších chráněné prostory jsou od zdrojů hluku vzdáleny více než 50 m. Je důvodný předpoklad, že hladina akustického tlaku VZT zařízení v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí 45 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb nepřekročí 40 dB.

Vlastní stavební činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Taktéž vzhledem ke stávajícím bezproblémovým odtokovým poměrům dešťových vod nedojde ke zhoršení situace v odvádění těchto vod. Prašnost bude omezována důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu. Stávající systém odvodu vod nebude měněn.

Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do původního, nebo dohodnutého stavu.

- i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Žádné takové požadavky nejsou vzneseny. Nebudou se provádět.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Vzhledem k faktu, že území je současně zastavěné území v rámci obce a objekt je stávající určený pouze ke stavebním úpravám nebudou provedeny odvody neboť nedochází k novému zastavění pozemků.

- k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu )

Objekt a potažmo celý areál je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní  komunikace příjezdem k nemocniční budově a na přilehlé parkoviště. Parkoviště bude opětovně sloužit upravenému účelu užívání objektu. Vzhledem k umístění stavby by stavba neměla omezovat stávající provoz v tomto prostoru.

Na technickou infrastrukturu je objekt plně napojen připojením na síť elektro, plynu, vodovodu, kanalizaci a lékařské plny – kyslík, vzduch, Nox a CO2. Připojení všech těchto sítí zůstane zachováno a bude upraveno pouze při vlastním připojení. Vlastního vedení technické infrastruktury se stavební úpravy nedotknou. Elektropřipojení je již na pozemku realizováno a do připojovacího kabelu se nebude nikterak zasahovat. V rámci stavby je již také realizována odbočka jednotné kanalizace, do které budou opětovně svedeny splaškové vody. Do připojení plynovodu se také zasahovat nebude. Toto bude zcela respektováno. Přes blízký pozemek prochází vodovod ve správě SmVaK a.s, ze kterého je napojen areálový vodovod, ve správě investora, ze kterého je provedeno napojení pro zásobování objektu pitnou vodou. Do tohoto připojení se taktéž nebude zasahovat.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládá se se započetím stavby ve druhé polovině roku 2022, po obdržení povolení stavby. Délka stavby se předpokládá na 4 měsíce s tím , že konečné úpravy by proběhly v I. kvartále 2023.

Nový skiaskopický komplet bude realizován v prostoru, který je v současnosti využit jako šatny zaměstnanců. Tyto budou zcela přesunuty do nově projektovaných centrálních šaten a budou umístěny v 1.pp stávajícího objektu. Projekt na centrální šatny je připravován v rámci samostatné projektové dokumentace, nicméně současná pandemická situace, vyvolala potřebu úpravy projektu. Především o rozdělení centrálních šaten na menší oddíly, tak aby se umožnilo převlékání po menších skupinách lidí, bez vzájemného kontaktu. Provozní schéma těchto nových šaten je tedy potřeba více promyslet.

Vyvolanou úpravou v dlouhodobém horizontu, je tedy vybudování centrálních šaten. Toto bude samostatným investičním záměrem, překračující potřeby tohoto samotného nového oddělení.

V současné době není znám požadavek na další související či podmiňující investici.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemek p.č. 650/38 v k.ú. Frýdek [634956]

parc.č.		vlastnické právo		výměra[m²]      druh pozemku/způsob využití

650/38	    	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

s právem hospodaření pro

Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace , El.Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek – Místek

2206		stavba občanského vybavení

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na žádném pozemku takovéto pásmo nevzniká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Stávající pavilon je čtyřpodlažní budova se železobetonovým skeletem obezděná těžkým obvodovým pláštěm v kombinaci s celoprosklenými stěnami. Neobsahuje vnitřní schodiště a je obsluhováno schodišti a výtahy v navazujících budovách. Nové oddělení nezasahuje do stávajících komunikací a provozních schémat. Vše se odehrává v rámci vnitřních stávajících konstrukcí. Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Změna dokončené stavby stavebními úpravami v 2.np na stávajícím půdoryse, vše na pozemcích  investora v pavilonu chirurgických oborů v areálu Nemocnice ve Frýdku - Místku.

Současný stavebně technický stav objektu je velmi dobrý a závěry stavebně technického posouzení jsou ke stávajícím konstrukcím velmi shovívavé. Žádnou konstrukci nevyhodnocuje nutnou k významné statické úpravě. Navržené úpravy veškeré tyto zjištění reflektují. Jedná se o změnu dokončené stavby. Současný celkový dispoziční a provozní stav budovy, vyhovuje po úpravách novému účelu. Předmětem úprav je pouze část 2.np centrální části pavilonu v místě stávajících šaten.

Nové oddělení skiaskopického kompletu bude zcela napojeno na technické sítě v rámci stávajících provozů. Nová vyšetřovna bude připojena na veškeré sítě technické infrastruktury v rámci objektu a stávající masivní konstrukční systém umožňuje provedení stavebních úprav objektu.

b) účel užívání stavby 		– nemocniční provoz včetně doplňujících provozů sociálního zázemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba	– úprava stavby trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nepředpokládá se užití výjimek pro tuto stavbu. Veškeré změny stavby jsou vedeny k tomu, aby objekt po úpravách byl opět zcela bezbariérový – provozní předpoklad pro obsluhu nemocničními lůžky.

Doposud nebyly žádné požadavky na výjimky požadovány. Na objekt jsou požadovány veškeré podmínky pro bezbariérové užívání stavby.

Technická řešení stavby jsou navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění, při respektování hospodárnosti, a současně jsou splněny základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba tyto požadavky splňuje při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

Stavba zajišťuje dle § 14 ochranu proti hluku a vibracím tak aby nebylo ohroženo zdraví osob a zvířat. Je dodržena požadovaná norma týkající se vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov, stěn a příček. Instalační potrubí je vedeno a připevněno tak aby nebyl hluk přenášen do chráněných vnitřních prostorů stavby.

Provozní místnost skiaskopického kompletu bude vybavena barytovými omítkami.

Použité výrobky pro stavbu musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Pro stavbu jsou navrženy jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí a bezpečnost při užívání.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Do dokumentace jsou zapracovány tyto následující podmínky

….....

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Žádná takováto ochrana se na předmětnou stavbu nevztahuje.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Objekt bude využíván k diagnostikováni pacientů.

plocha přestavby v rámci 2.np		94	m2

počet uživatelů		zůstává totožný, jde o realizaci nového pracoviště ve stávajícím systému 				interního oddělení.

V úpravě je uvažováno se dvěma pokoji zázemí pro personál – ovladovnu a popisovnu se sociálním zázemím pro personál a provozní sanitární zázemí pro pacienty.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Spotřeba stavebních materiálů bude definována výkazem výměr, který bude doložen stavebníkovi. Upravené prostory nebudou vykazovat samostatné hospodaření s energiemi.

Vnitřní vodovod

Nový rozvod vody v upravované části objektu bude napojen na stávající vodovodní vedení, v šachtě řešeného prostoru.

Nový rozvod vody je navržen z potrubí PPR PN20. Izolace potrubí je určena podle Vyhlášky č.193/2007 sb. a bude provedena z návlekových izolací typ MIRELON. Potrubí vedené viditelně po konstrukcích bude izolováno izolací s povrchovou úpravou hliníkovou folií MIRELON POLAR, potrubí vedené skrytě (v jádře, podlaze nebo ve zdi) bude izolováno izolací MIRELO PRO. Izolace bude provedena vč. tvarovek.

Vedení potrubí a závěsů bude odpovídat současným požadavkům a předpisům týkající se mimo jiné souběhu potrubí a křížení s jiným vedením. Rozvod vody v jednotlivých místnostech je navržen z potrubí PPR PN20 vedeného ve zdech.

Vývody pitné vody pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit výběru zařizovacích předmětů. Zařizovací předměty je nutno upřesnit před zahájením prací.

Po dokončení hrubého rozvodu pitné vody je nutno před zakrytím potrubí provést tlakovou zkoušku celého rozvodu nebo jednotlivých částí. O provedené zkoušce bude vyhotoven zápis, který bude součásti protokolu o předání díla.

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 806, ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 v platném znění a další související právní předpisy vč. montážních předpisů výrobce a dodavatele potrubí a zařízení.

Společně se studenou bude rozveden i systém teplé vody. Částečně bude teplá voda připravována i lokálně v elektrických ohřívačích.

Stanovení množství vod

Bilance potřeby vody : vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde k navýšení spotřeby vody. Do systému rozvodu požární vody se také nebude zasahovat.

Zařizovací předměty

V nových sociálních zařízeních, která budou nahrazovat stávající, budou použity standardní zařizovací předměty odpovídající současnému standardu, cenové relaci a způsobu a místa využití. V případě změny zařizovacích předmětů a zařízení ze strany dodavatele nebo investora je toto nutno konzultovat před zahájením prací na hrubých rozvodech vody a kanalizace pro možnou úpravu vývodů pro tyto zařizovací předměty.

Vnitřní kanalizace

Splašková kanalizace

Nová vnitřní splašková kanalizace bude vedená z nových provozních místností a bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v podhledu stávajícího 1.np. Nové vnitřní odpadní a připojovací potrubí kanalizace bude provedeno z kanalizačního potrubí HT do dimenze DN110.

Potrubí bude uloženo dle technologického předpisu výrobce. Veškeré změny směru budou provedeny koleny s maximálním úhlem 45o.

Přípojky k zařizovacím předmětům budou vedeny ve zdivu, v přizdívkách nebo v podlaze. U potrubí musí být dodržen spád, aby bylo zajištěno odvedení splaškové vody. Vývody odpadního potrubí pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit výběru zařizovacích předmětů, které si investor vybere a účelu využití objektů. Zařizovací předměty je nutno upřesnit před zahájením prací.

Při montáži potrubí musí být dodržen spád, aby bylo zajištěno odvedení splaškové vody. Po dokončení rozvodu kanalizace je nutno provést zkoušku těsnosti celého rozvodu nebo jednotlivých částí. O provedené zkoušce bude vyhotoven zápis, který bude součásti protokolu o předání díla.

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 12056 v platném znění a další související právní předpisy vč. montážních předpisů výrobce a dodavatele potrubí a zařízení.

Vytápění objektu – stávající, bez úprav.

Otopná tělesa:

Ve vytápěných místnostech jsou instalována ocelová desková otopná tělesa s bočním a / nebo spodním napojením. Na rozvody topné vody jsou OT napojená přes uzavírací šroubení a dvojregulační ventily vybavenými termostatickými hlavicemi.

Nucené větrání a ochlazování vybraných místnostech upravovaného 2.np je řešeno úpravou instalací vzduchotechnického zařízení.

- Základní údaje pro dimenzování výměny vzduchu:

- Minimální množství vzduchu na 1 osobu	25 m3/h

- WC 		50 m3/h

- Umývadlo, výlevka	30 m3/h

- Sprcha		150 m3/h

- Větrání prostoru skiaskopického kompletu:

Stávající vzduchotechnické zařízení v šatně ve 2. NP bude upraveno pouze instalací nového vedení přívodního a odpadního potrubí pro výměnu vzduchu, včetně koncových prvků. Návrh vychází z předpokladu, že nové využití prostor bude mít menší nároky na výměnu vzduchu než stávající šatny. Stávající objem vyměněného vzduchu by tedy měl vyhovět o novému účelu využití.

Stávající rozvod je napojen na stávající strojní zařízení ve 2.np stávajícího pavilonu. Vše zůstane zachováno. Instalovaná vzduchotechnická jednotka je vybavená filtry přiváděného i odsávaného vzduchu, výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, přívodním a odsávacím ventilátorem, výparníkem pro přímé chlazení a teplovodním ohřívačem. VZT jednotka bude vybavená autonomním systémem měření a regulace s možností napojení na centrální řídící zařízení.

Část elektroinstalace

V rámci projektu stavební úpravy pro realizaci pracoviště skiaskopického kompletu je řešeno připojeni dotčených prostor k siti NN, umělé osvětlení, silnoproudá elektroinstalace – v soustavě velmi a méně důležité rozvody, důležité rozvody, slaboproudé rozvody, rozmístěni prvků elektroinstalace, kabelové trasy a způsoby kladení, systém ochranného pospojování a uzemnění, ochrana před bleskem a ochrana proti přepětí.

- Technické údaje

Proudová soustava

: 3PEN  400/230V; 50Hz; TN-C-S - páteřové rozvody

: 3NPE  400/230V; 50Hz; TN-S - elektroinstalace

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Dodávka elektrické energie ve smyslu ČSN 341610 je zajištěna ze dvou nezávislých zdrojů: z distribuční sítě, přes transformační stanici a z vlastního záložního dieselového generátoru. Celkově je tedy podle důležitosti spotřebičů zajištěna dodávka el. energie ve dvou stupních,t,j.2,3.

Poznámka:

MDO - méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť, nemají žádný záskok.

DO a VDO - důležité obvody a velmi důležité obvody, zajišťuji důležité přistroje a část osvětlení. Jedna se o napojeni na dva nezávislé zdroje, druhým zdrojem je diesel agregát, který pohání generátor pro výrobu elektrické energie, generátor startuje automaticky při výpadku sítě! Velmi důležité obvody jsou jištěny zálohovacím zařízením.

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana před přímým dotykem (základní ochrana)

- základní izolace živých částí, článek : 411.2-A1

- zábrany nebo kryty, článek : 411.2-A2

Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana při poruše)

- automatickým odpojením od zdroje – systém TN, článek : 411.4

- ochranné pospojování, článek : 411.5

- proudovými chrániči, článek : 411.6

Stanovení vnějších vlivů – prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - protokol o určení vnějších vlivů

Uzemnění a ochranné vodiče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3  - Uzemnění a ochranné pospojování

Ochrana před účinky blesku dle ČSN EN 62305-(1-5) soubor norem - bleskosvod

Bilance spotřeba elektrické energie

- instalovaný příkon		:   Pi = 100,00 kW

- koeficient soudobosti		:     = 0,45

- výpočtové zatížení		:  Pp = 45,00 kW

- výpočtový proud		:   In = 65,2 A

- hodnota hlavního jističe 	:   In = 3f-125 A

- Technické řešení

Instalační rozvaděče NN

V podlaží bude umístěn instalační rozvaděč pro rozvod příslušné elektroinstalace nového skiaskopického kompletu. Bude se jednat o velkoobsahové oceloplechové rozvaděče pod omítku, v případě umístění v chráněných únikových cestách s příslušnou požární odolností – požadavky budou určeny PBŘ. Rozvaděče budou obsahovat jistící a spínací modulové prvky a přístroje, běžně užívané pro standardní elektroinstalace objektů.

Ochrana proti přepětí

Tato ochrana je doporučena zejména z hlediska zabezpečení citlivých elektronických zařízení a spotřebičů. Spočívá v instalaci několika stupňů svodičů přepětí, které postupně snižují přepětí od maximálních hodnot k téměř nulovým. 0.(A) stupeň je řešen již v rámci distribuční sítě instalací bleskojistek. V rozvaděči RH rozvodny NN bude instalován stupeň B, pro základní ochranu objektu, v rámci zabezpečení vlastních elektroinstalačních rozvodů řešeného objektu budou instalovány kombinované svodiče B+C, do všech návazných podružných.

Při montáži svodičů přepětí musí být dodrženy montážní podmínky určené výrobcem.

Jako D stupeň ochrany proti přepětí je doporučeno a také navrhováno použít chráněné zásuvky s varistorem - např. při napájení počítačů a další citlivé elektroniky.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení objektu bude řešeno výhradně LED svítidly s ohledem na trend způsobu osvětlování prostor v současnosti a s ohledem na úspory elektrické energie. V prostorách RTG přístroje budou použity interiérové přisazené nebo vestavné LED panely. V chodbách, interních komunikacích a schodištích budou použita LED svítidla přisazená, na sociálních zařízeních pak svítidla s krytím proti stříkající vodě a vlhkosti. Technické a pomocné místnosti apod. budou řešeny svítidly průmyslovými protiprachovými. Typy svítidel budou konzultovány z hlediska designu a jejich užívání s investorem.

Intenzita osvětlení bude navržena v souladu s ČSN EN 12464-1 dle hodnot určených jednotlivými články normy. Hodnoty budou vypsány na výkresech elektroinstalací v tabulce legendy účelů místností. Zároveň budou zohledněny požadavky investora. Hodnoty intenzity osvětlení budou vztaženy ke srovnávací výšce 800 mm nad podlahou.

Instalace svítidel bude provedena kabely CYKY-J odpovídajících průřezů, taženými pod omítkou ve zděných stěnách, případně v podhledech, svorkování  bude v krabicích v instalačních krabicích kabelovými svorkami WAGO. Světelné okruhy sociálních zařízení budou chráněny proudovými chrániči 30 mA.

Silnoproudá elektroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace bude provedena standardními zásuvkami 230V/16A, jednoduchými a dvojitými, případně zásuvkami s přepěťovou ochranou. Instalace bude provedena pod omítkou, případně v podparapetních plastových žlabech, v určitých místech budou zásuvky instalovány také v podlahových instalačních krabicích, kabely bude možné případně vést i v kazetových podhledech. Zásuvkové okruhy budou řešeny kabely CYKY-J odpovídajících průřezů, svorkování pak v instalačních krabicích pomocí svorek WAGO. Všechny zásuvkové okruhy budou chráněny proudovými chrániči 30 mA.

- Slaboproud

Datové sítě

Datové sítě budou řešeny kabely UTP 4x2x0,5 cat. (min) 6 – bez stínění, které budou vedeny pod omítkou, v podlahách, v podhledech apod., a budou ukončeny datovými dvojzásuvkami pod omítku, v podarapetních žlabech nebo v podlahových instalačních krabicích. Počet zásuvek je navrhován dle klíče – na 1 osobu 2 dvojzásuvky, na 2 osoby 3 dvojzásuvky.  Dále budou připraveny datové přívody pro vybraná zařízení TZB, WIFI, venkovní datové zásuvky, kamerový systém, přístupový systém a rezervy do každé místnosti objektu, byť nevyužívaných ihned.

Telefonní sítě

Vzhledem k navýšení požadavků na počet telefonních připojení bude nutné od hlavní ústředny doplnit ještě jeden kabel SYKFY 25x2x0,5 mm2 Tento kabel (kabely) budou přivedeny do nové ovladovny, kde budou ukončeny na připojovacím panelu. Další rozvod telefonní sítě je řešen současně se sítí datovou, tedy metalickou cestou a telefonní přístroje budou napojeny vždy do některé z určených datových zásuvek daného místa.

Přístupový systém

Přístupový systém bude řešen podobně jako kamerový systém na bázi datové kabeláže, která bude přivedena ke každému dveřnímu zámku ošetřené místnosti. Systém bude využívat data ze serveru a souvisejících zařízení jako jsou čtečky, docházka, rozhraní pro nastavení přístupových práv, apod. Přístupový systém bude realizovat specializovaná firma.

EPS	- viz.samostatná část v požárně bezpečnostním řešení

- Uzemnění a ochrana před bleskem

HOP - hlavní ochranné pospojování (ekvipotenciální přípojnice)

Důležitým předpokladem funkce proudových chráničů je účinné vyrovnání potenciálu mezi vodivými částmi. Dle normy ČSN 332000-4-41 ed.2 se řeší hlavní a doplňující pospojování na HOP (ekvipotenciální přípojnici). V rozvodně NN, poblíž hlavního rozvaděče RH, bude umístěna HOP, na které bude provedeno spojení s bleskosvodem, uzemněním a se všemi vedeními a ocelovými konstrukcemi budovy (VZT potrubí, ústřední topení, stínění kabelu telefonu, ocel.vodní potrubí, antény, atd.). Propojení HOP a hromosvodu bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm. Z hlediska prostředí je nutné ochranu před elektrickým proudem instalace silových přívodů doplnit o proudové chrániče.

Vnitřní ochrana

Instalace svodiče přepětí stupně B do rozvaděče RH v rozvodně NN, instalace kombinovaných svodičů přepětí stupně B+C do rozvaděčů všech podružných rozvaděčů.

- Souhrnná bezpečnostní opatření

Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle par. 4, vyhl. 50/1978 Sb.

Pracovat na el. zařízení smí jen pracovníci znalí s kvalifikací  min. dle par. 5, vyhl. 50/1978 Sb.

Křižování a souběhy

Při montáži musí být dodrženy předepsané vzdálenosti souběhů a křižování kabelů nn s kabely slaboproudu a ostatními podzemními sítěmi.

Provádění montážních prací

Před započetím zemních prací je nutné, aby investor zajistil vytýčení podzemních vedení od správců jednotlivých inženýrských sítí.

Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů:

- Soubor norem ČSN 33 2000 v platném znění

- ČSN 01 8013 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních – Ochrana proti ohni

- ČSN 33 0420 - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

- ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 - Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2030 - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 4010 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění

- ČSN 34 1050 - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

- ČSN 34 1610 - Elektrické přenosové a distribuční sítě

- ČSN 38 0810 - Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

- ČSN 38 2156 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

- ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50174-1 ed.2 - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 ed.2 - Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 62305-1 až - 4 v platném znění – ochrana proti přepětí

- ČSN EN 12646-1 : 2012 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů  - Část 1 :

- ČSN 73 3050 – Zemní práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.601/2006 Sb.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude rozdělena do dvou základních věcných a časových celků :

- úprava stávajícího 2.np pro instalaci pracoviště skiaskopického kompletu

- vlastní osazení skiaskopického kompletu

- Jak už bylo výše uvedeno stavba bude rozdělena do dvou věcných a časových celků :

- úprava stávajícího 2.np pro instalaci pracoviště skiaskopického kompletu. Předpoklad započetí ve II. Kvartálu 2022

- instalace zařízení – ihned po dokončení stavebních úprav.

j) orientační náklady stavby.

Cca 3.500.000,- ( bez vnitřního vybavení skiaskopickým kompletem)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Urbanistická koncepce je již daná vychází ze stávajících prostorových vazeb tohoto území. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu stávajícího objektu, v rámci území kde se neuvažuje z jinými zásahy než výstavba spojená s rozvojem nemocnice, může dojít k zahájení úpravy tohoto prostoru, bez omezení. Stavba je svým významem a účelem vhodná a žádoucí.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektura stavby je daná a stavební úpravy její vzhled nemění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o  úpravu stávajících provozních dispozic v 2.np.

Dojde k implementaci nového pracoviště skiaskopického kompletu do stávajícího patra, po vymístění stávajících provozů šaten.

Jedná se pracoviště s 8 – hodinovým provozem pouze v pracovní dny, kde pro pracovníky je navrženo v rámci provozu nezbytné zázemí v podobě denní místnosti a provozního wc. Ostatní zázemí, šatny a provozy zázemí, budou mít pracovníci oddělení společné s ostatními zaměstnanci nemocnice.

Vybavení kompletu bude opřeno do stávajícího skeletového systému. Nové vnitřní konstrukce zdí budou realizovány formou sandvičové konstrukce, kdy základní obvodový plášť bude vystavěn z autoklávového zdiva typu Ytong.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Základním požadavkem pro navrhování těchto provozů je absolutní bezbariérovost všech provozů ve všech patrech. Nejedná se ani tak o přístup handicapovaných jako o přístup na všechna pracoviště s nemocničním lůžkem. Toto je výrazně provozně náročnější, proto mají všechny základní  průchody minimální šířku 1,2 m a výšku 2,1 m. Všechna patra jsou obsloužena lůžkovými výtahy, proto se zde o samostatném řešení pro handicapované neuvažuje. V přízemí je zřízeno wc v parametrech handicap, pro využívání i osob se zhoršenou mobilitou.

Veškeré přístupy do prostoru budou řešeny s pomocí nájezdových ramp, ale převýšení bude do 2 cm.  Parametrem bezbariérovosti bude nemocniční lůžko o velké váze a požadavek na co nejjednodušší manipulaci s tímto lůžkem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt standardního využití, nejsou kladeny zvláštní podmínky na užívání stavby. Stavba bude mít standardní požadavky na bezpečnosti užívání. Objekt je upravován s ohledem na to, aby při jeho užívání a provozování nedocházelo ke vzniku rizik, jako jsou: pád, náraz, popálení, uklouznutí, zásah elektrickým proudem či výbuchem uvnitř nebo v blízkosti tohoto objektu.
Budou splněna ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Žádné zvláštní bezpečnostní předpisy nebyly stanoveny.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Na stávajících nosných bodech tvořících železobetonový skelet, budou osazeny kotevní prvky pro osazení vlastního přístroje. Stávající příčky budou upraveny dle nového provozního schématu. Nové příčky a zazdívky stávajících otvorů jsou navrženy z cihel z autoklávového porobetonu. Dojde k úpravě stávajícího zázemí, kdy stávající sprchy budou odebrány a budou zde nově napojeny nové zařizovací předměty. Jedna část bude vyhrazena pro provozní sanitární zázemí pacientů a druhá bude sloužit jako zázemí pracovníků. Zde bude ponechána jedna sprcha, ale bude zde nově osazeno wc. Ostatní prostory budou poskytnuty pro zázemí RTG pracoviště, kde bude osazena ovladovna a popisovna. Součástí vstupní části bude převlékací box. Veškeré plochy šaten budou uvolněny pro skiaskopické  pracoviště. V tomto prostoru také budou všechny omítky na konstrukcích provedeny jako barytové!! Výplně otvorů do tohoto prostoru, tyto budou opatřeny ochrannou vložkou. Vše ostatní bude zakryto novým podhledem.

Stávající podlaha bude rozebrána a bude opatřena novým antistatickým vinylovým povrchem.  V prostoru vyšetřovacího stolu bude vyřezán otvor pro osazení roznášecí a kotevní desky. Hloubka tohoto otvoru by neměla omezit a narušit stávající železobetonový strop. Zázemí bude obloženo keramickým obkladem do výšky 2 m a vybaveno nábytkem pro možnost odložení šatů.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Vnitřní příčky budou realizovány z autoklávových cihel s dodatečnými povrchovými úpravami, v prostoru RTG s barytovými omítkami. Veškeré rozvody elektro, vzduchotechniky, topení, vody a kanalizace budou realizovány v podhledu. V kombinaci s pevnými plochami budou realizovány výplně otvorů, které budou opět z hliníkových systémových konstrukcí, zasklených izolačním dvojsklem.

Podhledy budou realizovány z minerálních kazet pro optimální pohodu prostředí, včetně akustických požadavků. V prostorách kompletu, ovladovny a popisovny budou v podhledech osazeny i jednotky vnitřního větrání.

Na podlahy bude užito několika povrchů, vždy v souladu s užíváním jednotlivých místností a v souladu s požadovanou reakcí materiálů na oheň. V prostorách před kompletem bude užito opět přírodního linolea v prostorách komunikací, čekáren a sanitárního zázemí. V prostorách sálu a zázemí bude užito přírodní linoleum v antistatickém provedení. Barevné řešení bude součástí výkresové části.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

  - zřícení stavby nebo její část

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření

  - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

  - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Na vlastní stavbě bude instalován 1 provozně-technologické soubor skiaskopického kompletu. Ostatní zařízení technická a technologická budou výhradně standardní. Stavba je napojena na stávající elektro přípojku a ta bude zajišťovat přívod energie pro provoz objektu. Objekt je zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu a řádně odkanalizován přes stávající kanalizační připojení.

b) výčet dalších technických a technologických zařízení.

Vytápění objektu – stávající beze změn

Otopná tělesa:

Ve vytápěných místnostech jsou instalována ocelová desková otopná tělesa s bočním a / nebo spodním napojením. Na rozvody topné vody jsou OT napojená přes uzavírací šroubení a dvojregulační ventily vybavenými termostatickými hlavicemi.

Potrubí:

Rozvody topné vody budou zhotoveny pájením z měděných trubek. Potrubí budou podle potřeby tepelně izolována jednovrstvou izolací.

Montáže:

Veškeré montážní práce na technologickém zařízení zdroje tepla budou prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobců a ČSN 06 0310.

Veškeré svářečské práce smějí vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku dle ČSN EN 287-1. Musí být provedeno ochranné uzemnění dle ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54 a ČSN EN 60204-1.

Veškeré práce na plynovém zařízení budou prováděny v souladu s ČSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejícími předpisy.

Zkoušky zařízení:

Před zahájením zkoušek bude zkontrolován způsob montáže armatur. Navržené armatury s regulační funkcí mají na tělese vyznačen směr proudění, který musí být při montáži dodržen.

Zkoušky zařízení budou prováděny dle ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž. V bodě 8 jsou uvedeny požadavky na zkoušky zařízení. Zkoušky zařízení proběhnou na nezaizolovaném potrubí. Šroubované a přírubové spoje nesmí být opatřeny nátěrem.

Před vlastními zkouškami bude systém propláchnut dle odstavce 8.1 ČSN 06 0310. Při proplachování systému budou všechny regulační ventily otevřeny na maximální průtok.

Zkoušky těsnosti:	Budou provedeny podle ČSN 06 0310, odstavec 8.2.

Provozní zkoušky:	Budou provedeny podle ČSN 060310, odstavec 8.3.

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné

Nucené větrání a ochlazování objektu – stávající – beze změn

Základní údaje pro dimenzování výměny vzduchu:

- Minimální množství vzduchu na 1 osobu	25 m3/h

- WC 		50 m3/h

- Umývadlo, výlevka	30 m3/h

- Sprcha		150 m3/h

Větrání místností :

V prostoru je instalována vzduchotechnická jednotka vybavená filtry přiváděného i odsávaného vzduchu, výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, přívodním a odsávacím ventilátorem, výparníkem pro přímé chlazení a teplovodním ohřívačem.

Celý tento prostor bude opětovně napojen na centrální systém. Na systému budou provedeny pouze drobné úpravy na rozvodech. Rozvody vzduchu v podlažích budou instalovány nad podhledy. Jako koncové prvky budou v podhledech instalovány vířivé vyústky a talířové ventily. Čerstvý upravený vzduch bude přiváděn do pobytových místností. Odsávání bude instalováno i v sanitárních zařízeních.

Vzduchotechnická potrubí a tepelné izolace:

Vzduchotechnická potrubí sk. I budou zhotovená z ocelového pozinkovaného plechu. Uvnitř objektu budou označená potrubí izolována jednovrstvou izolací z minerální vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou Al fólií. Kruhová potrubí pro přívod vzduchu budou izolována izolačními návleky tl. 25 mm. Maximální vzdálenost uložení (zavěšení) VZT potrubí z ocelového plechu je 3 m.

Hluk:

Zařízení jsou navržena tak, aby hladina akustického tlaku vzduchotechnického zařízení ve vnitřním ani venkovním prostředí nepřesáhla hodnoty uvedené v nařízení vlády č.272/2011 Sb., ve znění NV č. 217/2016 Sb., §11 a 12 s korekcí podle přílohy 2 a 3.

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny tlumiči hluku. Zařízení pro ochlazování staveb nebudou provozována v době od 22 do 6 hodin.

Nejbližších chráněné prostory jsou od zdrojů hluku vzdáleny více než 50 m. Je důvodný předpoklad, že hladina akustického tlaku VZT zařízení v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí 45 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb nepřekročí 40 dB.

Závěr:

Ověření způsobilosti instalovaných vzduchotechnických zařízení bude provedeno dle ČSN EN 12599. Přípustné nejistoty technických parametrů jsou uvedeny v tabulce 2 této normy.

Při montáži vzduchotechnických zařízení musí být provedena ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem – podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby vyhovovala nařízení komise EU č. 1253/2014 pro rok 2018.

Instalace a provoz klimatizačních zařízení plněných chladivem se řídí zákonem č.73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a vyhláškou č.257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Montážní firma musí mít certifikát MŽP kategorie I pro zacházení s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny v oboru chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 303/2008 dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.

Potřeba pitné vody je shodná s požadavkem na splaškové vody. Vzhledem k charakteru stavebních úprav, kdy se nemění počet osob v budově, se nepředpokládá navýšení spotřeby pitné vody. Do připojovacích bodů technické infrastruktury se také nebude nijak zasahovat.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení	viz. Samostatná část

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Jedná se o úpravu části objektu, která nebude mít vliv na tepelně technické vlastnosti celého objektu pavilonu. Stavební úpravy pavilonu budou realizovány dle doporučených požadavků na konstrukce. Ostatních povrchů se ale úpravy dotýkat nebudou. Přesto bude dbáno na optimální návrh hospodaření s energiemi.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Budou dodrženy základní požadavky (Hygienická zařízení a šatny ČSN 73 4108)

- Záchodová předsíň - výška horní hrany umyvadla od musí být 600-750mm, každé umývací místo musí být vybaveno mísící baterií s teplou vodou, mýdlem v dávkovači a dále možností osušení rukou ručníky na jednorázové použití nebo osoušečem rukou.

- Záchodová mísa je osazena v samostatné záchodové kabině ve výšce horní hrany nejvýše 425mm, kabina je odvětrána nuceně pomocí ventilátoru. WC kabina je opatřena odpadkovým košem a věšáčky.

- Úklidová místnost se vybavuje výlevkou s tekoucí studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno čistitelným nábytkem pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek.

- V zájmových místnostech dotčených stavebními pracemi u veškerých umyvadel a u výlevek v hygienické kabině bude zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.

- Veškerý keramický obklad v nově vzniklých hygienických zařízeních a úklidových místností bude do  výšky 1,8m, ve sprše do výšky 2,0m

- Komunikační prostor je opatřen umělým osvětlením v souladu s normovými hodnotami.

Místnosti bez přímého osvětlení denním světlem budou osvětleny uměle.

Negativní vlivy působení provozů na okolí stavba nebude vykazovat.

Provoz v objektu bude produkovat běžný komunální odpad, který bude připojen ke stávajícímu odpadovému hospodářství nemocnice.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Radonové měření nebude provedeno, neboť se jedná o stávající budovu a upravované přízemí se nachází nad stávajícím nadzemním podlažím, které případnému pronikání půdního vzduchu zamezí.

b) ochrana před bludnými proudy,

Zařízení a provozy vkládané do, nevyžadují tuto ochranu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Zařízení a provozy vkládané do upravovaného objektu , nevyžadují tuto ochranu

d) ochrana před hlukem,

Zařízení a provozy vkládané do upravovaného objektu, nevyžadují tuto ochranu Lokalizace stavby je v území bez výrazného zdroje hluku. Vlastní objekt nebude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže v okolí a bude splňovat hygienické limity dle §12NV č.148/2006 Sb. a 272/2011 Sb.

e) protipovodňová opatření.		Objekt je mimo veškerá inundační území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

V rámci upravovaného objektu budou pouze upravena veškerá připojovací místa na sítě technické infrastruktury.

a) napojovací místa technické infrastruktury a připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

elektroinstalace – Objekt je napojen na místní vedení NN za trafostanicí patřící investorovi.

Připojení vodovodu - stavba je napojena na vodovod v majetku investora

Splaškové vody budou svedeny do kanalizace, umístěné na pozemku investora.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Stávající objekt je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu. Do tohoto stavu se nebude zasahovat. Na východní i západní straně upravovaného objektu je zrealizována zpevněná plocha pro odstavení vozidel. Je zde vymezena plocha pro odstavení osobních vozidel, včetně pro imobilní.

Vnější plochy jsou v současné době stabilizovány. Parkování je dáno polohou objektu v rámci  areálu nemocnice, kde je již spousta ploch vymezena pro parkování návštěvníků, zaměstnanců a nemocničních vozidel. Dům je beze změny součástí této občanské vybavenosti zóny a z objektivních důvodů nebyla řešena otázka vyhrazeného parkování pro upravované provozy samostatně. Objekt je součástí areálu nemocnice. Z toho důvodu budou zaměstnanci a návštěvníci objektu využívat stávající dopravní infrastruktury této zóny.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Upravovaný objekt je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu přes stávající parkoviště na místní účelové komunikace.

c) doprava v klidu

Vnější přístupové plochy jsou v současné době navrženy pro odstavení vozidel včetně imobilních. V prostoru je také plocha pro odstavení sanitních vozidel. Parkování je realizováno před navrženým objektem.

d) pěší a cyklistické stezky -  do stávajícího systému stezek stavba nikterak nezasahuje.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření.

V rámci upravovaného objektu těchto úprav nebude potřeba.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Výstavba svým provozem může ohrožovat ovzduší hlavně zplodinami a výfukovými plyny a zvýšenou prašností.

Eliminace tvorby exhalátů je možná :

- Používáním ekologických paliv nebo elektrické energie

- Zákazem spalování hořlavých odpadů na stavbě, odvoz na příslušné skládky

- Efektivním organizováním dopravy s používáním strojů se spalovacími motory a jejich 	náhrada elektrickými zařízeními

- Kontrolou technického stavu vozidel

Prašnost, vznikající hlavně při zemních pracích, a manipulace se sypkými materiály se dá eliminovat :

- Kropením staveništních komunikací a sypkých nákladů

- Čištěním aut a mechanismů před výjezdem ze staveniště

- Zakrýváním skládek sypkých materiálů

- Používáním vhodných obalů a mechanismů

- V souladu s ustanovením §3 odst. 1. zákona o ochraně ovzduší stavebník po dobu realizace záměru zajistí:

- - omezování prašnosti pravidelnou údržbou manipulačně-stavebních ploch

- - provádění zemních prací vždy v rozsahu nezbytně nutném

- - minimalizování zásob sypkých materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- - očištění stavebních mechanismů vyjíždějících ze staveniště tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací

- - pravidelné odstraňování případného znečištění veřejných komunikací

Vliv hluku od stavební činnosti je nutné eliminovat výběrem mechanismů s nižší hladinou hluku ( 70-80 dB ) a jejich vhodným časovým zařízením.

Předpokládaný útlum hluku vlivem vzdálenosti je cca 30 dB

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,			minimální

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,				žádný

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	žádný

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stavební úpravy v rámci stávajícího objektu, nedojde ke změně stávajících technických poměrů v území v přímém okolí stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva - Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, v rámci ploch schválené územním plánem pro tuto funkci, nebyly tyto požadavky stanoveny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na stavbě bude zajištěn elektrický proud přípojkou z distribučního vedení nacházející se v bezprostřední blízkosti objektu. Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky investora v bezprostřední blízkosti objektu.

Materiály pro stavbu se budou soustřeďovat a shromažďovat přímo na stavbě. Suť a stavební odpad bude odvážen bezprostředně na předem určenou skládku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště se nachází na hraně občanské vybavenosti a zóny bydlení v rodinných domech. Území je přístupné ze stávající místní účelové komunikace. Pozemek je v současné době plně využíván.

  - elektrická energie:

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávající přípojky

  - kanalizace:

Bude používáno stávající WC v objektu, jedno bude vyhrazeno pro stavební firmu

  - voda:

Voda technologická potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávajícího vedení

  - telefon:

Používány budou zejména mobilní telefony.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

V zájmu zhotovitele stavby bude, aby nedocházelo ke kolizím stavby a provozu v okolí. Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným provozem vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. Při bourání části konstrukce bude dbáno bezpečnostních předpisů tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nedojde ke kácení.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Veškeré stavební práce se budou odehrávat přímo na staveništi.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 		- nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Specifikace odpadů vznikajících stavební výrobou :

17201 – odpadové obaly ze dřeva

17202 – odpadové stavební dřevo

18705 – odpadová asfaltová lepenka a papír nasycený živicí a bitumenem

31409 – stavební suť a jiný stavební odpad neznečištěný škodlivinami

35106 – železný šrot, kovové nádoby a obaly znečištěné škodlivinami

S odpady vzniklými v průběhu stavby bude nakládáno v souladu s uvedeným zákonem. Vzniklé odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zřízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 ho zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti v nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze stavební výroby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	žádné

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Zásobování staveniště a odvoz odpadu bude zajištěno veřejnou komunikací. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.

Energie a voda budou odebírány ze stávajícího místa. Vlastní uspořádání staveniště je věcí dodavatele stavby.

V případě dané stavby se jedná o dočasné minimální zvýšení hluku a vibrací, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, minimální znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti a prakticky nulové znečišťování podzemních a povrchových vod.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	- nepožadováno

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,				- nepožadováno

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, jako např. zák. č. 309/2006 Sb. a NV.591/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- předpoklad zahájení stavby  08-12/2022		předpoklad dokončení stavby 1.kvartál /2023

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace a budou napojeny na místní jednotnou kanalizaci.

Upravovaný objekt je uspokojivě napojen na vodovodní sít na areálový nemocniční vodovod, v majetku investora.

V únoru 2021							Ing.arch. Martin Janda