## B
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt B |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-B
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice typu A (se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder), ANTIMIKROBIÁLNÍ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice / MIFARE, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů (u vybraných stanic), Uzavřený vzduchový okruh s vyvedením odfuku, Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, nastavením typu signálu | 1 | ks
5 | Rozšiřující obvod pro připojení až 16 samostatných signalizací se samostatnou adresou | 1 | ks
6 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet nemocnice Frýdek Místek (MIFARE), včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty nemocnice Frýdek Místek | 1 | ks
7 | Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP | 10 | ks
8 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | ks
10 | Značení komponentů | 1 | ks
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
11 | Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka cca 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 2 | ks
12 | Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 2 | ks
13 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
14 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 1 | ks
15 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | 7 | ks
16 | Vložky na zajištění obsahu standardního pouzdra (proti pohybu) | 2 | ks
17 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1000 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 36 | m
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 20 | m
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 30 | m
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 8 | ks
23 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 2 | ks
24 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 4 | ks
25 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
27 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
28 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
29 | Školení obsluhy/údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl
30 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
31 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
32 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
33 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
34 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
35 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
36 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
37 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
38 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## C
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt C |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-C
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 32 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 25 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 7 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 3 | ks
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
8 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
9 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
10 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
11 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
12 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
13 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
14 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
15 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
16 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## D
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt D |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-D
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice typu A (se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder), ANTIMIKROBIÁLNÍ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice / MIFARE, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů (u vybraných stanic), Uzavřený vzduchový okruh s vyvedením odfuku, Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 5 | ks
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 5 | kpl
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice, kovový | 1 | ks
4 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, nastavením typu signálu | 6 | ks
5 | Rozšiřující obvod pro připojení až 16 samostatných signalizací se samostatnou adresou | 5 | ks
6 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet nemocnice Frýdek Místek (MIFARE), včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty nemocnice Frýdek Místek | 5
7 | Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP | 50 | ks
8 | Čtečka čárového kódů zaintegrovaná do řízení stanice | 2 | ks
9 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 5 | ks
10 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 5 | ks
11 | Značení komponentů | 5 | ks
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
12 | Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka cca 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 10 | ks
13 | Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 10 | ks
14 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 10 | ks
15 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 3 | ks
16 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | 33 | ks
17 | Vložky na zajištění obsahu standardního pouzdra (proti pohybu) | 10 | ks
18 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 5000 | ks
VÝHYBKY
19 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
20 | Koncový zásobníkový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
22 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
23 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 43 | m
24 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný | 43 | m
25 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 80 | m
26 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 43 | m
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
28 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 28 | m
29 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 7 | ks
30 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 28 | m
31 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | 6 | ks
32 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 10 | ks
33 | Zemnící Cu vodič, 16mm2 | 100 | m
34 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 16mm2 na kovové potrubí o průměru 160mm | 5 | ks
35 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 7 | ks
36 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
37 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
38 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
39 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
40 | Školení obsluhy/údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl
41 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
42 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
43 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
44 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
45 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
46 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
47 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
48 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
49 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## E
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt E |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-E
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 42 | m
2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 32 | m
4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 8 | ks
5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 4 | ks
6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
8 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
9 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
10 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
11 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
12 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
13 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
14 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
15 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
16 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## PCHO
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt F,G,H (PCHO) |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-F
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice typu A (se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder), ANTIMIKROBIÁLNÍ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice / MIFARE, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů (u vybraných stanic), Uzavřený vzduchový okruh s vyvedením odfuku, Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 3 | kpl
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 3 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 2 | ks
4 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, nastavením typu signálu | 4 | ks
5 | Rozšiřující obvod pro připojení až 16 samostatných signalizací se samostatnou adresou | 3 | ks
6 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet nemocnice Frýdek Místek (MIFARE), včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty nemocnice Frýdek Místek | 3
7 | Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP | 30 | ks
8 | Čtečka čárového kódů zaintegrovaná do řízení stanice | 1 | ks
9 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 3 | ks
10 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 3 | ks
11 | Značení komponentů | 3 | ks
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
12 | Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka cca 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 6 | ks
13 | Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 6 | ks
14 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 6 | ks
15 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
16 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | 20 | ks
17 | Vložky na zajištění obsahu standardního pouzdra (proti pohybu) | 6 | ks
18 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 3000 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
19 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 398 | m
20 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 80 | m
21 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
22 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 278 | m
23 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 63 | ks
24 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 6 | ks
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 34 | ks
26 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
28 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
29 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
30 | Školení obsluhy/údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl
31 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
32 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
33 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
34 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
35 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
36 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
37 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
38 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
39 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## O
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt O |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-O
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice typu A (se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder), ANTIMIKROBIÁLNÍ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice / MIFARE, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů (u vybraných stanic), Uzavřený vzduchový okruh s vyvedením odfuku, Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 2 | kpl
2 | Laboratorní stanice typu C s automatickou vykládkou vzorků - (RFID – čipová technologie ve stanici, RFID Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Ovládání stanice – barevný multifunkční displej) | 1 | kpl
3 | Zásobník pro příjem vzorků pro stanici s automatickou vykládkou včetně nerezového sjezdu | 1 | ks
4 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 2 | ks
5 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
6 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici se zabezpečeným příjmem, nastavením typu signálu | 3 | ks
7 | Rozšiřující obvod pro připojení až 16 samostatných signalizací se samostatnou adresou | 2 | ks
8 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet nemocnice Frýdek Místek (MIFARE), včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty nemocnice Frýdek Místek | 3 | ks
9 | Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP | 21 | ks
10 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 2 | ks
11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 3 | ks
12 | Značení komponentů | 3 | ks
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
13 | Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka cca 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 2 | ks
14 | Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky s prodlouženou životností | 2 | ks
15 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
16 | Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů) | 2 | ks
17 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | 8 | ks
18 | Vložky na zajištění obsahu standardního pouzdra (proti pohybu) | 4 | ks
19 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 2000 | ks
VÝHYBKY
20 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
21 | Koncový zásobníkový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
23 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
24 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 118 | m
25 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 60 | m
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
27 | Napájecí zdroj (impulsní) - linkový | 1 | ks
28 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | ks
29 | Značení komponentů | 1 | ks
JÍZDNÍ POTRUBÍ
30 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 78 | m
31 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 18 | ks
32 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 6 | ks
33 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 10 | ks
34 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
35 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
36 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
37 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
38 | Školení obsluhy/údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl
39 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
40 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
41 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
42 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
43 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
44 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
45 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
46 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
47 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## centrála
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - objekt centrály |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-cen
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 | Čistící / dezinfekční pouzdro (vícefázový proces čištění ) včetně 2 čipů, s minimálně 20 l dezinfekčního přípravku | 1 | ks
VÝHYBKY
2 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 3 | ks
3 | Třícestná elektronická výhybka - vzduchová | 2 | ks
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 5 | kpl
4 | Značení komponentů | 5 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
5 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 68 | m
6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
7 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 25 | m
8 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 5 | ks
9 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, průhledné | 15 | m
10 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, průhledné | 8 | ks
11 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
12 | Zemnící Cu vodič, 16mm2 | 25 | m
13 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 3 | ks
14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
NAPÁJENÍ
15 | Napájecí zdroj (impulsní) - linkový | 2 | ks
16 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 2 | ks
17 | Značení komponentů | 2 | ks
ŘÍDICÍ CENTRÁLA
18 | Řídící centrála (průmyslový řídicí počítač) pro řízení systémových komponentů (stanic, výhybek, …) | 1 | ks
19 | ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 1100 VA (centrála) | 1 | ks
20 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - Vizualizační a programovací SW | 1 | ks
21 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Linkový řídicí SW | 2 | ks
22 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Čipová RFID technologie | 1 | ks
23 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - Automatická údržba pouzder | 1 | ks
24 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace, serveru a řídicího systému - Zasílání informací mailem | 1 | ks
25 | Softwarové a funkční vybavení řídicího systému - Automatická vykládka pouzder v laboratoři | 1 | ks
26 | Zařízení pro dálkový dohled a správu zařízení prostřednictvím internetu (se zabezpečeným přístupem) včetně SW vybavení a nastavení. | 1 | kpl
27 | Automatický systém dezinfekce přepravních pouzder - plně automatická bezobslužná technologie integrována jako nedílná součást pneumatického dopravního systému zajišťující automatickou dezinfekci pouzder při jejich návratu do domovských stanic | 1 | kpl
28 | Systém řízeného vypnutí technologie potrubní pošty dle signálu EPS | 1 | kpl
29 | Programátor (čipy pouzder a ID karty nemocnie Frýdek Místek) | 1 | ks
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
30 | Přejezdová centrála pneumatického dopravního systému (HW+SW) | 1 | kpl
31 | Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdu (HW+SW) | 2 | kpl
32 | Dmychadla pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz | 2 | kpl
33 | Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení | 2 | ks
34 | Snímač provozu dmychadla včetně napojení | 2 | ks
35 | Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu. | 2 | ks
36 | Kabel k napojení ovládání otáček dmychadel (např. FTP 4x2x0.5) | 30 | ks
37 | Kabel k napojení STOP tlačítek (např. JYTY 2x1) | 20 | m
38 | Kabel k napojení termokontaktů (např. YSLCY 2Ax1) | 30 | m
39 | Kabel k napojení dmychadel (např. YSLCY 4Bx2,5) | 30 | m
40 | Elektrorevize - kompletní | 1 | kpl
41 | Zemnící Cu vodič, 6mm2 | 30 | m
42 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále | 1 | kpl
43 | Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále | 1 | kpl
44 | Vzduchový oblouk, 160 mm. | 2 | ks
45 | Vzduchový oblouk, 110 mm | 8 | ks
46 | Vzduchové potrubí 110 mm | 10 | m
47 | Vybavení pracoviště obsluhy - kancelářské pracovní místo v sestavě - kancelářský stůl s rozměry minimálně 1400x800mm, kancelářská židle - výškově stavitelné opěradlo, nastavení výšky sedu plynovým pístem, chromovaný ocelový kříž - kolečka (tvrdá podlaha) | 1 | ks
48 | Technologie pro preventivní dezinfekci vnitřních prostor systému dezinfekční látkou | 1 | ks
49 | IP kamera do centrály potrubní pošty, nástěnná včetně připojení | 1 | ks
50 | Značení linek a komponentů PP | 8 | ks
TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ
51 | Skříň oceloplechová pole 2000x1000x400mm | 1 | ks
52 | Montážní deska | 1 | ks
53 | Podstavec RAK uni 1000/2ks | 1 | kpl
54 | Podstavec RAK uni 400/2ks | 1 | kpl
55 | Podstavec RAK roh 100/4ks | 1 | kpl
56 | Držák sonap 1000 | 1 | ks
57 | Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) | 1 | kpl
58 | Stranová spojovací sada | 1 | kpl
59 | Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m | 1 | ks
60 | Světlo 11W + dveřní spínač | 1 | ks
61 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 1 | ks
62 | Ventilátor, 56m3/ h, IP54 | 1 | ks
63 | Větrací mřížka, 125/ 125, IP54 | 1 | ks
64 | Hl. vypínač (nouzový), 160A, uzamykatelný ve vypnuté poloze, montáž na zadní stěnu, 3+1-pólový, včetně podpěťové cívky 230V | 1 | kpl
65 | Dveřní páka MC1 | 1 | ks
66 | Prodlužovací tyč 400mm, MC1/2 | 1 | ks
67 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do panelu, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks
68 | Skříňka, IP67, jeden otvor | 3 | ks
69 | Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, do krabičky, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 3 | ks
70 | Tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, v krabičce pod sklíčkem, jedna spínací a jedna rozpínací jednotka | 1 | ks
71 | Hlavice pro signálku, LED signálka 230V, zelená | 3 | ks
72 | Přepěťová ochrana typu 2, 3+1, 230V, max. předjištění 160A | 1 | ks
73 | Přepěťová ochrana typu 3, 3+1, 230V, max. předjištění 63A | 1 | ks
74 | Rázová oddělovací tlumivka | 4 | ks
75 | Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A | 1 | ks
76 | Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 2.5mm2 | 20 | ks
77 | Rozbočovací můstky, 15x16mm2 | 6 | ks
78 | Pojistková svorka včetně pojistky, 230VAC | 6 | ks
79 | Pojistkový odpínač, In=10A | 1 | ks
80 | Válcová pojistková vložka 1A, charakteristika gG | 1 | ks
81 | Pojistkový odpínač, In=32A, 3-pólový | 2 | ks
82 | Válcová pojistková vložka 10A, charakteristika gG | 6 | ks
83 | Čtyřpólový proudový chránič 100A, jmenovitý vypínací proud 30mA | 2 | ks
84 | 1-fázový jistič, char. B, 10A | 1 | ks
85 | 1-fázový jistič, char. B, 6A | 4 | ks
86 | Průchodky kabelové PVC | 10 | ks
87 | Kabelové žlaby do rozvaděče | 1 | kpl
88 | Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná | 1 | kpl
89 | Drobný instalační materiál v rozvaděči | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
90 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl
91 | Nastavení dálkového přístupu a jednotlivých vizualizačních pracovišť | 1 | kpl
92 | Testovací a zkušební provoz (10 dnů přítomnosti technika na místě) | 1 | kpl
93 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl
94 | Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. | 1 | kpl
95 | Školení údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl
96 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
97 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
98 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
99 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
100 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
101 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
102 | Validace celého technologie pro transport biologického materiálu a krevních derivátů dle požadavků na jejich transport definovaných uživatelem, včetně vyhotovení protokolu o provedené validaci | 1 | kpl
103 | Provozní řád a hygienické stanovisko k potrubní poště v nemocnici ve Frýdku-Místku včetně projednání s místním epidemiologem | 3 | paré
104 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
105 | Zajištění prohlídky stávajícího funkčního systému pro 4 osoby, cca 8hodin na místě (doprava, ubytování, tlumočnické služby) - konzultace způsobu implementace zařízení v nemocnici. | 1 | kpl
106 | Zajištění prohlídky stávajícího funkčního systému pro 2 osoby, cca 8hodin na místě (doprava, ubytování, tlumočnické služby) - konzultace zkušeností z reálného provozu a údržby zařízení. | 1 | kpl
107 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | 4 | paré
108 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
109 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie celé technologie ve formátu minimálně A0 | 3 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie potrubní pošty.

## venkovní rozvody
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU |  |  |  |  | DPS
PS 05 Pneumatický dopravní systém - etapa 1a
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací - PP - venkovní rozvody |  |  |  |  | 06/ 2022
Zhotovitel |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | EPB/061/22/PP/3-ext
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 387 | m
2 | Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového/optického) do země/výkopu, minimální průměr 50mm | 18 | m
3 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
4 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 267 | m
5 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 35 | ks
6 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 1200 mm, včetně spojek, šedé | 4 | ks
7 | Chránící potrubí včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 250mm, kruhová tuhost min. SN8 | 18 | m
8 | Chránící oblouky včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 250mm, R1200mm, kruhová tuhost min. SN8 | 4 | ks
9 | Vystřeďovací kroužky z měkčeného materiálu pro vystředění jízdního potrubí v chránícím potrubí | 18 | ks
10 | Kompenzátory délkové roztažnosti - eliminující dilataci min. 12 cm | 2 | ks
11 | Kovové konstrukce pro uchycení dvou samostatných tras jízdního potrubí vedle sebe v kolektoru | 112 | ks
12 | Výstražná fólie do země | 18 | m
13 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | 30 | ks
14 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
15 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, butylkaučuková těsnící páska pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
16 | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění | 1 | kpl
17 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky | 1 | kpl
18 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl
19 | Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů | 1 | kpl
20 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl
21 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl
22 | Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci) | 1 | kpl
23 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace, | 4 | paré
24 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
Cena celkem bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie potrubní pošty.