# Část 4 – Systém automatizovaného měření teploty lednic, mrazících boxů, prostor pro skladování léků a zdravotnického materiálu

| Název | Systém automatizovaného měření teploty lednic, mrazicích boxů, prostor pro skladování léků a zdravotnického materiálu | Oddělení | jednotlivá oddělení dle volby zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 |  |  |

Technická specifikace

- Rozšíření stávajícího nemocničního systému Falcon pro měření teplot ve skladovacích prostorech, lednicích a mrazicích zařízeních

- 39 lednic – 2 teplotní snímače pro každou lednici

- 34 prostorů skladovacích – 1 teplotní snímač pro každý skladovací prostor

- 1 mrazicí zařízení – 1 teplotní snímač pro mrazicí zařízení

- Všechny snímače budou připojeny do centrálního serveru prostřednictvím interní pevné datové sítě a konektoru RJ45, přivedení datové sítě zajistí dodavatel

- Snímače pro lednice a mrazicí zařízení:

  - Přesné umístění snímačů je stanoveno na základě konstrukce zařízení a teplotní mapy daného zařízení

  - V případě lednic bude jeden označený snímač umístěn v nejteplejším a druhý označený snímač v nejchladnějším místě monitorovaného zařízení.

  - Teplotní snímač bude umístěn do plastikové nádobky naplněné nemrznoucím roztokem

  - Všechna chladící a mrazicí zařízení budou opatřena dveřními snímači pro hlídání otevřených dveří

  - Možnost časově posunout aktivaci alarmu v případě otevřených dveří

  - Čas pro aktivaci alarmu bude nastavitelný v programu

  - Všechna chladící a mrazicí zařízení budou opatřena snímačem výpadku napětí pro hlídání výpadku napájení

- Snímače pro skladovací prostory

  - Pro měření budou použity nástěnné snímače teploty

  - Snímače budou umístěny na stěnu prosté nežádoucích vlivů (slunce, ztrátové teplo z počítačů, atd.)

  - Snímače budou umístěny ve výšce 120-150 cm od podlahy

- Rozšíření stávajícího SW vybavení o webové rozhraní a mobilní aplikaci pro OS Android s následujícími funkcemi pro pověřené pracovníky jednotlivých oddělení

  - Autorizace obsluhy formou přístupového hesla

  - Přiřazení odpovídajícího rozsahu kompetencí

  - Záznam a dohledatelnost úkonů obsluhy

  - Hlášení alarmu v případě překročení nastavení rozsahu monitorovaných teplot, vlhkostí

  - Hlášení alarmu v případě přerušení spojení jedním z čidel/sond

  - Možnost hlášení alarmu na více míst (např. telefonní linka a mobilní telefon)

  - Možnost náhledu aktuálních teplot a grafů s historií naměřených hodnot

  - SW Aplikace pro mobilní zařízení min 30 licencí

  - SW pro PC  min 30 licencí

- Další požadavky

  - Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení

  - Kabeláž, instalace kabelů mezi monitorovanými zařízeními

  - Výchozí validace monitorovaných zařízení (teplotní homogenita dle ČSN 17025)

  - Kalibrace snímačů monitorovacího systému, výchozí 3bodová kalibrace z akreditované kalibrační laboratoře.

  - Následné akreditované kalibrace snímačů za provozu u zákazníka

  - Výchozí validace monitorovacího systému a předání do zkušebního provozu. Zkušební provoz je ukončen potvrzením konfiguračních parametrů zákazníkem a dodavatelskou firmou.