## rekapitulace
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ P.O.
Pavilon B – nový vyšetřovací přístroj Spect CT | Strana:
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | Zakázkové číslo:
D.1.4.2 -11 ROZPOČET | Archivní číslo:
REKAPITULACE | DODÁVKA + MONTÁŽ | +
Zařízení č. 1 - Klimatizace vyšetřovny a ovladovny | 0
Zařízení č. 2 - Chazení vyšetřovny a ovladovny | 0
Ostatní | 0
CELKEM BEZ DPH | 0

## rozpočet
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ P.O.
| Pavilon B – nový vyšetřovací přístroj Spect CT | [6 empty] | Strana:
| VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [6 empty] | Zakázkové číslo:
| D.1.1.4.3-05 - SLEPÝ ROZPOČET | [6 empty] | Datum
Pozice | Název | M.J | Množ. | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
Zařízení č. 1 - Klimatizace vyšetřovny a ovladovny
1.1 | Kompaktní klimatizační jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnitřní hygienické provedení, splňuje Ecodesign 2018
průtok: 1450 m3/h
externí tlak: 550/300 Pa (přívod/odvod)
jednotka dodána v rozloženém stavu, sestavení jednotky na místě
Jednotka se sestává z:
- přívodní část:
2x klapka se servopohonem s havrijní fcí 10Nm
přívodní filtr M5, odvodní filtr M5
2x ventilátor - Pi=2,5kW, 400V, EC motor
rekuperační komora - deskový rekuperátor, účinnost 90%, by-pass
ohřívací výměník- elektrický, Qt,max=4,2kW
chladící přímý výparník, médium: R32, Qch=6,0kW, vč. potřebného příslušenství
hmotnost: 453kg, rozměr: 2600x580x1800[mm] (DxŠxV)
Veškeré potřebné příslušenství a kompletní MaR s externím ovladačem s teplotním čidlem, řízení dle konstantního průtoku, čidlo venkovní teploty v jednotce, pulsní řízení el.ohřevu, externí rozvodnice dílka kabelu 4,0m, komunikace ModBus TCP, webserver
1.1a | Filtrační komora - 2° filtrace třídy F9-630 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Odporový parní vyvíječ k přímému vlhčení vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zvlhčovací výkon 30kg/h, topení: 3f/400V/50Hz, regulace: 1f/230V/50Hz, Pimax=22,5,0kW, 32,5A
teplota 1-40°C, tlak 1-10bar, vodivost 125 až 1250 μS/cm, PH neutrální
příslušenství:
bezpečnostní čidlo, čidlo tlakové diference, čidlo vlhkosti na přívodu a odvodu
ventil s filtrem
dálková signalizace provozních a poruchových stavů
parní trubice
kondenzační hadice
parní hadice
připojení prostřednictvím protokolů Modbus a BACnet
1.3 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=6,0kW, Pi=1,8kW, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:632x800x290[mm] (VxŠxH), hmotnost: 40kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3a | Sada s expanzním ventilem, kabelový ovladač, adaptér pro univerzální externí řízení 0-10V, vč. veškerého potřebného příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zvlhčovací komora (potrubí), 500x400/1500mm, nerez plech, vyspádované dno, vývod pro napojení na odpad, atyp | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Cu potrubí chladiva do pr. 12/6mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, vnitřní část vedení v drátěném žlabu, venkovní část vedení v plastové liště, dopojení s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Kovová konstrukce z lehčených profilů, 2x fasádní konzola, žárový pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční ovládání 250x250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Regulační klapka těsná kruhová, ruční ovládání Ø250 mm (spiro potrubí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Regulační klapka těsná kruhová, ruční ovládání Ø200 mm (spiro potrubí) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Regulační klapka těsná kruhová, ruční ovládání Ø160 mm (spiro potrubí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Tlumič hluku buňkový 600x250, 3x buňka 200x250x1500 mm, náběhy na obou koncích, hygienické provedení, bez potrubí (potrubí započteno v 1.20) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Tlumič hluku buňkový 500x300, 2x buňka 250x300x1500 mm, náběhy na obou koncích, hygienické provedení, bez potrubí (potrubí započteno v 1.20) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Protidešťová žaluzie 300x710, včetně síta proti ptactvu, prvek opatřen nástřikem v RAL dle architekta stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Protidešťová žaluzie 550x1500, včetně síta proti ptactvu, prvek opatřen nástřikem v RAL dle architekta stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Vířivý anemostat přívodní do podhledu 600/16 vč. připojovací komory, boční připojení Ø200mm, Vv=300m3/h, pozink plech a RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Vířivý anemostat přívodní do podhledu 600/24 vč. připojovací komory, boční připojení Ø200mm, Vv=425m3/h, pozink plech a RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Vířivý anemostat odvodní do podhledu 600/8 vč. připojovací komory , boční připojení Ø200mm, Vv=100m3/h, pozink plech a RAL 9003 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Vířivý anemostat odvodní do podhledu 600/16 vč. připojovací komory, boční připojení Ø200mm, Vv=300m3/h, pozink plech a RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Vířivý anemostat odvodní do podhledu 600/24 vč. připojovací komory, boční připojení Ø200mm, Vv=425m3/h, pozink plech a RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I ve III. tř. těsnosti, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| do obvodu 1050mm vč. 70% tvarovek | m2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm vč. 50% tvarovek | m2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm vč. 40% tvarovek | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2360 mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4460 mm vč. 80% tvarovek | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I ve. tř. těsnosti D, včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu
| - do Ø250mm, vč. 30% tvarovek | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 10% tvarovek | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohebná hadice, provedení Al, hlukově izolovaná
1.22 | - Ø200mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Tepelná izolace potrubí, syntetický kaučuk tl.20mm, černý, samolepicí | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chazení vyšetřovny a ovladovny
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému multisplit Qch=8,0kW, Pi=2,7kW, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:834x950x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 70kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky 52dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=5,0kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 245x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=16kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,5kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=16kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Cu potrubí chladiva do pr.16/10 mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, venkovní část vedení v plechovém žlabu, dopojení s izolací v černé barvě odolnou proti UV záření | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Doplnění chladiva R32 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Kovová konstrukce z lehčených profilů, 2x fasádní konzola, žárový pozink | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | Doplňkový a pomocný materiál pro mytí potrubí saponátem a vytření do sucha, materiál pro zaslepení konců potrubí při montáži | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb (dle požadavků objednatele), veškeré doklady nutné k užívání VZT, | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení správce s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, revize požárních klapek, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pronájem pomocných mechanizmů nutných pro montáž jako plošiny, jeřáby, lešení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0