PAVILON A - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

- URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KRNOV

na parc.č. 1854, 1867/7 a 1867/10 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí

D.	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

- a) účel objektu

- b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- h) dopravní řešení

- i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

a) účel objektu

Nemocniční provoz včetně doplňujících provozů sociálního zázemí.

Hlavním stavebním záměrem je rozšíření provozu a prostoru pro provozy příjmu pacientů nově přiléhajícímu k pavilonu A (stávající centrální příjem, operační sály a JIP) v areálu krnovské nemocnice. Rozšíření bude obsahovat:

- vymezení triáže v 1.np – diagnostikování a anamnézování pacientů

- přístavbu expektačního prostoru – pozorování pacientů

- napojení na stávající provozní schémata nemocnice (vlastní stavba na úrovni 1.np bude plně začleněna do stávajících dispozičních schémat)

- nové oddělení následné péče v 2.np (budou zde umístěny čtyři nové nemocniční pokoje pro doléčení a v případě nenadálých okolností (pandemie) můžou být vyčleněny jako samostatný provozní blok)

- zázemí sester a přesunuté zázemí endoskopického sálku

Všechny vyjmenované provozy budou umístěny do nové přístavby při severozápadní straně stávajícího centrálního příjmu. Přístavba bude využívat stávajícího únikového schodiště v části objektu JIP a také bude vybudováno nové únikové schodiště pro část následné péče ve 2np.

Umístěním přístavby dojde k vytvoření příjezdového koridoru do stávajícího přístupu. Tento bude zastřešen visutou střechou, tak aby byl zabezpečen prostor proti klimatickým podmínkám při vykládání pacientů ze sanitek.

Nové oddělení následné péče v 2.np bude zcela napojeno na technické sítě v rámci stávajících provozů. Nová přístavba bude připojena na veškeré sítě technické infrastruktury v rámci objektu až na vzduchotechniku, která bude řešena nově a samostatně.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení

Architektura přístavby objektu vychází ze standardních forem tohoto typu objektů – doplňkový  provoz s velkoobjemovým prostorem. Důležitým faktorem budou taktéž doplňkové vnější komunikační prostory, které budou zároveň sloužit jako odstavné a pohotovostní plochy.

Vlastní přístavba je navržena v jedné dvoupodlažní hmotě, obsahující expektační místnost s využitím stávajícího zázemí oddělení příjmu Tato je ve formě kvádru, který je v patře rozdělen na dispoziční dvojjtrakt s vnitřní obslužnou komunikací a lůžkovými pokoji. Přízemí je velkoobjemový, nedělený prostor s volnou dispozicí, rozdělený pouze lehkými posuvnými vnitřními příčkami. Dvoupodlažní objekt je zastřešen pultovou  střechou s mírným spádem.

Na přízemním objektu je převládajícím materiálem obkladový materiál, v přízemí může být použito obkladového pásku, v druhém podlaží poté alubondové plechové šablony. Záměrem také je, aby přístavba pavilonu byla v maximálním propojení s okolním přírodním prostředím.

Základní barevnou paletou je jemný odstín šedé na dvoupodlažní přístavbě, v kombinaci s šedou barvou klempířských výrobků použitých na římsách. Tyto budou doplněny hliníkovými konstrukcemi výplní stavebních otvorů. Tvarové, materiálové a barevné řešení je poté patrno z výkresové dokumentace.

Dispoziční řešení, provozní řešení

Jedná se o úpravu stávajících provozních dispozic v 1. a 2.np. V 1.np dojde k implementaci nového pracoviště expektace urgentního příjmu do stávajícího provozu patra, po úpravě stávajícího východu z objektu. V přízemí přístavby bude vyčleněn prostor pro očistu a prostor karanténního lůžka. Mezi těmito bude vstup do hlavní pozorovací místnosti. Tato bude dělená vnitřními nenosnými příčkami  na prostory kolem jednotlivých lůžek. Nejdůležitějším předpokladem je dokonalá vizuální kontrola jednotlivých lůžek z prostoru pracoviště sester. Celé toto pracoviště bude využívat stávajícího vybudovaného zázemí v hlavní budově pavilonu A.

Druhé podlaží bude rozšířeno ze stávající centrální chodby. Stávající přípravna pro endoskopický sál bude přesunuta do nové polohy v přístavbě. Vstup do nového lůžkového oddělení poté bude realizován přes novou přístavbu v prostoru střech vstupu do urgentního příjmu. Stávající střecha bude snesena a místo ní bude realizována přístavba a část nového zastřešení vstupu. Poté bude patro rozděleno na jednotlivé nemocniční pokoje a zázemí sester. V patře budou realizovány čtyři nemocniční pokoje ve standardu jednoho lůžka s možností navýšení kapacity na 2 lůžka na pokoji. K tomuto bude sloužit sesterna s kompletním hygienickým zázemím. Při stávající budově je navržena místnost přípravy endoskopického sálku. Stávající přípravna, nově upravená pro vstup do samostatné části, může být případně použita jako filtr.

Konstrukční systém bude opřen do nového skeletového systému využívající stávajících železobetonových konstrukcí na úrovni 1.pp a 1.np. Nosný systém bude betonový nesoucí dále betonovou střechu, krytou vrstvami tepelné izolace a hydroizolace. Obvodové zdi budou také formou sandvičové konstrukce, kdy základní obvodový plášť bude vystavěn z autoklávového zdiva typu Ytong. Systém bude přiteplen minerální vatou a kryt plechovou fasádou z tvarovaných ocelových plechů.

Řešení vegetačních úprav okolí  řešení

Po dokončení stavebních prací bude celý prostor dorovnán k nové přístavbě. Vzhledem k tomu, že území je na rovině, nepředpokládají se nějaké výrazné terénní úpravy. Budou provedeny terénní úpravy vhodné pro sadové úpravy a provedeno zatravnění vhodným travním osivem.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Základním požadavkem pro navrhování těchto provozů je absolutní bezbariérovost všech provozů ve všech patrech. Nejedná se ani tak o přístup handicapovaných jako o přístup na všechna pracoviště s nemocničním lůžkem. Toto je výrazně provozně náročnější, proto mají všechny průchody minimální šířku 1,5 m a výšku 2,2 m. Všechna patra jsou obsloužena lůžkovými výtahy, proto se zde o samostatném řešení pro handicapované neuvažuje. V přízemí bude nově zřízena místnost očisty, tato bezproblémově splňuje i parametry handicap, pro využívání i osob se zhoršenou mobilitou.

Veškeré přístupy do objektu budou řešeny s pomocí nájezdových ramp, ale převýšení bude max. 2cm.  Parametrem bezbariérovosti bude nemocniční lůžko o velké váze a požadavek na co nejjednodušší manipulaci s tímto lůžkem.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Jedná se o novou přístavbu k pavilon A - Urgentní příjem nemocnice Krnov ).

- Navrhovaná kapacita přístavby:

| Stavební úpravy 1.np | 62 m2 |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha UP | 134 m2 |
| Plocha nového 2.np | 192 m2 |
| Obestavěný prostor UP | 536 m3 |
| Obestavěný prostor 2.np | 768 m3 |
| Počet zaměstnanců | zůstává totožný |
| Sklon střechy | 3° |
| Výška od UT | 8,4m |

Navrhovaná kapacita nových zpevněných ploch:

- Plochy pojízdné (zámková dlažba tl. 60mm): 92 m2

- Plochy pochůzí (zámková dlažba tl. 40mm): 36 m2

d)technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

PRÁCE HSV

d1) Bourací práce

d2) Zemní práce

d3) Základy

d4) Svislé konstrukce - obvodové zdivo, příčky

d5) Komíny

d6) Vodorovné konstrukce - stropní, podlahové

d7) Schodiště

d8) Zastřešení

PRÁCE PSV

d9) Izolace

Izolace proti zemní vlhkosti

Tepelné izolace

d10) Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud

Vzduchotechnika

d11) Ostatní práce a konstrukce

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

d12) Podlahové konstrukce

Keramické obklady

Podlahy povlakové, lité

d13) Úpravy povrchů (vnitřní, vnější)

d14) Výplně otvorů

PRÁCE HSV

d1) Bourací práce

Před zahájením drobných bouracích prací musí být proveden průzkum přímo na staveništi a jeho vyhodnocení. Součástí průzkumu je kromě prohlídky staveniště i prostudování dostupné dokumentace týkající se stávající stavby a jejího okolí.

Pro potřeby nové přístavby bude demolováno nebo demontováno:

- demontovány dveřní křídla a vybourány zárubně stávajícího vstupu v 1NP (1.01 zádveří)

- demontovány okna v 1NP a 2NP (1x J-1.31 příjem, 2x 1.02 třídící místnost a 2x S-2.02 přípravna)

- demontování zařizovacích předmětů v místnosti S-2.02 přípravna

- vybourání parapetů, jednoho otvoru pro nové dveře ve 2NP a části nenosného zdiva dle nové dispozice a výktresů STK

Vzhledem k charakteru stavby (demontování dveří, oken a drobné stavební úpravy probíhají uvnitř objektu) se konstrukce nebudou demolovat jako celek, ale budou postupně rozebírány. Demoliční práce budou probíhat ručním způsobem, zásadně shora dolů. Během bourání se konstrukce, kterým hrozí samovolné zřícení, musí podepřít. Podpěrné konstrukce musejí být dimenzovány tak, aby bezpečně přenesly zatížení na jiné části budovy. V případě neplánovaného přerušení prací (například z důvodů náhlého zhoršení počasí) musí být zajištěna stabilita části bourané konstrukce, která dosud nebyla celá odstraněna. Stavební suť bude rozdrcena na menší díly, které budou poté odvezeny na skládku a tam recyklovány.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů,

b) příprava k opětovnému použití,

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

To vše v souladu s ust. § 9 a) Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona 541/2020 Sb.

Při provozu stavby bude vznikat odpad, který lze dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. zařadit jako ostatní. Půjde převážně o tyto odpady:

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 01 beton

17 01 02 cihly

17 01 07 stavební suť

17 02 01 odpadní dřevo

17 02 03 plasty

17 04 11 kabely

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

15 01 01 papírové a lepenkové obaly

Celou stavbu jako soubor prací bude pro investora zajišťovat generální dodavatel. Tento bude zabezpečovat v plném rozsahu veškeré demoliční práce a zajišťovat a udržovat staveniště. Staveniště se bude nacházet na již uvedených pozemcích určených ke stavbě. Pozemek bude oplocen a řádně zajištěn. Ohrožený prostor se v zastavěném území vymezuje oplocením vysokým minimálně 1800 mm. Obvod staveniště je patrný ze situačních výkresů. Přístup a příjezd na stavbu bude po místní komunikaci. V zájmu dodavatele bude, aby nedocházelo ke kolizím stavby a provozu na komunikaci.

d2) Zemní práce

Před započetím výkopových prací nutno zaměřit a vytyčit v místě výstavby stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich porušení! Dále bude provedeno vytyčení jednotlivých rohů objektu odpovědným geodetem. Na staveništi bude zajištěna ochrana zeleně a venkovních sítí. Následně bude sejmuta ornice v tl. 100-200 mm. Po dokončení stavby bude využita ke konečným osazovacím úpravám v místě staveniště. Při zahájení a průběhu stavby bude stavebník zaznamenávat přesuny zemin ve stavebním deníku pro následnou kontrolu. Zemní práce budou prováděny strojní mechanizací a v blízkosti inženýrských sítí budou výkopy prováděny ručně!  Výkopy pro stavbu budou svahované v poměru 1:1-1:2 a do hloubky 0,7m mohou být provedeny jako svislé bez pažení. Vytěžená zemina bude použita pro úpravu okolního terénu a násypy.

Před realizací je nutný provést průzkum stávajících základů - je nutné ověřit stav a hlavně hloubku založení stávajícího objektu. Poté je nutné zjištění konzultovat s projektantem a statikem, který návrh potvrdí nebo upřesní.

Práce musí být naplánovány za příznivého počasí, ideálně v jeden den provést výkop a okamžité zalití spáry betonem, aby nedošlo k ovlivnění stávající budovy. Výkopy pro základové pasy a patky budou prováděny do nezámrzné hloubky a vždy v rostlém terénu. Základová spára nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, promrznutí, zaplavením srážkovou vodou aj., proto musí být betonování základů prováděno ihned po jejím obnažení a dočištění. Dále budou vykopány rýhy pro zdravotní instalaci a elektroinstalaci.

Hloubka zářezu rýh je 3000-4000mm pod ÚT a jejich šířka bude 1200-2000 mm.

viz. Návrh základových konstrukcí dle statického posouzení.

Je nutno dodržet:

ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení

Vyhláška č. 324/90 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

d3) Základy

Založení objektu je uvažováno na základových pasech pod skeletovým nosným systémem, doplněné o posílení (rozšíření) základového pasu v prostoru pod stávajícím 1PP. Základové pásy jsou navrženy jako dvoustupňové. Základy budou monolitické ŽB, pasy šířky 1200-2000mm. Výška základových pásů je uvažována 600mm, od této úrovně výše jsou navrženy krčky (železobetonové stěny) ze ztraceného bednění (ZB) šířky 300mm. Krčky ZB budou výztuží spojeny se základovými pasy a základovou deskou. Do krčků ZB budou vloženy pruty pro kotvení ŽB sloupů v 1NP. Základová deska je nenosná a slouží pouze k roznosu užitného zatížení a skladby podlah. Základová deska je navržena v tl. 150mm. Pod základovou deskou bude zhotoven hutněný podsyp.

Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí.

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu min. třídy dle statického návrhu.

ŽB konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží a sítěmi KARI.

Materiál základových pásů bude z betonu a nad hranou výkopu budou základy vylity do ztraceného bednění. Před ukládáním betonu je třeba dutiny tvarovek navlhčit. Poloha svislé a vodorovné výztuže se zajišťuje jejím svázáním, uložením v profilu tvárnice případně použitím distančních prvků. Svislá výztuž musí být vložena do čerstvého betonu monolitické části základu. Betonová směs se hutní po vrstvách o výšce 150mm. Je nutné dodržet projektem stanovenou pevnostní třídu výplňového betonu.

Podrobný popis základových konstrukcí viz. část D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení, která je nadřazená Architektonicko-stavební části.

Během betonáže základů nutno respektovat prostupy pro potrubí kanalizace, vody a elektro!! Viz jednotlivé svazky profesí.

d4) Svislé konstrukce

Nosná konstrukce

Svislou nosnou konstrukci přístavby urgentního příjmu bude tvořit smíšený systém – tvořený železobetonovými sloupy rozměru 200x250mm a 250x250mm ztuženými železobetonovými věnci a trámy průřezu 250x450mm a 250x1000mm a zděnými obvodovými stěnami tl. 250mm z tvárnic autoklávového pórobetonu. Stropy jsou tvořeny ŽB deskami tl. 250mm.

Obvodový plášť

Obvodové konstrukce budou vyzděny porobetonovou tvarovkou tl. 250mm (např. typu Ytong, Porfix). Nosné sloupy jsou navrženy v průřezu 200x250mm a 250x250mm.

V každém patře pod úrovní stropní desky bude proveden ŽB věnec - průvlak - Návrh dle výpočtu statika. Nad okenní otvory v obvodové konstrukci budou osazeny systémové překlady. Celý objekt bude zateplen kontaktním systémem z minerální vaty a opatřen fasádním hliníkovým systémem typu dekcassette.

Vnitřní konstrukce

Konstrukce příček v přístavbě bude provedena z porobetonové tvarovky tl. 100-150mm a AKU tvarovky se zvýšenou neprůzvučností tl. 150-200mm. Nad otvory budou osazeny systémové ploché překlady. Nenosné zdivo v objektu a příčky budou zhotoveny sekundárně až po provedení nosné železobetonové konstrukce a musí být v místě napojení pod stropní konstrukci přerušeny a oddilatovány, aby byl umožněn průhyb ŽB stropní kce.

d5) Komíny

- - -

d6) Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce přístavby respíria jsou řešeny monolitickými železobetonovými deskou tl. 250mm. Deska bude zhotovena z betonu vyztuženou křížem armovanou vázanou výztuží, která bude provázána v každém podlaží s ŽB věnec.

Při realizaci železobetonové stropní desky je nutné dodržet správné rozmístění betonářské výztuže dle výkresu výztuže zpracované statikem. Zaručených vlastností betonu dle statického návrhu lze nejlépe dosáhnout dodávkou transportbetonu. Musí být zajištěna opatření nezbytná pro zrání betonu (stínění, vlhčení, ochrana proti mrazu apod.). Rez na povrchu betonářské oceli nemá negativní vliv na její mechanické vlastnosti. Tenká vrstva rzi zvětší povrch výztuže a zlepší tak její soudržnost s betonem. Je nepřípustná šupinková a oddělující se koroze.

Podlahové konstrukce

Konstrukce podlahy jsou navrženy na srovnané železobetonové desce na penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze. V 1NP bude nejprve kladena tepelná izolace 140mm (EPS 100S), na kterou bude kladena separační fólie a zhotovená betonová mazanina v tl. 50mm. Na betonovou vrstvu bude kladena dlažba do lepícího tmelu nebo vinylová podlahy z PVC na samonivelační stěrku.

V 2NP bude na betonovou desku položena kročejová izolace v tl. 30mm kladena separační fólie a zhotovená betonová mazanina v tl. 4-5cm. Na betonovou vrstvu bude kladena dlažba do lepícího tmelu nebo pět vinylová podlahová krytina. V případě vrchní vrstvy vinylové podlahy bude na betonovou mazaninu vylita samonivelační stěrka v tl. 2 -8mm. Roznášecí mazanina spolu se všemi vrstvami nad ní musí být od stěn a příček oddělena spárou vyplněnou pružným materiálem o obvyklé tloušťce 10-15mm (např. pásky z pěnového polyethylenu nebo minerálních vláken). Na závěr bude provedena vrchní nášlapná vrstva. Nášlapná vrstva bude provedena z keramické dlažby nebo vinylu.

Před prováděním podlah budou provedeny veškeré rozvody v podlaze (elektro, zdravotechnika, atd.) Všechny podlahy jsou navrženy včetně soklů (keramická dlažba) a lemovacích lišt (laminátová podlaha). U dveří bez prahu a v místě změny podlahové krytiny bude osazena kovová přechodová lišta (přesný druh si určí investor). Dilatace podlah a jejich podkladů bude provedena v souladu s příslušnou normou ČSN 74 4505 (Podlahy – společná ustanovení, Změna 1 a Změna 2). Podlahy jsou vykázány vč. dilatačních lišt.

d7) Schodiště

V objektu je navrženo jedno přímé ocelové venkovní schodiště, jako prefabrikovaný ocelový pozinkovaný prvek šířky 1500mm. Schodiště slouží jako únikový východ z 2NP v případě např. požáru. Schodiště a celá konstrukce je opatřena zábradlím do min. výšky 1100mm. Vnější schodiště musí být chráněné proti klimatickým a povětrnostním vlivům jako ochrany před zasněžením a námrazám zastřešením a provedením plného zábradlí.

Další - menší “schodiště“ překonávající výškový rozdíl cca 300mm z expektace do venkovního prostoru bude provedeno z prefabrikovaných betonových kusů uložených do betonového lůžka na štěrkový podsyp.

d8) Zastřešení

Zastřešení přístavby je provedeno plochou střechou s obvodovou atikou. Střešní nosná konstrukce a zároveň stropní konstrukce 2NP je provedena pomocí železobetonové desky tl. 250mm, která bude proarmována dle statického návrhu. Na ŽB desku bude provedena tepelná izolace v tl. 200-450mm se spádovou vrstvou (klíny tepelné izolace). Veškeré plochy střech budou pokryty PVC fólií dle technologických postupů pro montáž dané krytiny a se všemi ukončujícími a pomocnými prvky a profily. Montáž střešní krytiny zajistí odborná firma.

Doporučujeme sklon povrchu střechy nejméně 3%. Při nižším sklonu hrozí riziko vzniku louží na povrchu střechy, také při menším sklonu dochází k rychlejšímu ulpívání prachu a nečistot na povrchu hydroizolace a tím nutnosti častější údržby a čištění povrchu střechy.

PRÁCE PSV

D9) Izolace

Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti se provede u všech základových konstrukcí ve styku se zeminou, na základové desce. Použije se 2 x asfaltový hydroizolační pás jako ochrana proti pronikání vlhkosti a radonu z podloží. Doporučuje se, aby stavba byla osazena vodorovnou izolací alespoň 150mm nad okolní terén. Je-li hydroizolace níže, je třeba odvodnit obvod objektu tak, aby voda z jeho okolí nemohla proniknout nad úroveň vodorovné hydroizolace. Povrchy kolem objektu mají být spádované směrem od něj.

Podklad pro pokládku asfaltových pásů musí být rovný, čistý a doporučuje se ho opatřit asfaltovým penetračním nátěrem. V případě návrhu více vrstev asfaltových pásů. Musí být vrstvy mezi sebou svařeny celoplošně. Spoje v jedné vrstvě pásů se nesmí překrývat ve spoji druhé vrstvy. Pásy v obou vrstvách mají být rovnoměrné. K natavení asfaltových pásů bude použit propanbutanový hořák s vhodným průměrem zvonu. Veškeré prostupy hydroizolací musí být provedeny pečlivě a vodotěsně!

Hydroizolace hygienických zázemí

Podlaha koupelny, wc a technické místnosti bude izolována proti zatékání vody do konstrukcí stěrkovou hydroizolací, která bude provedena pod lepenou keramickou dlažbu. Stěrka bude provedena na svislé konstrukce do výšky min. 150mm, ve sprchovém koutu po celé výšce pod lepené obklady.

Tepelné izolace

Tepelné izolace jsou použity v konstrukcích podlah, kontaktního zateplení i v konstrukci střechy.

- Kontaktní zateplovací systém obvodových stěn bude proveden z fasádních minerálních desek tl. 150mm se součinitelem prostupu min. λ=0,035 W/mK. Ostění, nadpraží a parapety budou z exteriéru izolovány minerální vatou v tl. 20-30mm.

- Sokly budou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu – XPS/PERIMETR tl. 80mm.

- Do podlahových skladeb na terénu bude použit podlahový polystyren EPS 100S tl. 140mm.

- Pro skladbu střechy budou použity desky z minerální vaty - s pevností v tlaku min. 100kPa při 10% stlačení s odpovídajícími spádovými klíny.

Izolace akustické

Kročejová izolace bude položená v tl. 30mm do podlahy 2NP, pod vinylovou podlahu bude položena pěnová podložka.

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do místností objektu. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Potrubí rozvodů vody a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 13mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od desky a nosné konstrukce.

d10) Technické zařízení budov

Dokumentace ZTI, VYT, VZT a Elektroinstalace jsou zpracovány jednotlivě v části D.1.4. Technické zařízení budov.

Větrání

Větrání je uvažováno přirozeně okny. Větrání WC a sprchy bude pomocí ventilátoru vyvedeného na fasádu objektu.

Vytápění

Přístavba je napojena na stávající otopný systém pavilonu A. Jednotlivé lokální tělesa jsou umístěny zpravidla pod okny.

d11) Ostatní práce a konstrukce

Konstrukce klempířské

Jedná se o oplechování střechy, střešních svodů, okenních parapetů - vše z pozinkovaného plechu s poplastovanou vrstvou např. typu Lindap, Satjam. Dodávku bude zajišťovat firma dodávající střechu. Všechny technologické prostupy střechou (větrací komínek) budou provedeny ze stejné technologie a bude je zajišťovat firma dodávající střešní plášť.

Klempířské konstrukce je nutné provést dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí a její změny Z1.

Konstrukce zámečnické

Jedná se o ocelové schodiště umožňující případný únik pro 2NP. Zábradlí je opatřeno madlem a ochranným nátěrem.

d12) Podlahové konstrukce

Přesné druhy materiálů budou vybrány po dohodě s objednatelem.

Vyskytuje se zde převážně vinylová podlaha (PVC) – dle výběru investora. Další podlahovou konstrukcí bude podlaha v koupelnách a wc, kde bude položena keramická dlažba. Jejich skladba - viz výkresy podlahových konstrukcí v prováděcí dokumentaci.

Keramické obklady stěn jsou navrženy v koupelnách do výšky 2m a na wc do výšky 1,2m. Budou provedeny z bělninových obkladaček a jejich barva bude dodatečně upřesněna (v závislosti na výběru investora).

D13) Úpravy povrchů

a) Vnitřní

| Vnitřní omítky Podhledy stropů | Provedení nových omítek | Perlinka do stěrkovacího lepidla + vrchní „jemná“ štuková omítka |
| --- | --- | --- |
|  | Malby | 2x vrchní malba, barva bílá |
| Keramické obklady | Barva a přesná velikost bude určena investorem v průběhu stavby. Obklady jsou navrženy vč. ukončovacích plastových profilů (v místech styku obkladu a omítky, v rozích). Nad umyvadlem v koupelnách je zrcadlo zapuštěno do obkladu, velikost zrcadla určena investorem. - keramický obklad v. 2000 mm – hygienická zařízení. |  |
| Nátěry, stěrky | - hydroizolační stěrkový nátěr - pod keramickou dlažbu a pod obklad v místnostech s mokrým provozem vytažena min. 150mm nad podlahu, u sprchových koutů a van v celé výšce obkladu (koupelny, sprchy) |  |

b) Vnější

| Vnější omítka | Nebudou prováděny. Fasádu budou tvořit hliníkové šablony a v případě respiria provětrávaná fasáda např. ze sibiřského modřínu. Barevné řešení je patrné viz. Výkresová dokumentace. |
| --- | --- |
| Sokl | Soklová otěru a vodě odolná omítka (např. marmolit) |
| Nátěry | - nezabudované ocel. konstrukce – 1x základní + 3x vrchní syntetický nátěr; - hydroizolační stěrkový nátěr – nátěr základů a soklového zdiva; |
| Střešní krytina | - PVC folie. |

d14) Výplně otvorů

Vstupní dveře

Do objektu budou osazeny hliníkové vstupní prosklené posuvné automatické dveře (bezbariérové provedení). Dveře budou dodány včetně bezpečnostního zámku a ve všech případech osazení dveří na únikové cestě s nouzovým kováním.

Okna

V přístavbě budou osazena hliníková okna. Okna budou provedena jako jednokřídlé, dvoukřídlé otvíravé a některé křídla jsou fixní.

Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem, celoobvodová fixace skla. Kování oken je navrženo celoobvodové s mikroventilací + celoobvodové středové těsnění mezi rámem a křídlem – čtyřpolohové kliky.

Parapet okna vnitřní bude postformingový, venkovní lakovaný plech, barva viz. Výpis klempířských výrobků, přesah 30 mm.

Vnitřní dveře

V objektu budou osazeny otvíravé interiérové dveře. Dveřní křídla budou provedena jako dřevěná křídla. Křídla vnitřních dřevěných dveří tvoří dřevěný lepený rám, výplň – děrovaná dřevotříska.

Povrch dveří dýha dle výběru investora. Dveře budou osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Kování dveří bude vybráno v průběhu stavby, materiál nerez. Na wc budou osazeny WC zámky, ostatní dveře budou osazeny pokojovým zámkem.

Podrobněji viz výpisy výrobků. Přesné rozměry budou dodavatelskou firmou ověřeny na místě.

Závěr

Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů. Práce budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu větší než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré nové materiály řešené stavby a stavební prvky vyhovují požadavku ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“, ve znění pozdějších předpisů.

Budova dle § 16 je navržena a bude provedena tak aby spotřeba energie na její vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Jsou tak splněny požadavky na tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Současný stavebně technický stav objektu je velmi dobrý a závěry stavebně technického průzkumu vypracovaného firmou Marpo pro investora v roce 2021, jsou ke stávajícím konstrukcím velmi shovívavé. Žádnou konstrukci nevyhodnocuje tento stavebně technický průzkum jako konstrukce v havarijním stavu nebo nutné ke statické úpravě. Navržené úpravy veškeré tyto zjištění reflektují. Jedná se o změnu dokončené stavby. Celkový dispoziční a provozní stav stav budovy bude vyhovovat, i po úpravách, novému účelu.  Byla navržena hloubka základu cca 3-4m pod UT. Tato hodnota může být dle místního šetření během provádění základu změněna, vždy však po dohodě se statikem stavby.

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Nejsou známy negativní vlivy objektu na životní prostředí. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavební suť a materiály, které nejdou dále recyklovat, budou likvidovány na skládce a ke kolaudaci bude předložen doklad o jejich ekologické likvidaci.

h) dopravní řešení

Stavební pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem z komunikace.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Žádná taková ochrana není stanovena.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. S těmito předpisy a normami musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele, staveništní personál tyto práce provádějící a pracovníci objednatele prací, včetně technického dozoru investora.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí doložit osvědčení o kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu §47 novely zákona č. 138/2006 Sb. z roku 2007 zákona č. 22/97 sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a zákonů souvisejících.

Normy

| ČSN 73 1901 | Navrhování střech. Základní ustanovení. |
| --- | --- |
| ČSN 73 2310 | Provádění zděných konstrukcí. |
| ČSN 73 2601 | Provádění ocelových konstrukcí. |
| ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné. |
| ČSN 73 3610 | Klempířské práce stavební. |
| ČSN 73 4108 | Šatny, umývárny a záchody. |
| ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. |
| ČSN 73 6660 | Vnitřní vodovody. |
| ČSN 73 6760 | Vnitřní kanalizace. |
| ČSN 73 8101 | Lešení. Společná ustanovení. |
| ČSN 73 8107 | Trubková lešení. |
| ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení |
| ČSN 74 4505 | Podlahy. Společná ustanovení |
| ČSN 73 5305 | Administrativní budovy a prostory |
| ČSN 74 6401 | Dřevěné dveře. Základní ustanovení |
| ČSN 74 6501 | Ocelové zárubně. Společná ustanovení |

Ostatní normy pro jednotlivé profese jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí.

Ve Frýdku-Místku, srpen 2022

Ing. Veronika Svobodová