## Soupis prací
Příloha č. 5
"Rozšíření potrubní pošty - pavilon "C" a "E" SNO"
Číslo spisu: OPA/Hal/2023/20/potrubní pošta C+E
Číslo zakázy: P23V00000148 |  |  | doplní zhotovitel
PČ | Popis | Množství | MJ | Cena za jednotku (D+M) | Cena celkem bez DPH (CZK)
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice s předním plněním v dimenzi 160 mm, RFID – čipová technologie, uzavřený vzduchový okruh, zabezpečené odesílání i příjem pouzder, antimikrobiální ovládání stanice – displej s klávesnicí, kovový kryt stanice, možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou, stejný typ jako stávající stanice | 2 | kpl |  | 0
2 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 2 | ks |  | 0
3 | Nástěnný držák 4 ks přepravních pouzder, barva bílá | 2 | ks |  | 0
4 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet, včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty (stávající používaný typ u PP) | 2 | ks |  | 0
5 | 2D scanner čárového kódu pro stanice v objektu C | 1 | ks |  | 0
6 | Záchytný koš s polstrováním | 2 | ks |  | 0
7 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici, nastavení typu signálu | 3 | ks |  | 0
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl |  | 0
9 | Značení komponentů | 2 | ks |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro v antimikrobiálním provedení s příměsemi iontů stříbra (vnitřní délka 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), jízdní kroužky z uhlíkových vláken s dlouhou životností | 2 | ks |  | 0
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 1 | ks |  | 0
12 | Identifikační RFID karta pro evidenci uživatele, pro technologii Sumetzberger, stejný standard jako stávající | 10 | ks |  | 0
13 | Autorizované zavedení uživatelů/ID karet do databáze řídícího systému PP | 10 | ks |  | 0
14 | Autorizované naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému | 3 | ks |  | 0
VÝHYBKY
15 | Třícestná elektronická výhybka - systémová, 160mm, stejný standard jako stávající | 1 | ks |  | 0
16 | Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks |  | 0
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl |  | 0
18 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
NAPÁJENÍ
19 | Posilující napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení | 1 | ks |  | 0
20 | Napojení zdroje do připravené zásuvky do 10m | 1 | ks |  | 0
21 | Montážní/instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl |  | 0
22 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
ŘÍDICÍ SYSTÉM
23 | Rozšíření licence pro SW vybavení vizualizace/řídicího systému pro nové části | 1 | kpl |  | 0
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
24 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 440 | m |  | 0
25 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 70 | m |  | 0
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl |  | 0
JÍZDNÍ POTRUBÍ
27 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 330 | m |  | 0
28 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 75 | ks |  | 0
29 | Tepelná izolace jízdního potrubí v kolektoru, pro potrubí o vnějším průměru 160 mm, minimální tloušťka 3 cm | 48 | m |  | 0
30 | Vzduchové potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek | 20 | m |  | 0
31 | Vzduchový oblouk, plastový - vnější průměr 110 mm | 8 | ks |  | 0
32 | Kompenzátor délkové roztažnosti jízdního potrubí | 4 | ks |  | 0
33 | Nerezové spojky potrubí | 4 | ks |  | 0
34 | Chránící potrubí o průměru min. 250mm, SN 12 | 6 | m |  | 0
35 | Kabelová chránička pro uložení do země, minimální průměr 38 mm | 6 | m |  | 0
36 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 42 | ks |  | 0
37 | Funkční zkouška tras jízdního potrubí | 1 | kpl |  | 0
38 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla, konstrukce do kolektoru) | 1 | kpl |  | 0
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
39 | Protipožární manžety EI 120 | 17 | ks |  | 0
40 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 17 | ks |  | 0
41 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 17 | ks |  | 0
42 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl |  | 0
43 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl |  | 0
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
44 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířeného systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl |  | 0
45 | Realizace prostupů včetně zapravení pro potrubí 160 mm | 7.2 | m |  | 0
46 | Realizace prostupů včetně zapravení pro kabely | 7 | m |  | 0
47 | Realizace výkopu pro propojení objektu C a kolektoru - výkopové práce, odstranění části dlažby a prořez asfaltu, podsypání a zásyp chránicího potrubí, izolace prostupu do objektu C, zajištění výkopu | 1 | kpl |  | 0
48 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl |  | 0
49 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl |  | 0
50 | Doprava a přesuny materiálu a techniků včetně nakládky a vykládky, koordinace | 1 | kpl |  | 0
51 | Barevná 3D izometrie, tištěná podoba, formát minimálně A1 | 1 | kpl |  | 0
52 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl |  | 0
53 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré |  | 0
Cena celkem za kompletní realizaci bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje autorizovanou dodávku, montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení, licence. Zařízení navazují na stávající systém potrubní pošty a součástí dodávky je zaintegrování systému do stávajícího systému jako celku a oživení systému dodavatelem s autorizací výrobce stávajícího provozovaného zařízení. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, i když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu, osvědčení o zajíštění kompatibility se stávajícím systémem Sumetzberger, licenční ujednání pro rozšířené části. Realizací tohoto rozšíření technologie nesmí dojít k jakémukoli omezení záruk vztahujících se na stávající systém, porušení licencí ani platných smluvních ujednání a servisní smlouvy, nesmí dojít ke změně/omezenístávajích provozních hygienických předpisů/řádů. Objednatel pro realizaci rozšíření potrubní pošty na své náklady poskytne/zajistí spolupůsobení jako např.: do zahájení realizace zajistí potřebný prostor pro trasu potrubí a jednotlivé komponenty (vyčištění kolektorů), zajistí odsouhlasení navrženého řešení a realizovaných prací, zajistí vstupy na jednotlivá pracoviště, kterých se realizace týká, vjezdy a parkování uvnitř areálu nemocnice, poskytne podklady pro zpracování projektové dokumentace (formát DWG), zajistí přívod elektro pro montáž a napojení posilujícího zdroje, poskytne prostor pro uložení materiálu, zajistí případné statické posouzení prostupů, zajistí případné zabudování tras potrubí, zajistí finální zapravení výkopu před objektem C (zásyp, hutnění, finální úprava povrchu do původního stavu).