Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Minimální technické podmínky KGJ

VZ „Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace“

Požadované parametry KGJ a povinné úkony:

- Rozsah elektrického výkonu generátoru min. od 250  - 300kW

- Jednotka v provozu paralelně se sítí, bez požadavku na ostrovní provoz

- Palivo zemní plyn

- Limit emisí ve smyslu Vyhl. 452 / 2017 Sb. v tabulce 2.2.1

- Odhlučněná kapota pro instalaci v interiéru

- Dálkový dohled provozu

- Automatický restart, který je považován za vratnou poruchu po obnovení napětí sítě

- Nastavení účiníku generátoru min. od 0,95  - 1,0 induktivní

- Požadavek na kopírování sítě pro omezení přetoků do distribuční sítě

- Celková energetická účinnost η min. 88 %,

- Kogenerace musí splnit kritéria vysoce účinné kogenerace podle vyhlášky MPO č. 439/2005, která byla novelizována vyhláškou č. 110/2008,

- Životnost KGJ min. 60 000 motohodin do generální opravy

Splnění požadavků na denní limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,

-   Dodání průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle požadavků výrobce a dle příslušných zákonů v platném znění, prohlášení o shodě

-   Vyřízení zkušebního provozu zahrnujícího komplexní vyzkoušení v trvání min 72 hodin, zaškolení obsluhy a předání kupujícímu

V cenové nabídce účastník uvede celkovou nabídkovou cenu a uvede rovněž  samostatně:

1/ cenu za dodávku stroje

2/ cenu za montáž s uvedením do provozu

3/ cena základních servisních prací

Doplňující požadavky k nabídce:

- Základní servisní práce: Účastník uvede interval základní servisní práce vyplývající z počtu uběhnutých motohodin s uvedením ceny a rozdělením ceny za materiál,  práci a dopravu (Příloha č. 3B Obchodní podmínky – Servisní smlouva)

-    Zadavatel požaduje záruční lhůtu 23.100 motohodin KGJ, minimálně však 36 měsíců od uvedení do provozu. Během záruční doby je poskytnut záruční bezplatný servis, který zahrnuje:

- cenu práce při provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu náhradních dílů potřebných pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - náklady na dopravu a na cestovné servisních pracovníků,

- Podporu dodávek nahradních dílů po ukončení výroby nabízeného modelu – účastník uvede do Obchodních podmínek počet roků (požadujeme minimálně 10 roků)

Příloha k nabídce:

- Katalogový list obsahující všechny technické prarametry (včetně elektrické účinnosti v %, tepelné účinnosti v % a příkonu v palivu v kW) a dále rozměrů a požadavků na související profese .