Příloha č. 8 Zadávací dokumentace – Plán údržby

VZ „Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Plán údržby

- Úvod – provádění údržby a oprav

Provozem kogenerační jednotky dochází ke změnám, opotřebením a stárnutí jejích jednotlivých dílů, které vyžadují seřízení, údržbu, opravy a výměny. Z tohoto pohledu jde o činnosti, které jsou rozděleny na Úkony vykonávané provozovatelem (obsluhou kogenerační jednotky) a úkony vykonávané servisní organizací s autorizací k servisním činnostem (dále jen servisní organizace).

Servisní úkony musí být prováděny dle přesných servisních plánů daného „stroje“ KGJ, dle pokynu výrobce. Tato příloha obecně popisuje základní činnosti, které je třeba provádět v pravidelném servisu (ne však výlučně).

Provozovatel (obsluha kogenerační jednotky) provádí na kogenerační jednotce základní údržbářské práce, drobné opravy a preventivní opatření, které jsou stanoveny návodem k obsluze a údržbě, nebo návodem k obsluze a údržbě: část elektro.

Ostatní činnosti jsou vykonávány servisní organizací (dodavatelem) v rámci pozáručního servisu).

- Činnosti vykonávané servisní organizací-údržba a plánované opravy

Představují souhrn plánovaných prací, které je nutno v pravidelných servisních intervalech na kogenerační jednotce provádět. Na uvedené kogenerační jednotce se jedná o tyto skupinové úkony:

- Údržba 1 (TO 1)

- Údržba 2 (TO 2)

- Údržba 3 (TO 3)

- Údržba 4 (TO 4)

- Údržba 5 (TO 5)

- Údržba 6 (TO 6)

- Údržba 7 (TO 7)

- Střední oprava (SO)

Rozsah těchto prací je uveden v odstavci „Rozsah prací prováděný servisní organizací“. Jejich interval provedení je dán:

- Podle počtu provozních hodin od předchozí údržby. Interval je stanoven v části 3 „Servisní osa údržby a plánovaných oprav“. Řídicí systém kogenerační jednotky upozorňuje na aktuální proběh provozních hodin do následné údržby.

- Podle uplynulé kalendářní doby. To tehdy, nedojde-li dle předchozího bodu 1. za určité kalendářní období k proběhu příslušných provozních hodin – viz poznámky v části 3.

Uvedené činnosti jsou prováděny na základě oznámení této skutečnosti provozovatelem servisní organizaci. Provozovatel je povinen termín údržby oznámit s týdenním předstihem.

- Rozsah prací prováděných servisní organizací

Údržba 1 (TO 1)	Údržba TO 1 zahrnuje tyto úkony

| Mazací soustava | výměna oleje ve spalovacím motoru |
| --- | --- |
|  | výměna olejového čističe |
|  | kontrola funkce mazací soustavy |
|  | dotažení spojů spodního víka motoru |
| Hlava motoru | kontrola zapuštění ventilů (měřeno od hlav válců), dle aktuálního stavu opotřebení případně výměna |
|  | kontrola ventilových vůlí, případné seřízení |
|  | změření a zaznamenání kompresních tlaků |
|  | výměna zapalovacích svíček |
| Regulace výkonu | kontrola upevnění akčního členu, údržba mechanizmu ovládání škrticí klapky, kontrola kabeláže, kontrola správné funkce regulace (případně seřízení) |
| Chladicí soustava | kontrola stavu pryžových hadic, kontrola těsnosti a dotažení spojů chladící soustavy (případně oprava) |
|  | kontrola těsnosti okruhu a chodu vodních čerpadel (případně oprava) |
|  | kontrola tlaku kapaliny v sekundárním okruhu (případně úprava) |
|  | kontrola hladiny kapaliny v primárním okruhu (případně úprava) |
|  | odvzdušnění chladících okruhů |
|  | kontrola znečištění externí chladících jednotek (pokud jsou použity), případné očištění, kontrola stavu a funkce |
| Spalinová a sací trasa | změření protitlaku spalin, dle výsledku případně též vyčištění spalinového výměníku (pokud je použit) |
|  | kontrola těsnosti sacího a výfukového traktu, dotažení spojů sacího a výfukového traktu spalovacího motoru |
|  | kontrola těsnosti spalinovou v KJ (případně odstranění netěsností) |
|  | kontrola celkového stavu izolací spalinovou v KJ, dle aktuálního stavu opotřebení případně výměna |
|  | kontrola těsnosti sacího potrubí spalovacího vzduchu v KJ (případně odstranění netěsností) |
| Protihlukový kryt | kontrola dveří protihlukového krytu v oblasti blízké výměníku spaliny – voda (v případě potřeby výměna těsnění) |
| Zapalování | očištění a seřízení snímačů |
|  | kontrola upevnění kontaktů primární kabeláže, kontrola VN kabeláže (případně výměna) |
| Palivová soustava | kontrola vložky čističe plynu (případně vyčištění či výměna) |
|  | kontrola seřízení nulového regulátoru |
|  | kontrola vstupního tlaku plynu na vstupu |
|  | kontrola těsnosti plynové trasy (případně odstranění netěsností) |
|  | kontrola zanesení čističů vzduchu spalovacího motoru (případně výměna) |
|  | kontrola funkce regulace bohatosti směsi při jmenovitém výkonu (případně seřízení) |
| Elektro instalace | kontrola stavu, vyčistění rozváděče |
|  | kontrola celkového stavu instalace, izolace, snímačů, kabelů a jejich uchycení, konektorů atd., případně výměna termočlánku |
|  | kontrola, očištění a dotažení silových spojů generátor – rozváděč |
|  | kontrola silových spojů startér - startovací zařízení nebo baterie |
|  | údržba akumulátoru a kontrola dobíjení (případně výměna) |
| Ostatní | měření teplotních spádů na primární a sekundární straně výměníku prim. okruhu při jmenovitém elektrickém výkonu (případně seřízení průtokových regulačních armatur) |
|  | kontrola, případně oprava či doplnění uvolněných nebo poškozených dílů a izolací (mechanické kryty) |
|  | očištění motoru a prostorů KJ |
|  | kontrola uložení motoru, chvění, celistvosti mechanických krytů, dle aktuálního stavu opotřebení případně výměna vibroizolačních členů |
|  | ověření spotřeby plynu (pokud je měřidlo v plynovodu strojovny) |
|  | kontrola nastavení tlaku prostředí v klikové skříni (případně seřízení) |
|  | zkušební chod na jmenovitém výkonu - emisní limity, stabilní chod, teploty spalin, mazací tlak, kontrola ventilační soustavy, kontrola ložiska generátoru (hluk, teplota) |
|  | úklid pracoviště, vyplnění příslušné dokumentace, nalepení štítku s údaji příštího TO, vyplnění zakázkového listu, vyplnění protokolu o provedení údržby, úprava parametrů v ŘS o údržbě, stažení historie KJ |

Údržba 2 (TO 2)

Údržba 2 (TO 2) se sestává z činností prováděných při TO 1, které jsou rozšířeny o tento následující úkon:

| Palivová soustava | výměna vložky čističe vzduchu |
| --- | --- |

Údržba 3 (TO 3)

Údržba 3 (TO 3) se sestává z činností prováděných při TO 1, případně doplněné o TO 2, viz tabulka „plánovaná údržba“, které jsou rozšířeny o tyto následující úkony:

| Generátor | výměna ložiska generátoru |
| --- | --- |
| Elektro instalace | výměna lambda sondy |

Údržba 4 (TO 4)

Údržba 4 (TO 4) se sestává z činností prováděných při TO 1 případně doplněné o TO 2 a TO 3, viz tabulka „plánovaná údržba“, které jsou rozšířeny o tento následující úkon:

| Zapalování | výměna kabelů a cívek zapalovací soustavy |
| --- | --- |

Údržba 5 (TO 5)

Údržba 5 (TO 5) se sestává z činností prováděných při TO 1 případně doplněné o TO 2 a TO 3, viz tabulka „plánovaná údržba“, které jsou o tento následující úkon:

| Spalinová trasa | výměna katalyzátoru1), (pokud je použitý) |
| --- | --- |

Údržba 6 (TO 6)

Údržba 6 (TO 6) se sestává z činností prováděných při TO 1 případně doplněné o TO 2, TO 3 a TO 4, viz tabulka „plánovaná údržba“, které jsou rozšířeny o tyto následující úkony:

| Chladící soustava | Výměna hadic kovových1) |
| --- | --- |
| Elektro instalace | termočlánky1) |
| Palivová soustava | akční člen regulace bohatosti směsi (krokový motorek1) |

1) výměna dle skutečného stavu opotřebení

Údržba 7 (TO 7)

Údržba 7 (TO 7) se sestává z činností prováděných při TO 1 případně doplněné o TO 3, viz tabulka „plánovaná údržba“, které jsou rozšířeny o tento následující úkon:

| Spalovací motor | výměna hlavy motoru1) |
| --- | --- |

1) výměna dle skutečného stavu opotřebení

Úkony prováděné s periodou nejpozději 24 měsíců

| Chladící soustavy | kontrola podílu antikorozního a nemrznoucího prostředku v chladící kapalině primárního okruhu (kontrolovat vždy před příchodem topného období), podle provozní doby případná výměna náplně primárního okruhu - viz odstavec „předpokládané životnosti dílů“ |
| --- | --- |
|  | zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů (průchodnost) |
|  | výměna pryžových hadic - dle aktuálního stavu |
| Mazací soustava | pokud olejová náplň spalovacího motoru nebyla měněna v průběhu uplynulých 12 měsíců (pro nízkou hodnotu proběhu provozních hodin), provést její výměnu + výměna vložky čističe |
| Spalovací motor, generátor | kontrola, vyčištění a seřízení směšovače |
|  | očištění spalovacího motoru |
|  | údržba a kontrola spouštěče |
|  | kontrola katalyzátoru |
|  | kontrola spojení + dotažení spojů motor- generátor, kontrola dotažení spojů unášecího kotouče generátoru |
|  | dotažení všech spojů na spalovacím motoru |
| Palivová soustava | kontrola vnitřní těsnosti elektromagnetických ventilů plynu - viz firemní podklady výrobce armatur |
| Odvod spalin | vyčištění spalinového výměníku (dle stavu zanesení) |
| Elektroinstalace | kontrola propojení a ukostření - MG - kostra KJ, kostření jednotlivých potrubních skupin - kostra kotelny, (případně uzemnění kontejneru vč. svod) |
|  | kompletní zkouška ochran - provedení dle dokumentu SP-14-03 |
| Ostatní práce | kontrola konstrukčních uzlů jednotky, dotažení všech spojů |
|  | KJ určené pro „provoz E“ – provedení provozní zkoušky provozu E (provádět za účasti provozovatele)* |

* Zkouška provozu E vyžaduje specifické podmínky na rozvodné síti, které musí být vytvořené provozovatelem KJ a bez těchto podmínek není možné zkoušku provést. Úspěšné provedení zkoušky je tedy i spoluzodpovědností provozovatele.

Střední oprava

Střední oprava kogenerační jednotky představuje druh celkové opravy, při níž se provádí kontrola stavu jednotlivých uzlů jednotky, zjištění stupně opotřebení všech dílů a jejich případná oprava.

Střední oprava představuje z pohledu spalovacího motoru:

- Kontrola (případná výměna) hlav válců – dle stavu opotřebení

- vizuální kontrola válců/případná výměna pístních kroužků (případně oprava – na základě průběhu naměřených kompresních tlaků)

- kontrola rozvodového mechanismu

- provedení přetěsnění motoru

Střední oprava představuje z pohledu celku kogenerační jednotky:

- případná výměna výměníku voda – voda (dle skutečného stavu)

- případná výměna spalinového výměníku (dle skutečného stavu)

- případná výměna čerpadel a trojcestných ventilů (dle skutečného stavu)

- výměna snímačů a spínačů

- výměna kompletní elektro instalace

- Interval střední opravy lze upravit s ohledem na stav opotřebení.

- Servisní osa údržby a plánovaných oprav

Údržba a plánované opravy se provádějí v servisních intervalech podle počtu provozních hodin, tak jak stanovuje výrobce technologie KGJ.

- Předpokládané životnosti dílů kogenerační jednotky

| Předpokládané životnosti dílů | Proběh Mh, případně lhůta |
| --- | --- |
| motorový olej v motoru + čistič oleje | 2 000 Mh1) |
| zapalovací svíčky | 2 000 Mh2) |
| chladicí kapalina prim. okruhu | 24 měsíců3) |
| startovací akumulátory | 12 měsíců |
| vložka čističe vzduchu, hadice sacího vzduchu | 4 000 Mh, max. 24 měsíců |
| kompenzátor spalinové soustavy | 27 000Mh |
| hadice silikonové | 8 000 Mh, max. 36 měsíců |
| lambda sonda | 8 000 Mh max. 36 měsíců |
| ložisko generátoru | 8 000 Mh |
| těsnění víka protihlukového krytu | 26 000 Mh |
| škrticí klapka Woodward | 26 000Mh, |
| kabely a cívky zapalovací soustavy | 14 000 Mh, max. 24 měsíců |
| tepelné izolace spalinových potrubí – snímatelné části | 26 000 Mh |
| pryžové vibroizolační členy pro uložení spalovacího motoru a generátoru | 26 000 Mh, max. 36 měsíců |
| hlava motoru | 22 000 Mh4) 5) |
| katalyzátor | 14 000 Mh4) 5) |
| termočlánky | 18 000 Mh |
| akční člen regulace bohatosti směsi Woodward | 18 000 Mh5) |
| čerpadla, trojcestné ventily... | 26 000 Mh5) |
| výměník spaliny – voda | 26 000 Mh5) |
| snímače a čidla (vyjma termočlánků, lambda sondy, případně snímačů tlaku spalinové soustavy) | 26000 Mh5) |
| prvky plynové trasy | 52 000 Mh, max. 10 roků |
| kabely (vyjma kabelů zapalovací soustavy) | 52 000 Mh |
| výměník voda-voda | 52 000 Mh |

1) v případě zvláštní potřeby dříve (proniknutí chladicí kapaliny do oleje…) – použitý typ oleje viz „Návod k obsluze a údržbě kogenerační jednotky“ - kapitola „Provozní hmoty, ostatní parametry“

2) zapalovací svíčky – použitý typ a elektrodová vzdálenost viz „Návod k obsluze a údržbě kogenerační jednotky“ - kapitola „Provozní hmoty, ostatní parametry“

3) v případě zvláštní potřeby dříve (proniknutí olejové náplně chl. kapaliny…)

4) při opravě daného celku kogenerační jednotky se provádí další výměna drobných dílů, které se při montáži musí použít nové – tzv. montážní SET

5) výměna dle skutečného stavu opotřebení