**PROTOKOL PZP**

**O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR**

|  |
| --- |
| Investor: Nemocnice Havířov, p.o. , Dělnická 1132/24, Havířov |
| Stavba: Rekonstrukce gynekologicko - porodního  a novorozeneckého oddělení nemocnice |
| Adresa stavby: Dělnická 1132/24, Havířov |
| Zhotovitel: Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice |
| Vypracoval: Zdeněk Mikšaník Kontroloval: ing.Michal Klimša |
| Datum: 26.října 2023 OP: D.1.4.4.102 |

**PROTOKOL PZP**

**O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN A PŘIŘAZENÍ**

**TŘÍD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ DLE ČSN 33 2000-7-710**

V Havířově dne

**Složení komise:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce investora | Ing. Pavel Švarc |  |
| Zástupce HIP | Ing.Michal Klimša |  |
| Zástupce odd. |  |  |
| Zástupce elektro | Zdeněk Mikšaník |  |

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,

Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

Název: Rekonstrukce gynekologicko – porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice

Zakázka číslo:

Podklady: Dokumentace stavebního řešení

Prohlídka stávajícího stavu

Přílohy: Tabulkový soupis zdravotnických prostor

…………………………………………….. …………………………………………….

Zástupce investora Zástupce HIP

**Obsah**

[1 Předmět řešení 4](#_Toc128864468)

[2 Zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení obvodů 5](#_Toc128864469)

# Předmět řešení

Předmětem řešení je realizace silnoproudé elektroinstalace v realizované akci Rekonstrukce gynekologicko - porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice.

Charakter a půdorysné rozměry místností jsou patrné ze stavební dokumentace úprav.

Třídy vnějších vlivů jsou stanoveny pouze pro místnosti 324 a 326, ve kterých je požadováno provedení nové silnoproudé elektroinstalace.

Pracoviště budou řešena s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost

technických a vyhrazených technických zařízení, požární ochranu, ochranu životního prostředí.

Provozovatel vypracuje předepsané pracovní a technologické postupy, místními provozní a havarijní předpisy (bezpečnostní, zdravotní, požární, environmentální). Tyto interní místní předpisy musí být vypracovány na základě požadavků z návodů dodavatelů k používání zařízení, podle příslušných právních (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) a ostatních (zejména technické normy) předpisů, případně jiných požadavků (zejména orgánů státní správy a státní kontroly.

Interní místní předpisy, obsahující i požadavky z průvodní technické dokumentace dodavatelů, musí být umístěny na pracovištích, jakož i návody na poskytování první pomoci, požární zásah, likvidaci environmentálních nehod, nakládání s používanými látkami a materiály a se vzniklými odpady atd.

Zásady provozu, obsluhy, čištění, údržby a oprav, popsané v interních místních předpisech, musí být dodržovány, včetně používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek a nářadí, za což je odpovědný provozovatel zařízení.

Stroje, technická a technologická zařízení se používají jen v technicky bezvadném stavu v souladu s požadavky, uvedenými v průvodní technické dokumentaci jejich dodavatelů. Nedostatky, závady, provozní odchylky a poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost, se musí operativně a průběžně odstraňovat.

V níže uvedených místnostech bude provedena instalace elektrorozvodů zahrnující hlavní a nouzové umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a rozvody ETH a monitoring mediplynů.

# Zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení obvodů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.M. | Zdravotnický prostor | Skupina | | | Třída | | Aplikace požadavků |
| 0 | 1 | 2 | ≤05,s | ≤15s |
| 324  326 | Stanoviště sester |  |  | X |  | X | Ochranné pospojování, antistatická podlaha, použití proudového chrániče, napájení zajištěno lokálními UPS |
| 324  326 | Jednotka intenzivní péče |  |  | X | X |  | Ochranné pospojování, antistatická podlaha, použití proudového chrániče, napájení zajištěno hlavním nouzovým zdrojem a UPS, zdravotnická IT síť |