## List1
Rozpočet
Název zakázky :
Nemocnice Karviná - Oční centrum a LDN
ČÁST OČNÍ
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena Dodávka + montáž | Celková cena
|  | Zařízení č.1 – Větrání a klimatizace zákrokového sálu v 1.NP |  |  |  | 0
1 | 1.01 | Centrální VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: | ks | 1 |  | 0
vnitřní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily
Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříně L1(M), L2(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace T2(M)
faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% F9)
jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT
vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů plech-izolace-plech, vodotěsně uzavřeno,
panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, pružné podložení jednotky
EC motory, radiální ventilátory s volným oběžným kolem, jednotka vybavena dýzou (P+O) pro převodník tlaku na řídící napětí k měření průtoku
vodní ohřívač, přímý výparník dvouokruhový, filtrace F7 a F9 na přívodu, M5 odvodu
výměník ZZT – deskový rekuperátor s minimální účinností 69%, tlumící vložky, sifony
uzavírací klapky, pružné manžety, servisní vypínače, komora pro vlhčení parou, rezerva výkonu na zanešení filtrů
Jednotka bude na místo dopravena po jednotlivých komorách výtahem/schodištěm do 1.PP a dveřmi do strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii, transport jednotky po jednotlivých dílech montážním otvorem do strojovny VZT
Viz. půdorys 1.PP
1
2 | 1.02 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 600x300/28-4D | ks | 1 |  | 0
včetně relé STD a tlumících manžet
Viz. půdorys 1.PP
1
3 | 1.02a | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=5,5 až 14 kW, Qt = 5 - 16 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 4,9, SCOP = 4,0, Lp = 51 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a, předplněno 30m
Včetně konzol pro mosazení na stěnu
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 1.NP
1
4 | 1.02b | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=5,5 až 14 kW, Qt = 5 - 16 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 4,9, SCOP = 4,0, Lp = 51 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a, předplněno 30m
Včetně konzol pro mosazení na stěnu
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 1.NP
1
5 | 1.03a | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, master | ks | 1 |  | 0
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
nastavení výkonu v 11 krocích pro každou jednotku (10 a vypnuto), regulace výkonu přes ext.signály, MODBUS,
slot pro SD kartu pro záznam provozu, propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), ovladač
Viz. půdorys 1.PP
1
6 | 1.03b | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, slave, propojení s 1.03a a kondenzační jednotkou, MODBUS | ks | 1 |  | 0
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 1.PP
1
7 | 1.04 | Elektrický odporový vyvíječ páry na 30 kg páry za hodinu včetně nerez.distribučních trubic do 1.01, 1 střední jednotka | ks | 1 |  | 0
automatické odstraňování vodního kamene, nerezová vyvíjecí nádoba, mikroprocesorová regulace s dotyk.displejem
plynulá regulace parního výkonu 0 až 100 %, rozhraní MODBUS a BACNET
připojení k pitné vodě, ovládání z nadřazené MaR
Celonerezové distribuční trubice, čidlo tlakové diference, hygrostat, chlazení odpadní vody, parní hadice, kondenzační hadice
včetně nosné konstrukce pro osazení do strojovny VZT
Viz. půdorys 1.PP
1
8 | 1.05 | Regulátor proměnlivého průtoku izolovaný 400 x 200 | ks | 1 |  | 0
Rozměr 400 x 200, Vmin=600 m3/h Vmax=1500m3/h
Servopohon 0-10V, řízení průtoku 0-10V, čtení průtoku 0-10V
Viz. půdorys 1.PP
1
9 | 1.06 | Protidešťová žaluzie pozink, 630 x 630 včetně síta a rámu | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
10 | 1.06a | Samočinná výfuková klapka plastová d=125 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
11 | 1.07 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu | ks | 14 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
14
12 | 1.08 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1500, vč. děrovaného plechu | ks | 2 |  | 0
| ; | Viz. půdorys 1.PP
2
13 | 1.09 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 2000, vč. děrovaného plechu | ks | 6 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
6
14 | 1.10 | Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu | ks | 8 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
8
15 | 1.11 | Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1500, vč. děrovaného plechu | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
16 | 1.12 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
17 | 1.13 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 400 x 200 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
18 | 1.14 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 200 x 500 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
19 | 1.14a | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 500 x 315 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
1
20 | 1.14b | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 355 x 280 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
1
21 | 1.15 | Čistý nástavec velikost 587, horizontální připojení d250, s těsnou klapkou | ks | 5 |  | 0
HEPA filtr H13 575/575/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 360m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d250 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 1.NP
5
22 | 1.16 | Čistý nástavec velikost 318, horizontální připojení d160, s těsnou klapkou | ks | 2 |  | 0
HEPA filtr H13 305/305/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 100m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d160 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 1.NP
2
23 | 1.16a | Přívodní vyústka dvouřadá do kruhového potrubí s regulací 225x75, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
24 | 1.17 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 4 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
4
25 | 1.18 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
1
26 | 1.19 | Talířový ventil kovový přívodní d160 včetně rámečku | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
3
27 | 1.20 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
1
28 | 1.20 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 5 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
5
29 | 1.21 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace,300 x 8, připojovací krabice | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
3
30 | 1.22 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
3
31 | 1.23 | Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
2
32 | 1.24 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 4 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 1.NP
4
33 | 1.25 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 254 | bm | 12 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
12
34 | 1.26 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 | bm | 24 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
24
35 | 1.27 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160 | bm | 22 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
22
36 | 1.28 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127 | bm | 8 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
8
37 | 1.29 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 394 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
394
38 | 1.30 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 39 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
39
39 | 1.31 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 84 |  | 0
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
84
40 | 1.32 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 265 |  | 0
s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
265
41 | 1.33 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost | m2 | 55 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
55
42 | 1.34 | Předizolované chladivové CU potrubí (včetně odboček typu T) rozměru:
|  | 10 / 16 | bm | 28 |  | 0
Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)
Viz. půdorys 1.NP, půdorys 1.PP
43 | 1.35 | Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, rozhraní komunikační kabeláží | bm | 28 |  | 0
28
44 | 1.36 | Doplnění chladiva R410a do systému | kg | 5 |  | 0
5
45 | 1.37 | Vakuování systému | hod | 4 |  | 0
4
46 | 1.38 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 4 |  | 0
4
| 1.39-1.100 | Neobsazeno
42 | 1.101 | Protipožární klapka 500x280 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 1.PP
1
43 | 1.102 | Protipožární klapka 315x280 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 1.PP
1
44 | 1.103 | Protipožární klapka 500x355 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 1.PP
1
45 | 1.104 | Protipožární klapka 200x500 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 1.PP
1
46 | 1.105 | Protipožární stěnový uzávěr 315x400 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 1.PP
1
| 1.106 až 1.200 | Neobsazeno
47 | 1.201 | Montážní materiál | kg | 370 |  | 0
48 | 1.202 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 20 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 8 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 3 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 3 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace superaseptického OS ve 2.NP |  |  |  | 0
49 | 2.01 | Centrální VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: | ks | 1 |  | 0
vnitřní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily
Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříně L1(M), L2(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace T2(M)
faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% F9)
jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT
vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů plech-izolace-plech, vodotěsně uzavřeno,
panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, pružné podložení jednotky
EC motory, radiální ventilátory s volným oběžným kolem, jednotka vybavena dýzou (P+O) pro převodník tlaku na řídící napětí k měření průtoku
vodní ohřívač, přímý výparník 4-Okruhový, filtrace F7 a F9 na přívodu, M5 odvodu, rezerva výkonu na zanešení filtrů
výměník ZZT – deskový rekuperátor s minimální účinností 77%, tlumící vložky, sifony
uzavírací klapky, pružné manžety, servisní vypínače
Jednotka bude na místo dopravena po jednotlivých komorách jeřábem a následně montážním otvorem do strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii, transport jednotky po jednotlivých dílech montážním otvorem do strojovny VZT
Viz. půdorys 4.NP
1
50 | 2.01a | Komora pro vlhčení parou | ks | 1 |  | 0
Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříně L1(M), L2(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace T2(M), TB3(M), <0,5% (F9)
Viz. půdorys 4.NP
1
51 | 2.02 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální 1000/250 3 otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně regulační klapky d=160
Viz. půdorys 4.NP
1
52 | 2.02a | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW, Qt = 5,7 až 18 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 5,3, SCOP = 4,8, Lp = 52 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a
Včetně konzol pro mosazení na stěnu strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
53 | 2.02b | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW, Qt = 5,7 až 18 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 5,3, SCOP = 4,8, Lp = 52 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a
Včetně konzol pro mosazení na stěnu strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
54 | 2.02c | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW, Qt = 5,7 až 18 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 5,3, SCOP = 4,8, Lp = 52 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a
Včetně konzol pro mosazení na stěnu strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
55 | 2.02d | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW, Qt = 5,7 až 18 kW, servisní vypínač | ks | 1 |  | 0
propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C,
SEER = 5,3, SCOP = 4,8, Lp = 52 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 50 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a
Včetně konzol pro mosazení na stěnu strojovny
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
56 | 2.03a | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, master | ks | 1 |  | 0
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
nastavení výkonu v 11 krocích pro každou jednotku (10 a vypnuto), regulace výkonu přes ext.signály, MODBUS,
slot pro SD kartu pro záznam provozu, propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), ovladač
Viz. půdorys 4.NP
1
57 | 2.03b | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, slave, propojení s 2.03a, MODBUS | ks | 1 |  | 0
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
58 | 2.03c | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, slave, propojení s 2.03a, MODBUS | ks | 1 |  | 0
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
59 | 2.03d | Řídící rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, slave, propojení s 2.03a, MODBUS | ks | 1 |  | 0
informace o defrost a predefrost, kaskádové řízení (master+slave), propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"
Viz. půdorys 4.NP
1
60 | 2.04 | Elektrický odporový vyvíječ páry na 80 kg páry za hodinu včetně nerez.distribučních trubic do 2.01a, 2 střední jednotky | ks | 1 |  | 0
automatické odstraňování vodního kamene, nerezová vyvíjecí nádoba, mikroprocesorová regulace s dotyk.displejem
plynulá regulace parního výkonu 0 až 100 %, rozhraní MODBUS a BACNET
připojení k pitné vodě, ovládání z nadřazené MaR
Celonerezové distribuční trubice, čidlo tlakové diference, hygrostat, chlazení odpadní vody, parní hadice, kondenzační hadice
včetně nosné konstrukce pro osazení do strojovny VZT
Viz. půdorys 4.NP
1
61 | 2.05 | Ochranné síto 1250 x 710 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
62 | 2.06 | Ochranné síto 1250 x 500 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
63 | 2.07 | Samočinná výfuková klapka kovová d=160 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
64 | 2.08 | Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu | ks | 30 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP, půdorys 4.NP
30
65 | 2.09 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1500, vč. děrovaného plechu | ks | 6 |  | 0
| ; | Viz. půdorys 4.NP
6
66 | 2.10 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 2000, vč. děrovaného plechu | ks | 12 |  | 0
Viz. půdorys 4.NP
12
67 | 2.10 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
1
68 | 2.11 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 400 x 400 | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
2
69 | 2.12 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 600 x 125 | ks | 4 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
4
70 | 2.13 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 315 x 280 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
1
71 | 2.13a | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 225 x 280 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
1
72 | 2.14 | Čistý nástavec velikost 587, horizontální připojení d250, s těsnou klapkou | ks | 2 |  | 0
HEPA filtr H14 575/575/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 360m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d250 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 2.NP
2
73 | 2.15 | Čistý nástavec velikost 470, horizontální připojení d200, s těsnou klapkou | ks | 2 |  | 0
HEPA filtr H14 457/457/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 330m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d200 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 2.NP
2
74 | 2.16 | Čistý nástavec velikost 470, horizontální připojení d200, s těsnou klapkou | ks | 7 |  | 0
HEPA filtr H14 457/457/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 220m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d200 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 2.NP
7
75 | 2.17 | Čistý nástavec velikost 318, horizontální připojení d160, s těsnou klapkou | ks | 5 |  | 0
HEPA filtr H13 305/305/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 100m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d160 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 2.NP
5
76 | 2.18 | Čistý nástavec velikost 318, horizontální připojení d160, s těsnou klapkou | ks | 4 |  | 0
HEPA filtr H13 305/305/78 s počáteční tlakovou ztrátou 150 Pa při 150m3/h,
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
osazena regulační těsná klapka d160 čistitelná s bajonetem T-kusová na nástavci potrubí
Těsnění na filtru ve tvaru "U" na vstupu s ochrannou mřížkou na výstupu, dodávku obvodové lišty ověřit v koordinaci s podhledovým rastrem
Viz. půdorys 2.NP
4
77 | 2.19 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
3
78 | 2.20 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 500 x 24, připojovací krabice | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
3
79 | 2.21 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 4 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
4
80 | 2.22 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace,300 x 8, připojovací krabice | ks | 3 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
3
81 | 2.23 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
2
82 | 2.24 | Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
2
83 | 2.25 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 5 |  | 0
včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí
Viz. půdorys 2.NP
5
84 | 2.26 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 254 | bm | 10 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
10
85 | 2.27 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 | bm | 36 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
36
86 | 2.28 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160 | bm | 38 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
38
87 | 2.29 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127 | bm | 10 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
10
88 | 2.30 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 452 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
452
89 | 2.31 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 57 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
57
90 | 2.32 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 142 |  | 0
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
142
91 | 2.33 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 150 |  | 0
s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
150
92 | 2.34 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy, oplechování pozink.plechem | m2 | 42 |  | 0
s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
42
93 | 2.35 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost | m2 | 75 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
75
94 | 2.36 | Předizolované chladivové CU potrubí (včetně odboček typu T) rozměru:
|  | 10 / 16 | bm | 67 |  | 0
Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)
Viz. půdorys 4.NP
95 | 2.37 | Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, rozhraní komunikační kabeláží | bm | 67 |  | 0
67
96 | 2.38 | Doplnění chladiva R410a do systému | kg | 13 |  | 0
13
97 | 2.39 | Vakuování systému | hod | 4 |  | 0
4
98 | 2.40 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 4 |  | 0
4
| 2.41-2.100 | Neobsazeno
99 | 2.101 | Protipožární klapka d160 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 4.NP
1
100 | 2.102 | Protipožární klapka 1000x560 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 4.NP
1
101 | 2.103 | Protipožární klapka 900x560 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 4.NP
1
102 | 2.104 | Protipožární klapka 500x400 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 2.NP
1
103 | 2.105 | Protipožární klapka 1000x400 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 2.NP
1
103 | 2.106 | Protipožární klapka 400x450 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 2.NP
1
104 | 2.107 | Protipožární klapka 1000x400 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, | ks | 1 |  | 0
servopohon na 230V (klapka trvale pod napětím, při odpojení napětí dojde k automatickému uzavření)
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky
Viz. půdorys 2.NP
1
| 2.108 až 2.200 | Neobsazeno
105 | 2.201 | Montážní materiál | kg | 460 |  | 0
106 | 2.202 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 34 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 4 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 5 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.3 – Nárazové odvětrání hygienických zázemí |  |  |  | 0
106 | 3.01 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
107 | 3.02 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
108 | 3.03 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 250/100 2otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d125
Viz. půdorys 2.NP
1
109 | 3.04 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
110 | 3.05 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
111 | 3.06 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
112 | 3.07 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
113 | 3.08 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
114 | 3.09 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 250/100 2otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d125
Viz. půdorys 2.NP
1
115 | 3.10 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
116 | 3.11 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
117 | 3.12 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 2.NP
1
118 | 3.13 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 1.NP
1
119 | 3.14 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 1.NP
1
120 | 3.23 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 1.PP
1
121 | 3.24 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 1.PP
1
122 | 3.25 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální 800/200 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně regulační klapky d200
Viz. půdorys 1.PP
1
123 | 3.26 | Nástěnný radiální ventilátor vel 100 | ks | 2 |  | 0
včetně samočinné výfukové žaluzie d100
Viz. půdorys 1.PP
2
124 | 3.27 | Samočinná výfuková klapka kovová d=200 | ks | 5 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 2.NP
5
125 | 3.28 | Samočinná výfuková klapka kovová d=160 | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP
2
126 | 3.29 | Samočinná výfuková klapka kovová d=250 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
1
127 | 3.30 | Protidešťová žaluzie pozink, 315 X 200 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
1
128 | 3.32 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 11 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
11
129 | 3.33 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 21 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
21
130 | 3.34 | Odvodní vyústka jednořadá do kruhového potrubí s regulací 225x75, pozink | ks | 7 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
7
131 | 3.35 | Stěnová mřížka 300x100, hliník | ks | 30 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
30
132 | 3.36 | Stěnová mřížka 300x150, hliník | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, 3.NP
2
133 | 3.37 | Stěnová mřížka 200x100, hliník | ks | 6 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP
6
134 | 3.37a | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 | bm | 26 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
26
135 | 3.38 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160 | bm | 26 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
26
136 | 3.39 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127 | bm | 50 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
50
137 | 3.40 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 8 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
8
138 | 3.41 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 41 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
41
139 | 3.42 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 17 |  | 0
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
17
| 3.43 - 3.200 | Neobsazeno
140 | 3.201 | Montážní materiál | kg | 60 |  | 0
141 | 3.202 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 6 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 4 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 3 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.5 – Přímé chlazení vybraných místností |  |  |  | 0
142 | 5.01a | Venkovní kondenzační jednotka typu VRF velikost 300, high COP, max.výkon vnitřních jednotek 130% | ks | 1 |  | 0
Chlazení 33,5 kW, Topení 37,5 kW, chladivo R410a, EER/SEER=4,33/7,26, COP/SCOP=4,65/4,22
Lp = 61dB(A) v 1 m od jednotky, m = 231 kg, včetně modulu pro připojení MaR - centrální ovladač a modul MODBus
Včetně osazení na základovou konstrukci na střeše jeřábem (konstrukce oddávka stavby)
Centrální ovladač a modul MODBus umístí MaR do rozvaděče a propojí s 5.01a
Viz. půdorys 4.NP
1
143 | 5.01b | Venkovní kondenzační jednotka typu VRF velikost 250, high COP, max.výkon vnitřních jednotek 130% | ks | 1 |  | 0
Chlazení 28 kW, Topení 31,5 kW, chladivo R410a, EER/SEER=4,27/7,51, COP/SCOP=4,5/4,31
Lp = 60dB(A) v 1 m od jednotky, m = 228 kg, včetně propojení komunikační kabeáží s centrálním ovladačem 5.01a
Včetně osazení na základovou konstrukci na střeše jeřábem (konstrukce oddávka stavby)
Viz. půdorys 4.NP
1
144 | 5.02 | Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 20, Qch=2,2 kW, Qt = 2,5 kW, čerpadlo kondenzátu, dek.panel | ks | 4 |  | 0
včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob,
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 31 dB(A)
Viz. půdorys 1.NP
4
145 | 5.03 | Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 25, Qch=2,8 kW, Qt = 3,2 kW, čerpadlo kondenzátu, dek.panel | ks | 12 |  | 0
včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob,
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 33 dB(A)
Viz. půdorys 1.NP
12
146 | 5.04 | Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 32, Qch=3,6 kW, Qt = 4,0 kW, čerpadlo kondenzátu, dek.panel | ks | 8 |  | 0
včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob,
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 34 dB(A)
Viz. půdorys 1.NP
8
147 | 5.05 | Předizolované chladivové CU potrubí (včetně odboček typu T) rozměru:
v prostoru CHÚC izolace třídy reakce na oheň b-s1 nebo lepší
|  | 10 / 28 | bm | 28 |  | 0
|  | 10 / 22 | bm | 40 |  | 0
|  | 10 / 18 | bm | 18 |  | 0
|  | 10 / 16 | bm | 42 |  | 0
|  | 6 / 12 | bm | 127 |  | 0
Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)
Viz. půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP
148 | 5.06 | Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží | bm | 227 |  | 0
227
149 | 5.07 | Doplnění chladiva R410a do systémů | kg | 15 |  | 0
15
150 | 5.08 | Vakuování systémů | hod | 4 |  | 0
4
151 | 5.09 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 8 |  | 0
8
152 | 5.10 | Požární ucpávka | ks | 10 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP
10
| 5.11 - 5.100 | Neobsazeno
153 | 5.101 | Montážní materiál | kg | 150 |  | 0
154 | 5.102 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 8 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 3 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 3 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.6 - Celoroční přímé chlazení |  |  |  | 0
155 | 6.01 | Venkovní kondenzační jednotka inverter pro celoroční chlazení (-25°C) | ks | 2 |  | 0
Chlazení 5 kW, chladivo R32, EER/SEER=3,45/8, silové napájení z vnitřní jednotky
Hladina ak. výkonu = 61dB(A), m = 34 kg
Včetně konzol pro osazení na zeď, servisní vypínač, osazení na střechu jeřábem
Viz. půdorys 1.PP, 4.NP
2
156 | 6.02 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=1,5-5,7kW, nástěnné kabelové ovládání, rozhraní pro kabelové ovládání, čerpadlo k. | ks | 2 |  | 0
(cena dodávky+montáže je uvedena u poz.6.01 - jedná se o komplet vnitřní+venkovní jednotka)
kontakty 12V pro MaR - porucha, chod
Viz. půdorys 1.PP, 4.NP
2
157 | 6.03 | Předizolované chladivové CU potrubí rozměru:
|  | 6 / 10 | bm | 37 |  | 0
Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP
37
158 | 6.04 | Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží | ks | 37 |  | 0
37
159 | 6.05 | Doplnění chladiva R32 do systému | g | 200 |  | 0
200
160 | 6.06 | Vakuování systému | hod | 2 |  | 0
2
161 | 6.07 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 4 |  | 0
4
162 | 6.08 | Požární ucpávka | ks | 5 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP
5
| 6.09 - 6.100 | Neobsazeno
163 | 6.101 | Montážní materiál | kg | 40 |  | 0
164 | 6.102 | Zaregulování | hod | 1 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 4 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.7 – Větrání kompresorové stanice a rozvodny NN |  |  |  | 0
165 | 7.01 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 600x350 35-4D | ks | 1 |  | 0
včetně relé STD, pružných manžet a regulační klapky 400 x 400
Viz. půdorys 1.PP
1
166 | 7.02 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 600x350 35-4D | ks | 1 |  | 0
včetně relé STD, pružných manžet a regulační klapky 400 x 400
Viz. půdorys 1.PP
1
167 | 7.03 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 400x200/20-4D | ks | 1 |  | 0
včetně relé STD, pružných manžet a regulační klapky 400 x 200
Viz. půdorys 1.PP
1
168 | 7.04 | Nástěnný radiální ventilátor vel 100 | ks | 1 |  | 0
včetně samočinné výfukové žaluzie d100
Viz. půdorys 1.PP
1
169 | 7.05 | Protidešťová žaluziová klapka hliník, sání, 400x280 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
170 | 7.05a | Protidešťová žaluziová klapka hliník, sání, 400x400 včetně síta a rámu | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
171 | 7.06 | Protidešťová žaluziová klapka hliník, výfuk, 400x280 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
172 | 7.06a | Protidešťová žaluziová klapka hliník, výfuk, 400x400 včetně síta a rámu | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
173 | 7.07 | Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 s děrovaným plechem | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
174 | 7.08 | Tlumič hluku buňkový atyp 400 x 250 x 2000 s děrovaným plechem | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
175 | 7.08a | Tlumič hluku buňkový atyp 400 x 250 x 1500 s děrovaným plechem | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
176 | 7.08b | Tlumič hluku buňkový atyp 400 x 200 x 2000 s děrovaným plechem | ks | 4 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
4
177 | 7.09 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 1025x425, pozink | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
178 | 7.10 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 525x325, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
179 | 7.11 | Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 625x525, pozink | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
2
180 | 7.12 | Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 525x325, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
181 | 7.13 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 114 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
114
182 | 7.14 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 124 |  | 0
s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou
Viz. půdorys 1.PP
124
183 | 7.15 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost | m2 | 5 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 1.PP
5
| 7.16 - 7.100 | Neobsazeno
184 | 7.101 | Montážní materiál | kg | 90 |  | 0
185 | 7.102 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 3 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 3 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.8 - Přetlakové větrání filtru |  |  |  | 0
186 | 8.01 | Přívodní ventilátor radiální potrubní 400x200/20-4D | ks | 1 |  | 0
včetně relé STD, pružných manžet a regulační klapky 400 x 200
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
187 | 8.01a | Uzavírací klapka těsná 400x200 včetně servopohonu 5Nm na 230V s bezp.funkcí | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 4.NP
1
188 | 8.02 | Ochranné síto 400 x 280 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
188 | 8.03 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 525x225, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP
1
189 | 8.04 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 28 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, 3.NP, 4.NP
28
190 | 8.05 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 12 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, 3.NP, 4.NP
12
191 | 8.06 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost | m2 | 22 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 2.NP, 3.NP, 4.NP
22
192 | 8.07 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost, oplechování pozink.plechem | m2 | 25 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
25
| 8.08 - 8.100 | Neobsazeno
193 | 8.101 | Montážní materiál | kg | 40 |  | 0
194 | 8.102 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 3 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 3 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.9 - Demontáže stávajícíh VZT |  |  |  | 0
186 | 9.01 | Demontáž a likvidace stávajících strojních zařízení VZT | ks | 4 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP - demontáže
4
187 | 9.02 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů VZT včetně potrubních elementů (tlumiče, klapky, žaluzie apod.) | bm | 158 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP - demontáže
158
188 | 9.03 | Demontáž a likvidace stávajících koncových elementů, stěnových mřížek, ventilátorů apod | ks | 30 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP - demontáže
30
Vzhledem k nemožnosti přesného zaměření demontáží v průběhu projektování je potřeba
počítat s odchylkami od skutečného stavu nutných demontáží zjištěných při realizaci stavby
Množství demontovaných materiálů je pouze orientační
|  | Celkem bez DPH: |  |  |  | 0