## KA_LDN_D.1.8
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Karviná-Ráj – LDN
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 60 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 80 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 775 | g | 0 | 0
60x2g + 80x4g + 25x5g + 35x6g = 775g
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 12 | ks | 0 | 0
10 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
11 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž ventil uzavírací lahvový | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců a zaslepovací matice
Značení dle ČSN EN 7396-1
14 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 200 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Značení a barevné označení potrubí | 200 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
16 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 200 | m tr. | 0 | 0
17 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
18 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání 400 kPa
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 285 | g | 0 | 0
15x5g + 35x6g = 285g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 1 | ks | 0 | 0
6 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | 1 | ks | 0 | 0
W21,8x1/14", vč. šroubení a nástavců a zaslepovací matice
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 50 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 50 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 50 | m tr. | 0 | 0
12 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon 600 kPa
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 125 | g | 0 | 0
25x5g = 125g
3 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
4 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
5 | Dodávka a montáž ventil uzavírací lahvový | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců a zaslepovací matice
Značení dle ČSN EN 7396-1
6 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 25 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
7 | Značení a barevné označení potrubí | 25 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
8 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 25 | m tr. | 0 | 0
9 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko | 3 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
lůžkový pokoj 315, 317, 320
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé a nepřímé, příslušentví
2 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka | 8 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300 mm
lůžkový pokoj 315, 317, 320, 322, 324, 325
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro jedno lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé a nepřímé, příslušentví
3 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka4950 mm
lůžkový pokoj 323
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro dvě lůžka:
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé a nepřímé, příslušentví
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O
G5/4"-1x, (připojení 28x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x,
čidlo nouzového provozního alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 2 místo, včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-104
1 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 60 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 60:1,0=60
2 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 54 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 80:1,5=54
3 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | 44 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 65:1,5=44
4 | konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 | 39 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 70:1,8=39
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103, 104
1 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP | 6 | HZS | 0 | 0
včetně koncových prvků
inertizace, odpojení od stávajících rozvodů
1x8 hodin.
2 | Protipožární ucpávka | 11 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
4 | Zkoušky a revize plynových částí | 1 | ks | 0 | 0
5 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
6 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
7 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 08/2023 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

## KA_oční_D.1.8_KS
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Karviná-Ráj – Oční centrum
Druh plynu: kompresorová stanice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 105
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 1 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 60 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 300 | g | 0 | 0
50x6g = 300g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
5 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20, | 10 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
6 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20, | 4 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20, | 9 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | 2 | ks | 0 | 0
W21,8x1/14", vč. redukce na čidlo alarmu
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | 2 | ks | 0 | 0
W21,8x1/14", vč. redukce na manometr
Značení dle ČSN EN 7396-1
10 | Zpětný ventil G1", PN20 | 3 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
11 | Dodávka a montáž ventil pojistný | 2 | ks | 0 | 0
otevírací přetlak 1,6 MPa, značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž kohout tlakoměrný trojcestný | 2 | ks | 0 | 0
13 | Dodávka a montáž kondenzační smyčka A | 2 | ks | 0 | 0
14 | Dodávka a montáž manometr kontrolní | 1 | ks | 0 | 0
pr. 100 mm, 0 až 1 MPa, dle ČSN EN 7396-1
15 | Dodávka a montáž manometr kontrolní | 3 | ks | 0 | 0
pr. 100 mm, 0 až 1,6 MPa, dle ČSN EN 7396-1
16 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Nouzový vstup, vstup pro údržbu a připojení NIST
dle ČSN EN 7396-1
17 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Čidlo nouzového provozního alarmu
dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa
dle ČSN EN 7396-1
18 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Čidlo nouzového provozního alarmu
dolní mez 500 kPa, horní mez 690 kPa
dle ČSN EN 7396-1
19 | Dodávka a montáž, Lékařský panel s rychlospojkou | 2 | ks | 0 | 0
na omítku - měřící místo dle LEK-15
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dle ČSN EN 7396-1
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
20 | Dodávka a montáž | 3 | ks | 0 | 0
automatická kompresorová jednotka
olejem mazaný šroubový kompresor
výkon 26 Nm3/h při přetlaku 1 MPa, 4 kW
dle ČSN EN 7396-1
21 | Dodávka a montáž adsorpční sušička vzduchu | 2 | ks | 0 | 0
Jednotka dýchacího vzduchu vybavená adsorpční sušičkou s odstraňováním CO, CO2, NOX a SO2, včetně vstupního a koncového filtru a odvodem kondenzátu
výkon 35 Nm3/h, regenerační vzduch 5,3 Nm3/h
úprava vzduchu dle ČSN EN 7396-1 a LEK-15
dle ČSN EN 7396-1
22 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
redukce tlaku zdvojená pro dýchání
1000/400 kPa, PV 600 kPa
dle ČSN EN 7396-1
23 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
redukce tlaku zdvojená pro pohon
1000/600 kPa, PV 700 kPa
dle ČSN EN 7396-1
24 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Stojatý zásobník stl. vzduchu – objem 600 litrů,
prac. přetlak 1,2 MPa, včetně výstroje
úpravou proti korozi pro medicinální účely
dle ČSN EN 7396-1
25 | Dodávka a montáž | 3 | ks | 0 | 0
tlaková hadice DN20, PN16, délka 1000mm
šroubení G1", připojení kompresoru
26 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
automatický odvaděč kondenzátu
vstupní závit G1/2“
27 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
separátor oleje z kondenzátu
28 | Dodávka a montáž | 50 | m | 0 | 0
Systém odvodu kondenzátu
Hadice PVC DN 15PN16
29 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 60 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
30 | Značení a barevné označení potrubí | 60 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
31 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 60 | m tr. | 0 | 0
32 | Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | 1 | kpl | 0 | 0
materiál, trubkové objímky, dodání a osazení hmoždinek
33 | Elektrická instalace - řídící jednotka, propojení ve stanici | 1 | ks | 0 | 0
Řízení kompresorů a sušiček, čidlo TRB,
analyzátor CO
34 | Elektrický rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0
| 3x istič 400V, 4 kW, 3x400 V, 50 Hz, |  |  | dodávka
| 230V /6x istič 6A/ pro automatické ovládání, sušičky, |  |  | silnoproudu
odvaděče kondenzátu, rezerva
35 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 105
1 | Protipožární ucpávka | 2 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
2 | Zkoušky a revize plynových částí | 1 | ks | 0 | 0
3 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
4 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
5 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 08/2023 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

## KA_oční_D.1.8
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Karviná-Ráj – Oční centrum
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 110 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 110 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 3 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
6 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 713 | g | 0 | 0
5x2g + 110x2g + 110x4g + 5x5g + 3x6g = 713g
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 9 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
10 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
11 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 11 | ks | 0 | 0
12 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
14 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
15 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 233 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
16 | Značení a barevné označení potrubí | 233 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 233 | m tr. | 0 | 0
18 | Úseková tlaková zkouška | 4 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
19 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání 400 kPa
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 75 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 1 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 3 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
6 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 517 | g | 0 | 0
5x2g + 25x2g + 75x4g + 1x5g + 3x6g = 517g
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 10 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
10 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
11 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 3 | ks | 0 | 0
12 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
14 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
15 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 109 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
16 | Značení a barevné označení potrubí | 109 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 109 | m tr. | 0 | 0
18 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
19 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon 600 kPa
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 90 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 435 | g | 0 | 0
25x2g + 90x4g + 5x5g = 435g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 10 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 2 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 2 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 120 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 120 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 120 | m tr. | 0 | 0
12 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko | 3 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
lůžkový pokoj 226, 229, 230
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé a nepřímé, příslušentví
2 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300 mm
dospávací pokoj 224
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé, nepřímé a noční, příslušentví
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
3 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka | 4 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300 mm
lůžkový pokoj 226, 229, 230, 233
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro jedno lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé a nepřímé, příslušentví
4 | Dodávka a montáž Stropní stativ | 1 | ks | 0 | 0
délka zdrojové hlavy 750 mm
zákrokový sál 160
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO, 2xT4, 1xT6, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
příslušentví
5 | Dodávka a montáž Stropní stativ | 1 | ks | 0 | 0
délka zdrojové hlavy 750 mm
operační sál 260
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO, 2xT4, 1xT6, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
příslušentví
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,T6
G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 1 místo, včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 2 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 3 místa, včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | konzola (podpěra) pro 1x Cu8x1 | 10 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 10:1,0=10
2 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 160 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 160:1,0=160
3 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 184 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 275:1,5=184
4 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | 8 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 11:1,5=8
5 | konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 | 4 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 6:1,8=4
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101, 102, 103
1 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP | 8 | HZS | 0 | 0
včetně koncových prvků
inertizace, odpojení od stávajících rozvodů
1x8 hodin.
2 | Protipožární ucpávka | 20 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
3 | Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
dle článku 3.2 odst. c LEK 15
4 | Zkoušky a revize plynových částí | 1 | ks | 0 | 0
5 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
6 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
7 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 08/2023 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk