## SO01
|  | výměra oční | výměra LDN | jed. | cena/jed. | cena celkem oční | cena celkem LDN
1.Svítidla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, vyzkoušení apod.)
101. | A- LED,půmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC 43W, 5660lm | 4 | 62 | ks | 0 | 0 | 0
102. | B- LED,downlight,interiérové kruhové přisazené 15W, 1590lm | 3 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
103. | C- Vestavné liniové svítidlo s krytem 23W, 3100lm | 0 | 5 | ks | 0 | 0 | 0
104. | D1 LED,downlight,interiérové kruhové vestavné 15W, 1590lm | 39 | 35 | ks | 0 | 0 | 0
105. | D2- LED,downlight,interiérové kruhové vestavné 19W, 2090lm | 2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
106. | E1- LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC 18W,1910lm | 8 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
107. | E2 - LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC 42W, 4640lm | 73 | 86 | ks | 0 | 0 | 0
108. | F1- Interiérové LED svítidlo, vestavné, modul 600x600 24W, 2700lm | 23 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
109. | F2- Interiérové LED svítidlo, vestavné, modul 600x600 38W, 4460lm | 19 | 13 | ks | 0 | 0 | 0
110. | H - LED 15W IP44 přisazené opálové svítidlo nad zrcadlo | 9 | 13 | ks | 0 | 0 | 0
111. | N1 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - antipanické | 19 | 23 | ks | 0 | 0 | 0
112. | N2 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - s piktogramem | 37 | 52 | ks | 0 | 0 | 0
113. | N3 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - venkovní nástěnné | 6 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
114. | N4 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - spot nasvětlení hydrantu, PHP | 20 | 20 | ks | 0 | 0 | 0
115. | Vývod pro osvětlení kuchyňské linky | 19 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
116. | Vývod pro osvětlení MDO | 13 | 23 | ks | 0 | 0 | 0
117. | Napájení svítidel v operačním sále včetně zapojení, komplet včetně DALI | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
2.Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
201. | Dvojtlačítko pro zdravotnictvý řazení 1/0 + 1/0, komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 12 | 15 | ks | 0 | 0 | 0
202. | Tlačítko pro zdravotnictvý řazení 1/0, komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 9 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
203. | Spínač pro zdravotnictvý řazení 1,komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 76 | 51 | ks | 0 | 0 | 0
204. | Spínač pro zdravotnictvý řazení 5,bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 47 | 20 | ks | 0 | 0 | 0
205. | Spínač pro zdravotnictvý řazení 6,komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 45 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
206. | Spínač pro zdravotnictvý řazení 6+6,komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | 6 | ks | 0 | 0 | 0
207. | Spínač pro zdravotnictvý řazení 7,komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
208. | Spínač do vlhka povrchový řazení 1 | 1 | 22 | ks | 0 | 0 | 0
209. | Spínač do vlhka povrchový řazení 5 | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
210. | Spínač do vlhka povrchový řazení 6 | 1 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
211. | Spínač do vlhka povrchový řazení 7 | 1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
212. | Pohybové čidlo stropní zapuštěné/přisazené 360° | 9 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
213. | Pohybové čidlo nástěnné zapuštěné180° včetně clonek pro zastínění | 3 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
214. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-DO žlutá komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 48 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
215. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-VDO oranžová komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 22 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
216. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A zelená komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 48 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
217. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A červená komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 12 |  | ks | 0 | 0 | 0
218. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A bílá (hnědá) komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 712 | 315 | ks | 0 | 0 | 0
219. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A bílá (hnědá) komplet včetně rámečku a povrchové krabice s popisovým polem technicky srovnatelné s ABB Reflex SI - povrchová montáž | 48 | 18 | ks | 0 | 0 | 0
220. | Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A červená - UPS komplet včetně rámečku a povrchové krabice s popisovým polem technicky srovnatelné s ABB Reflex SI - povrchová montáž | 3 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
221. | Ekvipotenciální zásuvka - PA přípojnice - Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 35 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
222. | Zásuvka do vlhka 230V/16A - povrchová | 0 | 50 | ks | 0 | 0 | 0
223. | Zásuvka do vlhka 400V/16A/5p - povrchová | 1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
224. | Tlačítko pro zdravotnictvý řazení 1/0, s popisovým polem VZT komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 18 | 14 | ks | 0 | 0 | 0
225. | Tlačítko do vlhka povrchové řazení 1/0 s popisem větrání | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
226. | Časový doběh pro ventilátor - montáž pod tlačítko | 14 | 14 | ks | 0 | 0 | 0
227. | Prostorový termostat se spínačem pro možnost manuálního sepnutí ventilátoru | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
228. | Volný vývod 230V 2m ukončený svorkovnicí | 0 | 6 | ks | 0 | 0 | 0
229. | Volný vývod 400V 2m ukončený svorkovnicí | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
230. | Napojení elektrických dveří, dle montážního návodu | 12 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
231. | Napojení automatického splachovače pisoárů od světel, dle montážního návodu | 3 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
232. | Napojení profese rozvod technických plynů 230V | 3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
233. | Napojení SLP, dle montážního návodu | 2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
234. | Napojení EPS, dle montážního návodu | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
235. | Napojení ERO, dle montážního návodu | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
236. | Napojení zařízení VZT 230V dle montážního návodu | 14 | 14 | ks | 0 | 0 | 0
237. | Napojení zařízení VZT 400V dle montážního návodu | 2 | 11 | ks | 0 | 0 | 0
238. | Napojení požárního ventilátoru VZT 400V, dle montážního návodu | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
239. | Napojení servoklapky požárního ventilátoru VZT 230V pomocí krabice s funkční schopností, dle montážního návodu | 0 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
240. | Napojení požární klapky VZT potrubí s funkcí automatického zavření při ztátě napětí pomocí krabice dle montážního návodu | 4 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
241. | Napojení klimatizační jednotky 230V, dle montážního návodu | 25 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
242. | Ovládací panel ZIS včetně montážní sady. Plně technicky srovnatelný s Bender CP305 | 2 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
243. | Spínač vačkový 400V/3+N/32A/IP54 | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
244. | Spínač vačkový 400V/3+N/63A/IP54 se zámkem | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
245. | Napojení rozvaděče MaR | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
246. | Napojení rozvaděče výtahu | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
247. | Napojení rozvaděče evakuačníhovýtahu | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
248. | Tlačítko se sklem - 1NC 1NO - Central stop. Total stop | 2 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
249. | Ovládací panel osvětlení OP1 - 5x spínač řazení 1 se signalizační doutnavkou + 1x tlačítko řazení 1/0 se signalizační doutnavkou | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
250. | DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS 230V - na stavbě ověřit skutečně dodaný výrobek a provést případnou úpravu napájení na 400V | 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
3. Instalační, úložný a ochranný materiál (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, vytyčení trasy, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
301. | Krabice odbočná vzduchotěsná včetně bezšroubových svorek | 50 | 5 | ks | 0 | 0 | 0
302. | Krabice odbočná včetně wago svorek | 500 | 300 | ks | 0 | 0 | 0
303. | Krabice povrchová se zvýšeným krytím včetně wago svorek | 5 | 25 | ks | 0 | 0 | 0
304. | Krabice s funkční schopností při požáru včetně keramických svorek | 5 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
305. | Požární ucpávka | 3 | 5 | m2 | 0 | 0 | 0
306. | Kabelový žlab 50x50 | 50 | 50 | m | 0 | 0 | 0
307. | Kabelový žlab 200x100 | 250 | 170 | m | 0 | 0 | 0
308. | Kabelový žlab 300x100 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
309. | Kabelová lávka 300x110 | 0 | 12 | m | 0 | 0 | 0
310. | Stoupací lávka do 300x110 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
312. | Vkládací lišta 50x20 bezhalogenova s přepážkou, včetně tvarovek | 50 | 30 | m | 0 | 0 | 0
313. | Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25, komplet | 0 | 200 | m | 0 | 0 | 0
313. | Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25 UV odolná, komplet | 0 | 50 | m | 0 | 0 | 0
4. Kabely a vodiče (komplet, včetně vyhotovení drážky, zapravení drážky, vytyčení trasy, pomocného materiálu, příchytek, spojek, odlehčovacích oblouků, zapojení, vyzkoušení apod.)
401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1d1a1 | 4000 | 2500 | m | 0 | 0 | 0
402. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1d1a1 | 5600 | 3000 | m | 0 | 0 | 0
403. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 12x1,5 B2ca s1d1a1 | 40 | 0 | m | 0 | 0 | 0
404. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1d1a1 | 70 | 300 | m | 0 | 0 | 0
405. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1d1a1 | 600 | 500 | m | 0 | 0 | 0
406. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1d1a1 | 0 | 300 | m | 0 | 0 | 0
407. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x16 B2ca s1d1a1 | 150 | 0 | m | 0 | 0 | 0
408. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca s1d1a1 | 100 | 150 | m | 0 | 0 | 0
409. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x25 B2ca s1d1a1 | 50 | 50 | m | 0 | 0 | 0
410. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x35 B2ca s1d1a1 | 0 | 70 | m | 0 | 0 | 0
411. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 400 | m | 0 | 0 | 0
412. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-O 3x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 50 | 100 | m | 0 | 0 | 0
413. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x2,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 50 | 30 | m | 0 | 0 | 0
414. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 4x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 170 | m | 0 | 0 | 0
415. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 70 | m | 0 | 0 | 0
416. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x2,5 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
417. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x6 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 80 | m | 0 | 0 | 0
418. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x25 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 55 | m | 0 | 0 | 0
419. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x35 B2ca s1d1a1 P-60R | 0 | 50 | m | 0 | 0 | 0
420. | Bezhalogenový kabel J-H ST H 1x2x0,8 - DALI sběrnice | 100 | 0 | m | 0 | 0 | 0
421. | Bezhalogenový kabel J-H ST H 2x2x0,8 - BMSI sběrnice | 1000 | 500 | m | 0 | 0 | 0
422. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 0 | 600 | m | 0 | 0 | 0
423. | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 0 | 150 | m | 0 | 0 | 0
424. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 0 | 300 | m | 0 | 0 | 0
425. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 0 | 100 | m | 0 | 0 | 0
426. | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 0 | 100 | m | 0 | 0 | 0
427. | Kabel CYKY-J 5x25 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
428. | Kabel CYKY-J 5x70 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
429. | Kabel AYKY-J 4x240 | 0 | 1200 | m | 0 | 0 | 0
430. | Gumový kabel H07RN-F 5G10 | 0 | 15 | m | 0 | 0 | 0
431. | Gumový kabel H07RN-F 5G25 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
5. Pospojování, uzemnění (komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
501. | Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x4 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek | 2000 | 2000 | m | 0 | 0 | 0
502. | Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x6 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek | 800 | 500 | m | 0 | 0 | 0
503. | Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x16 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek | 650 | 500 | m | 0 | 0 | 0
504. | Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x25 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek | 50 | 200 | m | 0 | 0 | 0
505. | Hlavní pospojení stoupačka pasovina FeZn 30/4 | 10 | 150 | m | 0 | 0 | 0
506. | EB - Svorkovnice ekvipotenciální pospojování | 4 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
507. | MX - Svorkovnice doplňující ekvipotenciální pospojování | 24 | 15 | ks | 0 | 0 | 0
508. | Krabice pro připojení antistatické podlahy včetně víčka a svorky + trubka 20mm do podlahy | 38 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
6. Rozvaděče (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapravení, zapojení, vyzkoušení apod.)
601. | Rozvaděč RH-MDO | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
602. | Rozvaděč RH-DO | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
603. | Rozvaděč RH-VDO | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
604. | Rozvaděč RPO | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
605. | Požární UPS. Zdroj UPS typu ON-LINE pro napájení vyčleněných obvodů, napájecí napětí 400V, 50Hz, výstupní napětí 400V, 50Hz, 60kVA, doba zálohování 60 minut, vč. panelu údržbového obtoku, vč. jistících, ovládacích a signalizačních přístrojů, monitorování provozních a poruchových stavů, s možnosti protokolu Bacnet RS485 a správy po síti, kompletní. Data na komunikaci Bacnet: Okamžitý stav systému, teplota a kapacita akumulátorů, vstupní síťové napětí a kmitočet, výstupní zatížení [% kapacity systému], výstupní činný výkon, odhadovaný zbývající čas běhu na akumulátor, dosavadní čas běhu od posledního transferu (síť – akumulátor). UPS bude mít ekorežim. UPS bude umožňovat navýšení doby zálohování pomocí externího bateriového bloku. V rámci dílenské dokumentace ověřit požadovaný výkon UPS dle konkrétně dodaných zálohovaných zařízení. | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
606. | Rozvaděč 01RS1 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
607. | Rozvaděč 01RS2 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
608. | Rozvaděč 1RS1 | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
609. | Rozvaděč 1RS2 | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
610. | Rozvaděč 2RS1 | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
611. | Rozvaděč 2RS2 | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
612. | Rozvaděč 3RS1 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
613. | Rozvaděč 4RS1 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
614. | Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor verze GREEN LINE. Plně technicky srovnatelné s Bender ES710/5000SK2. | 6 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
615. | Doplnění rozvaděče RH-MDO trafostanice - pojistkový odpínač 400V - pojistky 630A - včetně napojení na šíny a vývodové sady | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
616. | Doplnění rozvaděče RH-DO trafostanice - pojistkový odpínač 400V - pojistky 250A - včetně napojení na šíny a vývodové sady | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
7. Hromosvod (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapravení, zapojení, vyzkoušení apod.)
701. | Kontrola, případná oprava a připojení stávajících svodů. Včetně měření zemního odporu stávající uzemňovací soustavy. | 0 | 50 | h | 0 | 0 | 0
702. | Jímací tyč AlMgSi 1,5m včetně svorek a podstavce. Komplet včetně ukotvení | 0 | 5 | ks | 0 | 0 | 0
703. | SK Svorka křížová AlMgSi. Montáž , kompletace. | 0 | 124 | ks | 0 | 0 | 0
704. | SP Svorka připojovací AlMgSi. Montáž , kompletace. | 0 | 36 | ks | 0 | 0 | 0
705. | SO Svorka okapová AlMgSi. Montáž , kompletace. | 0 | 54 | ks | 0 | 0 | 0
706. | SS Svorka spojovací AlMgSi. Montáž , kompletace. | 0 | 52 | ks | 0 | 0 | 0
707. | SU Svorka univerzální AlMgSi. Montáž , kompletace. | 0 | 50 | ks | 0 | 0 | 0
708. | Dilatační propoj DP | 0 | 26 | ks | 0 | 0 | 0
709. | Jímací soustava AlMgSi 8mm na podpěrách pro ploché střechy. Vzdálenost podpěr max 1m | 0 | 400 | m | 0 | 0 | 0
710. | Jímací soustava AlMgSi 8mm na podpěrách oplechování atiky. Vzdálenost podpěr max 1m | 0 | 400 | m | 0 | 0 | 0
711. | Svod po povrchu nástavby AlMgSi 8mm na podpěrách po 0,5m | 0 | 9 | ks | 0 | 0 | 0
8.Ostatní
801. | Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu, obsahuje demontování veškeré nepotřebné stávající elektroinstalace v dotčené části objektu a zacházení s odpadem dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech | 400 | 400 | h | 0 | 0 | 0
802. | Odpojení stávajích přívodních kabelů z přípojkové skříně a jejich zabezpečení v době výstavby | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
803. | Ostatní nepředvídalené práce | 50 | 50 | h | 0 | 0 | 0
804. | Sekání drážek, kapes a průvlaků | 150 | 150 | h | 0 | 0 | 0
805. | Projektová dokumentace skutečného provedení | 40 | 40 | h | 0 | 0 | 0
806. | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská - koordinace | 50 | 50 | h | 0 | 0 | 0
807. | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | 20 | 20 | h | 0 | 0 | 0
808. | Výchozí revize | 50 | 50 | h | 0 | 0 | 0
809. | Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR | 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace oční celkem |  |  |  | 0
| Elektroinstalace LDN celkem |  |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM |  |  |  |  | 0
Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH a jsou předběžné a nefakturovatelné
KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.

## List1
LINE lengths by layer :
Layer | Length | Entities
EL-_BEZHALOGEN-J_5X10 | 158896.3708 | 4 | 286.0135
EL-_CXKE-R-J_1X16_ŽZ | 153780.2776 | 16 | 276.8045
EL-_CXKE-R-J_1X25_ŽZ | 29100.3425 | 6 | 52.3806
EL-_CXKE-R-J_1X4_ŽZ | 90053.156 | 40 | 162.0957
EL-_CXKE-R-J_1X6_ŽZ | 13817.9587 | 4 | 24.8723
EL-_KAB_BEZHAL__-O_3X1_5 | 191763.1558 | 14 | 345.1737
EL-_KAB_BEZHAL_-J_3X1_5 | 1145851.1051 | 109 | 2062.532
EL-_BEZHALOGEN_-J_3X1_5 | 343862.8003 | 34 | 618.953
EL-_BEZHALOGEN_-J_3X2_5 | 1421335.2821 | 101 | 2558.4035
EL-_BEZHALOGEN_-J_5X2_5 | 138560.5551 | 5 | 249.409
EL-_KABELY_CYKY-J_3X1_5 | 275683.7004 | 37 | 496.2307
EL-_KABELY_CYKY-J_3X2_5 | 132366.9703 | 9 | 238.2605
EL-_KABELY_CYKY-J_5X1_5 | 39500 | 3 | 71.1
EL-_KABELY_CYKY-J_5X2_5 | 40172.8116 | 6 | 72.3111
EL-_KABELY_CYKY-O_3X1_5 | 64778.3375 | 6 | 116.601
EL-_KABELY_GUMA-G_5X10 | 6343.3034 | 2 | 11.4179
EL-_KABELY_PO_-J_3X1_5 | 137175.9119 | 6 | 246.9166
EL-_KABELY_PO_-J_4X1_5 | 87662.132 | 5 | 157.7918
EL-_KABELY_PO_-J_5X1_5 | 36730.2776 | 2 | 66.1145
EL-_KABELY_PO_-J_5X2_5 | 12900 | 1 | 23.22
EL-_KABELY_PO_-J_5X6 | 40300 | 2 | 72.54
EL-_KABELY_PO_-O_3X1_5 | 63100 | 2 | 113.58
EL-_ZEMNENÍ_FEZN_30NA4 | 39073.6068 | 4 | 70.3325
EL-BEZHALOGEN-J_5X16 | 78991.4214 | 3 | 142.1846
EL-ZLAB_200X100 | 94650 | 6 | 170.37
EL-ZLAB_300X100 | 12650 | 1 | 22.77
EL-ZLAB_50X50 | 18500.1 | 3 | 33.3002
0 | 900 | 1
TOTAL | 7396409.9594 | 12228
LINE lengths by layer :
Layer | Length | Entities
EL-_BEZHALOGEN_DALI | 28625 | 3 | 51.525
EL-_BEZHALOGEN_-J_3X1_5 | 93012.7208 | 9 | 167.4229
EL-_BEZHALOGEN_-J_3X2_5 | 3128091.0894 | 201 | 5630.564
EL-_BEZHALOGEN_-J_5X2_5 | 36895.9653 | 3 | 66.4127
EL-_CXKE-R-J_1X16_ŽZ | 349018.2344 | 23 | 628.2328
EL-_CXKE-R-J_1X25_ŽZ | 7080.2776 | 4 | 12.7445
EL-_CXKE-R-J_1X4_ŽZ | 248404.8784 | 109 | 447.1288
EL-_CXKE-R-J_1X6_ŽZ | 347724.6494 | 54 | 625.9044
EL-_KAB_BEZHAL__-O_3X1_5 | 305674.0566 | 39 | 550.2133
EL-_KAB_BEZHAL_-J_12X1_5 | 18462.3106 | 1 | 33.2322
EL-_KAB_BEZHAL_-J_3X1_5 | 2040746.5625 | 253 | 3673.3438
EL-_KABELY_CYKY-J_3X1_5 | 9475.0499 | 6 | 17.0551
EL-_KABELY_CYKY-J_4X1_5 | 5956.1553 | 2 | 10.7211
EL-_KABELY_CYKY-O_3X1_5 | 2631.5644 | 3 | 4.7368
EL-_KABELY_PO_-J_3X1_5 | 9335.4872 | 1 | 16.8039
EL-_KABELY_PO_-O_3X1_5 | 17761.8034 | 2 | 31.9712
EL-_ZEMNENÍ_FEZN_30NA4 | 1400 | 1 | 2.52
EL-ZLAB_200X100 | 117450.1712 | 8 | 211.4103
EL-ZLAB_50X50 | 25700 | 7 | 46.26
TOTAL | 11195005.7905 | 19088