## List1
Rozpočet
Název zakázky :
Nemocnice Karviná - Oční centrum a LDN
ČÁST LDN
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektante
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena Dodávka + montáž | Celková cena
|  | Zařízení č.3 – Nárazové odvětrání hygienických zázemí |  |  |  | 0
1 | 3.15 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
2 | 3.16 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
3 | 3.17 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
4 | 3.18 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
5 | 3.19 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
6 | 3.20 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
7 | 3.21 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
8 | 3.22 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně těsné zpětné a regulační klapky d160
Viz. půdorys 3.NP
1
9 | 3.28 | Samočinná výfuková klapka kovová d=160 | ks | 3 |  | 0
Viz. půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP
3
10 | 3.31 | Protidešťová žaluzie pozink, 400 X 200 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 3.NP
1
11 | 3.32 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 7 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
7
12 | 3.33 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 5 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
5
13 | 3.35 | Stěnová mřížka 300x100, hliník | ks | 16 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
16
14 | 3.36 | Stěnová mřížka 300x150, hliník | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 2.NP, 3.NP
2
15 | 3.37a | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 | bm | 14 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
14
16 | 3.38 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160 | bm | 16 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
16
17 | 3.39 | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127 | bm | 10 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
10
18 | 3.40 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 10 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
10
19 | 3.41 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 22 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
22
20 | 3.42 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 12 |  | 0
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Viz. půdorys 2.NP, půdorys 4.NP
12
| 3.43 - 3.200 | Neobsazeno
21 | 3.201 | Montážní materiál | kg | 30 |  | 0
22 | 3.202 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 4 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 2 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.4 – Požární větrání CHÚC A |  |  |  | 0
23 | 4.01 | Přívodní ventilátorová komora ve vnitřním provedení | ks | 1 |  | 0
Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříně L1(M), L2(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace T2(M)
faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% F9)
jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018, AHU 733 Ws/m3
PM motor s vestavěným regulátorem, servisní vypínač, m=349kg
včetně pružných manžet, uzavírací těsné klapky a základového rámu
Transport jednotky na místo po schodišti/výtahem a montážním otvorem
Viz. půdorys 1.PP
1
24 | 4.01a | Servopohon 20Nm s bezpečnostní funkcí na 230V | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
25 | 4.02 | Přívodní raiální ventilátor do kruhového potrubí 2000/315, 3-otáčkový | ks | 1 |  | 0
včetně pružných manžet
Viz. půdorys 3.NP
1
26 | 4.02a | Uzavírací klapka těsná 400x200 včetně servopohonu 5Nm na 230V s bezp.funkcí | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 4.NP
1
27 | 4.03 | Ochranné síto 400 x 280 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys střechy nad 4.NP
1
28 | 4.04 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 1000 x 250 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
29 | 4.04a | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 1600 x 630 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
1
30 | 4.05 | Regulační klapka těsná ovl. Ruční 400 x 200 | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 3.NP
1
31 | 4.06 | Stěnová mřížka 800x200, hliník, regulace R1 | ks | 2 |  | 0
Viz. půdorys 3.NP
2
32 | 4.07 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí s regulací 1225x525, pozink | ks | 5 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP
5
33 | 4.08 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 625x325, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 3.NP
1
34 | 4.09 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 1225x425, pozink | ks | 1 |  | 0
Viz. půdorys 3.NP
1
35 | 4.10 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 175 |  | 0
Viz. půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP
175
36 | 4.11 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 78 |  | 0
s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou
Viz. půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP
78
37 | 4.12 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost | m2 | 77 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP
77
38 | 4.13 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut, obousměrná odolnost, oplechování pozink.plechem | m2 | 20 |  | 0
včetně provedení protipožárních ucpávek
Viz. půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP
20
| 4.14 - 4.200 | Neobsazeno
39 | 4.201 | Montážní materiál | kg | 130 |  | 0
40 | 4.202 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 8 |  | 0
|  | Dopravné | Kč | - |  | 0
|  | Přesun hmot | Kč | - |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 6 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
|  | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH: |  |  |  | 0