## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 4 | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1
Podstropní jednotka včetně vestavěného řídícího systému a ovladače, propojení na centrální MaR
1 | 1.1 | Jednotka s rotačním rekuperátorem s EC motorem, Filtry F7 a M5, s elektrickým ohřívačem,ventilátory s EC motory. Včetně stropní konzoly, modulu RMK, včetně ovladače | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
2 | 1.2 | Kllapka těsnost 3C d 200+servo 230V | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
3 |  | Upevňovací spony d 200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
4 | 1.3 | Velikost 200-1000mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Nasávací žaluzie se sítem a rámem, pozink, barva RAL dle fasády
5 | 1.4.1 | 250x200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Přetlaková žaluzie s kruhovým připojením
6 | 1.4.2 | d 200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
7 | 1.5.1 | RKK 100 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
8 | 1.5.2 | RKK 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
9 | 1.5.3 | RKK 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Přívodní stropní difuzor s nastavitelnou štěrbinou a s montážním rámečkem
10 | 1.7.1 | Přívodní stropní ventil difuzor s plynule nastavitelnou výfukovou štěrbinou,pro množství vzduchu 25-50m3/h | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
11 | 1.7.2 | Přívodní stropní difuzor s plynule nastavitelnou výfukovou štěrbinou, pro množství vzduchu 100m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami typu A, ve čtvercovém provedení, včetně plenum boxu s perforovaným plechem a klapkou
12 | 1.7.3 | množství vzduchu 200m3/h, velikost desky 600, počet lamel 16, připojovací komora-horizontální připojení d 160, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Odsávací výustka- hliníková mřížka s velkou volnou plochou, povrchová úprava RAL9003/30, včetně plenum boxu s klapkou- odvod vzduchu
13 | 1.8.1 | množství vzduchu 200m3/h- velikost 200x200, připojovací komora-horizontální připojení d 160, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
14 | 1.8.2 | odvodní velikost 125+ rámeček | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
15 | 2.10.1 | DSL102 102mmx1m | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
16 | 2.10.2 | DSL127 127mmx1m | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
17 | 2.10.3 | DSL160 160mmx1m | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
18 |  | do průměru250 30% tvarovek | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
19 |  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | do obvodu 1050 30% tvarovek | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ S PŘEDIZOLOVANÝCH PANELŮ PRO INTRERIÉR
21 |  | ROVNÉ KUSY,TVAROVKY TL.PANELU 30MM, POVRCH AL 80/80 MIKRONŮ | M2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
22 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
23 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
24 |  | QIP hadicová spona | KS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
25 | 2.5.1 | RKK 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
26 | 2.5.2 | RKK 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Protipožární klapka kruhová a hranatá s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V s pružinou, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a pomocnými spínači se signalizací polohy klapky.
27 | 2.6.1 | d 125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 03
28 | 2.6.2 | 200x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
29 |  | Požární ucpávky | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 03
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
30 | 2.8.1 | odvodní velikost 100+ rámeček | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
31 | 2.8.2 | odvodní velikost 125+ rámeček | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
32 | 2.8.3 | odvodní velikost 200+ rámeček | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 1/
33 | 2.9.1 | SMH-1-12,5-500x100-1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
34 | 2.10.1 | DSL102 102mmx1m | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
35 | 2.10.2 | DSL127 127mmx1m | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
36 | 2.10.3 | DSL203 203mmx1m | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
37 |  | do průměru250 30% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH(úprava stoupacích větví)
38 |  | do obvodu 1050 80% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
39 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
40 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
41 |  | QIP hadicová spona | KS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH VČETNÉ ODVOZU A LIVIDACE
42 |  | do obvodu 1050 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ KONCOVÝCH VÝUSTEK VČETNÉ ODVOZU A LIVIDACE
43 |  | ventily | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ S EC MOTOREM
44 | 3.1 | velikost 200, 450m3/h, 250Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Rychloupínací spona z pozinkované oceli s 8mm těsněním z neoprenu
45 |  | spony d 200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Těsná klapka-C3- se servopohonem materiál PP
46 | 3.2.1 | Kllapka těsnost C3 d 200+servo 230V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Výfukový kus PP
47 | 3.2.2 | d 200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, MATERIÁL PP
48 | 3.3 | Velikost 200 -1000mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ, MATERIÁL PP
49 | 3.4.1 | d125 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ, dvě pružiny
50 | 3.4.2 | d160 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
51 | 3.5.1 | DSL102 102mmx1m | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PP FORT-PLASTY
52 |  | do průměru75 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | do průměru125 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | do průměru200 10% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
55 |  | do průměru160 30% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
56 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
57 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
58 |  | QIP hadicová spona | KS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
DEMONTÁŽ POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO včetně izolace a oplechování, odvoz, likvidace
59 |  | do průměru 315 30% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4
PODSTROPNÍ NEOPLÁŠTĚNÝ FAN COIL-2 TRUBKOVÝ SYSTÉM, VČETNĚ FITRU A NASÁVACÍ MŘÍŽKY
60 | 4.1.1 | podstropní neopláštěný fan col, velikost 230,. tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=1118W, Qch,cit=923W, Pi=50W/0,25A/230V,dxhxv=545x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 31dB(A) pex=40Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
61 | 4.1.2 | podstropní neopláštěný fan col, velikost 330, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=1448W, Qch,cit=1212W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=745x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 38dB(A)pex=40Pa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
62 | 4.1.5 | podstropní neopláštěný fan coil, velikost 630, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2571W, Qch,cit=2016W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=40Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
PODSTROPNÍ NEOPLÁŠTĚNÝ FAN COIL-2 TRUBKOVÝ SYSTÉM, VČETNĚ FITRU, NASÁVACÍ A VÝFUKOVÉ MŘÍŽKY
63 | 4.1.3 | podstropní neopláštěný fan col, velikost 530, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2605W, Qch,cit=2101W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=20Pa | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
64 | 4.1.4 | podstropní neopláštěný fan col, velikost 630, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2952W, Qch,cit=2364W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=20Pa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
PŘÍSLUŠENSTVÍ FAN COILU
65 |  | 3 cestný ventil s ONN/OF pohonerm -230V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
66 |  | kabelový ovladač | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
67 |  | čidlo teploty vzduchu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
68 |  | karta MODBUS+TCP-IP/WEB | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
POTRUBNÍ ATYP.KUS PRO NAPOJENÍ FAN COILU NA POTRUBÍ, IZOLOVÁNO
70 | 4.2.1 | přechod 400x140-d200/300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
71 | 4.2.2 | přechod 600x140-d200/300 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
72 | 4.2.3 | přechod 800x140-2x d200/300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami typu A, ve čtvercovém provedení, včetně plenum boxu s perforovaným plechem a klapkou
73 | 4.3.1 | množství vzduchu 207-211m3/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 200, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
74 | 4.3.2 | množství vzduchu 268m3/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 200, | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
75 | 4.3.3 | množství vzduchu 211m3/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 160, | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
76 | 4.4.2 | DSL160 160mmx1m | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
77 | 4.4.1 | DSL203 203mmx1m | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
78 |  | do průměru250 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
79 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
80 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
81 |  | QIP hadicová spona | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ - PŘÍVOD
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
82 | 1.100 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE POTRUBÍ výfuk po fasádě DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 80mm OPLECHOVÁNÍ
83 | 1.101 | OPLECHOVÁNÍ | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ Odvod
PÁSY
TL 10mm +AL polep
84 | 1.300 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ
|  | Izolace tepelné a protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
85 |  | přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ
86 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Nemocnice Třinec,p.o.,Gastroenterologické centrum, st.úpravy 1.PP
Projekt | D1.01/4.2 VZT a chlazení objektu
Investor | Nemocnice Třinec,p.o.
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Jana Gřundělová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2021
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10