## D.1.01_4.9
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec p. o., Gastroenterologické centrum
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 20 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 290 | g | 0 | 0
20x2g + 50x4g + 10x5g = 290g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
10 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 6 | ks | 0 | 0
11 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 80 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Značení a barevné označení potrubí | 80 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 80 | m | 0 | 0
14 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
15 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
16 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
17 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
18 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 20 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
19 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 280 | g | 0 | 0
40x2g + 25x4g + 20x5g = 280g
20 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 3 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
21 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
22 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
23 | Dodávka a montáž | 3 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
24 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1
25 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
26 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 6 | ks | 0 | 0
27 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 85 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
28 | Značení a barevné označení potrubí | 85 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
29 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 85 | m | 0 | 0
30 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
31 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: oxid uhličitý
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
32 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
33 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 85 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
34 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 390 | g | 0 | 0
25x2g + 85x4g =390g
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
35 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 3 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
36 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
37 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1
38 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
39 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 3 | ks | 0 | 0
40 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 110 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
41 | Značení a barevné označení potrubí | 110 | m | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
42 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 110 | m | 0 | 0
43 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
44 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04, 05
45 | Stropní otočný komplex | 3 | ks | 0 | 0
s integrovaným nosičem monitorů na jednom kotvení
rameno otočné sklopné 100 mm + zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO2, 2xCO2
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-05
46 | Stropní zdrojový most pro 5 lůžek | 1 | ks | 0 | 0
délka zdrojového modulu 8000 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO2
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-05
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
47 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,C | 1 | ks | 0 | 0
G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-06
48 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,C | 1 | ks | 0 | 0
G3/4"-O,C, (připojení 18x1), G1"-T (připojení 22x1)
vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-06
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
49 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 6 míst | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04
50 | konzola (podpěra) pro 12x1 | 85 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 85:1,0=85
51 | konzola (podpěra) pro 18x1 | 107 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 160:1,5=107
52 | konzola (podpěra) pro 22x1 | 20 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 30:1,5=20
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
53 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP | 6 | HZS | 0 | 0
včetně koncových prvků
1x4 hodiny
54 | Protipožární ucpávka | 6 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
55 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
56 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
57 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
58 | Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
dle čl.3.2 odst.b LEK-15
59 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 8 | HZS | 0 | 0
60 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
61 | Přípomocné práce - stavební | 20 | HZS | 0 | 0
62 | Přípomocné práce - elektroinstalace silnoproud | 10 | HZS | 0 | 0
63 | Přípomocné práce - elektroinstalace slaboproud | 10 | HZS | 0 | 0
| Cena montáže celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 09/2021 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk